## Summary
Std medidas min | Std medidas max | Std medidas avg | Std solucion min | Std solucion max | Std solucion avg | % mejora min | % mejora max | % mejora avg
0.0002 | 0.002 | 0.0015286 | 4.3719e-05 | 0.0018449 | 0.0013719 | 21.8594 | 92.2455 | 83.3063
1e-05 | 0.0002 | 0.00013667 | 5.5257e-07 | 0.00012978 | 2.9486e-05 | 5.5257 | 64.8916 | 19.5308
0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0023925 | 0.0024591 | 0.0024155 | 95.7019 | 98.3623 | 96.6188
1.1161e-05 | 0.00080044 | 0.00053223 | 5.2027e-06 | 0.00051801 | 0.00035883 | 42.0639 | 98.3126 | 65.5423
0.0002 | 0.002 | 0.00155 | 4.13e-05 | 0.0019311 | 0.0013958 | 20.65 | 96.5568 | 84.8395
1e-05 | 0.0002 | 0.00013667 | 5.5259e-07 | 0.00014111 | 3.0799e-05 | 5.5259 | 70.556 | 20.185
0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0023925 | 0.0024591 | 0.0024154 | 95.7011 | 98.3624 | 96.6177
1.194e-05 | 0.0008001 | 0.00051699 | 6.6398e-06 | 0.00051736 | 0.00034723 | 40.8171 | 97.9382 | 64.4814
0.0002 | 0.002 | 0.0015286 | 4.0945e-05 | 0.0019504 | 0.0013725 | 20.4726 | 97.5205 | 83.1186
1e-05 | 0.0002 | 0.00013667 | 5.5253e-07 | 0.00013474 | 3.0113e-05 | 5.5253 | 67.3708 | 19.8422
0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0023926 | 0.0024591 | 0.0024155 | 95.7038 | 98.3624 | 96.6189
1.3317e-05 | 0.00080008 | 0.00052804 | 6.8495e-06 | 0.00051709 | 0.00035849 | 43.5256 | 98.3703 | 65.9052
0.0002 | 0.002 | 0.0015286 | 4.753e-05 | 0.0019305 | 0.0013749 | 23.7652 | 96.5231 | 84.2786
1e-05 | 0.0002 | 0.00013667 | 5.516e-07 | 0.00013506 | 3.0202e-05 | 5.516 | 67.5291 | 20.2808
0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0023925 | 0.0024591 | 0.0024155 | 95.702 | 98.3627 | 96.618
8.6154e-06 | 0.00080007 | 0.00052012 | 4.5181e-06 | 0.00052191 | 0.00035109 | 44.2862 | 98.0441 | 64.8335
0.0002 | 0.002 | 0.0015071 | 4.6127e-05 | 0.0018719 | 0.0013537 | 23.0634 | 93.5945 | 84.1684
1e-05 | 0.0002 | 0.00013667 | 5.5155e-07 | 0.00012508 | 3.0999e-05 | 5.5155 | 62.5399 | 20.68
0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0023926 | 0.0024592 | 0.0024155 | 95.7033 | 98.3686 | 96.6189
8.2951e-06 | 0.00080032 | 0.00051846 | 4.3528e-06 | 0.00051816 | 0.00034823 | 42.8751 | 98.4273 | 64.1915
0.0002 | 0.002 | 0.0015071 | 4.6284e-05 | 0.001875 | 0.0013518 | 23.1418 | 93.7517 | 83.1537
1e-05 | 0.0002 | 0.00013667 | 5.5154e-07 | 0.00012423 | 2.9944e-05 | 5.5154 | 62.1129 | 20.1524
0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0023925 | 0.0024591 | 0.0024155 | 95.7015 | 98.363 | 96.6193
9.4685e-06 | 0.00080029 | 0.00052641 | 4.964e-06 | 0.00052666 | 0.0003558 | 43.8262 | 98.1998 | 65.3826
0.0002 | 0.002 | 0.0019571 | 0.00013656 | 0.0019901 | 0.0017841 | 68.2803 | 99.5057 | 90.7157
2e-06 | 0.002 | 0.0012112 | 1.0347e-06 | 0.0019737 | 0.0011838 | 47.8761 | 98.6868 | 91.1969
0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0023927 | 0.002459 | 0.0024156 | 95.7069 | 98.3605 | 96.6221
0.00039821 | 0.002399 | 0.0016849 | 0.00039512 | 0.0016193 | 0.0012205 | 62.3421 | 99.2229 | 76.7693
0.0002 | 0.002 | 0.0019571 | 0.00013747 | 0.0019925 | 0.0017865 | 68.7328 | 99.6233 | 90.8201
2e-06 | 0.002 | 0.0012069 | 1.0367e-06 | 0.001974 | 0.0011793 | 41.2656 | 98.698 | 89.9592
0.00030913 | 0.0023986 | 0.001687 | 0.00030614 | 0.0016074 | 0.0012281 | 62.3507 | 99.0819 | 77.2595
0.002 | 0.02 | 0.0073571 | 0.0014805 | 0.01994 | 0.0071361 | 74.0264 | 99.7024 | 89.9246
2e-06 | 0.002 | 0.0013441 | 1.0081e-06 | 0.0019858 | 0.001298 | 50.4074 | 99.2882 | 90.6791
0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0023929 | 0.002459 | 0.0024158 | 95.7174 | 98.3618 | 96.6317
0.00070732 | 0.047958 | 0.025609 | 0.00069601 | 0.047666 | 0.025309 | 68.37 | 99.6669 | 93.5184

## 08_00_pf_090neg
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.082791 | 0.0002 | 0.083048 | 0.082918 | 0.00012974 | 0.00016964 | 0.0099628
Q_LV0101 | -0.034376 | 0.0002 | -0.034086 | -0.034186 | 9.9776e-05 | 0.00012132 | 0.0090602
U_LV0101 | 0.99469 | 0.0025 | 0.99485 | 0.99555 | -0.0006902 | 0.0024416 | 0.013986
I_LV0101_MV0101 | 0.008122 | 1.8024e-05 | 0.0081082 | 0.0081163 | -8.0503e-06 | 9.0784e-06 | 0.0026719
P_LV0102 | 0.084294 | 0.0002 | 0.084075 | 0.084137 | -6.1946e-05 | 0.00016958 | 0.0047576
Q_LV0102 | -0.034376 | 0.0002 | -0.03437 | -0.034554 | 0.00018418 | 0.00012126 | 0.016729
U_LV0102 | 0.99479 | 0.0025 | 0.99224 | 0.99559 | -0.0033519 | 0.0024416 | 0.067922
I_LV0102_MV0102 | 0.0083741 | 1.8302e-05 | 0.0083478 | 0.0083465 | 1.3181e-06 | 9.216e-06 | 0.00043419
P_LV0103 | 0.056564 | 0.0002 | 0.056604 | 0.056519 | 8.4163e-05 | 0.00016412 | 0.0065704
Q_LV0103 | -0.034376 | 0.0002 | -0.034349 | -0.034445 | 9.54e-05 | 0.00012994 | 0.0083702
U_LV0103 | 0.99408 | 0.0025 | 0.99545 | 0.9949 | 0.00055085 | 0.0024418 | 0.011162
I_LV0103_MV0103 | 0.0044335 | 1.3317e-05 | 0.0044213 | 0.0044259 | -4.6249e-06 | 6.8495e-06 | 0.0017672
P_LV0201 | 0.066253 | 0.0002 | 0.066254 | 0.066255 | -1.6964e-06 | 0.00016675 | 0.00013138
Q_LV0201 | -0.034376 | 0.0002 | -0.034389 | -0.034628 | 0.0002386 | 0.00012587 | 0.021271
U_LV0201 | 0.99435 | 0.0025 | 0.99059 | 0.99514 | -0.0045558 | 0.0024417 | 0.092314
I_LV0201_MV0201 | 0.0056346 | 1.5013e-05 | 0.0056426 | 0.0056435 | -8.5569e-07 | 7.6856e-06 | 0.00030866
P_LV0202 | 0.080376 | 0.0002 | 0.08044 | 0.080516 | -7.602e-05 | 0.00016933 | 0.0058426
Q_LV0202 | -0.034376 | 0.0002 | -0.033898 | -0.034167 | 0.00026865 | 0.00012173 | 0.024353
U_LV0202 | 0.9948 | 0.0025 | 0.99531 | 0.99566 | -0.00035185 | 0.0024416 | 0.0071297
I_LV0202_MV0202 | 0.0077221 | 1.7575e-05 | 0.0077196 | 0.0077171 | 2.4944e-06 | 8.9032e-06 | 0.000836
P_LV0203 | 0.070977 | 0.0002 | 0.071224 | 0.071029 | 0.00019468 | 0.0001678 | 0.01503
Q_LV0203 | -0.034376 | 0.0002 | -0.034336 | -0.034471 | 0.00013528 | 0.00012423 | 0.012139
U_LV0203 | 0.99458 | 0.0025 | 0.99686 | 0.9954 | 0.0014582 | 0.0024417 | 0.029548
I_LV0203_MV0203 | 0.0062874 | 1.5859e-05 | 0.0062816 | 0.0062912 | -9.5852e-06 | 8.0933e-06 | 0.0033693
P_POIMV_MV0101 | -0.22303 | 0.0002 | -0.22298 | -0.22295 | -2.8035e-05 | 0.00013656 | 0.0023994
Q_POIMV_MV0101 | 0.1048 | 0.0002 | 0.105 | 0.1047 | 0.00029708 | 0.00014326 | 0.024824
U_POIMV | 0.9972 | 0.0025 | 0.99894 | 0.99803 | 0.00091677 | 0.0024421 | 0.018575
I_POIMV_MV0101 | 0.061064 | 0.00049422 | 0.061127 | 0.060911 | 0.00021575 | 0.00048952 | 0.0097539
P_POIMV_MV0201 | -0.21698 | 0.0002 | -0.21719 | -0.21717 | -2.1958e-05 | 0.00013747 | 0.0018731
Q_POIMV_MV0201 | 0.10437 | 0.0002 | 0.10445 | 0.10408 | 0.00037539 | 0.00014334 | 0.031358
I_POIMV_MV0201 | 0.058296 | 0.00048289 | 0.058333 | 0.058225 | 0.00010847 | 0.00047839 | 0.0049604
P_POI_POIMV | -0.43999 | 0.002 | -0.43855 | -0.44012 | 0.0015738 | 0.0019876 | 0.035336
Q_POI_POIMV | 0.2117 | 0.0002 | 0.21175 | 0.21189 | -0.00013834 | 0.00012793 | 0.012233
U_POI | 0.99994 | 0.0025 | 1.0027 | 1.0008 | 0.0018965 | 0.0024423 | 0.038424
I_POI_POIMV | 0.23844 | 0.0009766 | 0.23839 | 0.23824 | 0.00014858 | 0.00095427 | 0.0048123

## 08_15_pf_090neg
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.093123 | 0.0002 | 0.093163 | 0.093083 | 7.9937e-05 | 0.00015685 | 0.0063835
Q_LV0101 | -0.04383 | 0.0002 | -0.043696 | -0.043825 | 0.00012894 | 0.00012088 | 0.011729
U_LV0101 | 0.99283 | 0.0025 | 0.99012 | 0.99257 | -0.0024518 | 0.0024232 | 0.049871
I_LV0101_MV0101 | 0.010746 | 2.0733e-05 | 0.010738 | 0.010744 | -6.2084e-06 | 9.2836e-06 | 0.0020377
P_LV0102 | 0.062973 | 0.0002 | 0.062873 | 0.063051 | -0.00017745 | 0.0001481 | 0.014583
Q_LV0102 | -0.04383 | 0.0002 | -0.043433 | -0.043719 | 0.00028583 | 0.0001305 | 0.025025
U_LV0102 | 0.9921 | 0.0025 | 0.99187 | 0.99185 | 1.5375e-05 | 0.0024233 | 0.00031273
I_LV0102_MV0102 | 0.0059808 | 1.5467e-05 | 0.0059909 | 0.0059839 | 6.9968e-06 | 7.1356e-06 | 0.0026193
P_LV0103 | 0.084384 | 0.0002 | 0.084508 | 0.084411 | 9.7232e-05 | 0.00015539 | 0.0078012
Q_LV0103 | -0.04383 | 0.0002 | -0.043886 | -0.044001 | 0.00011561 | 0.00012299 | 0.010427
U_LV0103 | 0.9927 | 0.0025 | 0.98883 | 0.99242 | -0.0035885 | 0.0024232 | 0.072993
I_LV0103_MV0103 | 0.0091751 | 1.9157e-05 | 0.0091936 | 0.0092003 | -6.7385e-06 | 8.6439e-06 | 0.002292
P_LV0201 | 0.088103 | 0.0002 | 0.088021 | 0.088012 | 9.4694e-06 | 0.00015608 | 0.00075805
Q_LV0201 | -0.04383 | 0.0002 | -0.043686 | -0.043916 | 0.00023029 | 0.00012099 | 0.02094
U_LV0201 | 0.99283 | 0.0025 | 0.98957 | 0.99255 | -0.0029835 | 0.0024233 | 0.060685
I_LV0201_MV0201 | 0.0098234 | 1.9823e-05 | 0.0098147 | 0.0098204 | -5.6896e-06 | 8.916e-06 | 0.0019055
P_LV0202 | 0.087578 | 0.0002 | 0.087829 | 0.087592 | 0.00023713 | 0.00015617 | 0.018977
Q_LV0202 | -0.04383 | 0.0002 | -0.043543 | -0.043656 | 0.00011302 | 0.00012096 | 0.010278
U_LV0202 | 0.9929 | 0.0025 | 0.98965 | 0.99266 | -0.0030159 | 0.0024232 | 0.061344
I_LV0202_MV0202 | 0.0097286 | 1.9727e-05 | 0.0097023 | 0.0097204 | -1.8157e-05 | 8.8793e-06 | 0.0060935
P_LV0203 | 0.090497 | 0.0002 | 0.090488 | 0.090487 | 1.4537e-06 | 0.00015647 | 0.00011623
Q_LV0203 | -0.04383 | 0.0002 | -0.043684 | -0.043916 | 0.00023197 | 0.0001204 | 0.021144
U_LV0203 | 0.99302 | 0.0025 | 0.99342 | 0.99274 | 0.00067876 | 0.0024232 | 0.013806
I_LV0203_MV0203 | 0.010253 | 2.0252e-05 | 0.010259 | 0.010265 | -5.378e-06 | 9.0835e-06 | 0.0017844
P_POIMV_MV0101 | -0.23971 | 0.002 | -0.24168 | -0.23977 | -0.0019139 | 0.0019869 | 0.042981
Q_POIMV_MV0101 | 0.13386 | 0.0002 | 0.13398 | 0.13378 | 0.0001963 | 0.00010767 | 0.018922
U_POIMV | 0.99641 | 0.0025 | 0.9992 | 0.99615 | 0.0030561 | 0.002424 | 0.062153
I_POIMV_MV0101 | 0.075922 | 0.00055108 | 0.075681 | 0.075971 | -0.00028984 | 0.00054447 | 0.012425
P_POIMV_MV0201 | -0.26522 | 0.002 | -0.26809 | -0.26513 | -0.002954 | 0.0019867 | 0.06634
Q_POIMV_MV0201 | 0.13417 | 0.0002 | 0.13402 | 0.13375 | 0.00026868 | 0.00010617 | 0.02608
I_POIMV_MV0201 | 0.088982 | 0.0005966 | 0.089436 | 0.088869 | 0.00056725 | 0.00058949 | 0.02337
P_POI_POIMV | -0.50492 | 0.002 | -0.50839 | -0.50491 | -0.0034807 | 0.0019637 | 0.078627
Q_POI_POIMV | 0.27175 | 0.002 | 0.27156 | 0.27181 | -0.00024875 | 0.0019856 | 0.005588
U_POI | 0.99993 | 0.0025 | 0.99745 | 0.99966 | -0.0022153 | 0.0024245 | 0.045048
I_POI_POIMV | 0.32884 | 0.0011469 | 0.32869 | 0.32903 | -0.00034489 | 0.0011181 | 0.01032

## 08_30_pf_090neg
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.11451 | 0.0002 | 0.11446 | 0.1145 | -4.0181e-05 | 0.00015744 | 0.0032027
Q_LV0101 | -0.05011 | 0.0002 | -0.050107 | -0.050079 | -2.8252e-05 | 0.00011768 | 0.0026048
U_LV0101 | 0.99194 | 0.0025 | 0.9957 | 0.99175 | 0.0039439 | 0.0024416 | 0.079917
I_LV0101_MV0101 | 0.015879 | 2.5202e-05 | 0.015889 | 0.01588 | 9.7228e-06 | 1.1184e-05 | 0.0029074
P_LV0102 | 0.1337 | 0.0002 | 0.13396 | 0.13377 | 0.00019289 | 0.0001577 | 0.015362
Q_LV0102 | -0.05011 | 0.0002 | -0.050138 | -0.050014 | -0.00012454 | 0.00011508 | 0.011612
U_LV0102 | 0.99255 | 0.0025 | 0.99135 | 0.99237 | -0.0010193 | 0.0024416 | 0.020654
I_LV0102_MV0102 | 0.020694 | 2.8771e-05 | 0.020704 | 0.020711 | -6.868e-06 | 1.2545e-05 | 0.0019392
P_LV0103 | 0.1002 | 0.0002 | 0.099636 | 0.099881 | -0.00024524 | 0.00015583 | 0.019648
Q_LV0103 | -0.05011 | 0.0002 | -0.050118 | -0.050209 | 9.1104e-05 | 0.00012057 | 0.0082985
U_LV0103 | 0.99173 | 0.0025 | 0.99213 | 0.99152 | 0.0006183 | 0.0024416 | 0.012529
I_LV0103_MV0103 | 0.012762 | 2.2594e-05 | 0.012734 | 0.012712 | 2.1891e-05 | 1.017e-05 | 0.0068647
P_LV0201 | 0.11598 | 0.0002 | 0.11607 | 0.11594 | 0.00013289 | 0.00015746 | 0.010592
Q_LV0201 | -0.05011 | 0.0002 | -0.050222 | -0.050207 | -1.4548e-05 | 0.00011806 | 0.0013391
U_LV0201 | 0.99212 | 0.0025 | 0.98597 | 0.99191 | -0.0059376 | 0.0024416 | 0.12032
I_LV0201_MV0201 | 0.016216 | 2.5469e-05 | 0.016211 | 0.016224 | -1.2792e-05 | 1.1295e-05 | 0.0038065
P_LV0202 | 0.098937 | 0.0002 | 0.098741 | 0.0989 | -0.00015925 | 0.00015569 | 0.012765
Q_LV0202 | -0.05011 | 0.0002 | -0.050214 | -0.050335 | 0.00012047 | 0.00012134 | 0.010938
U_LV0202 | 0.99177 | 0.0025 | 0.99139 | 0.99154 | -0.00015242 | 0.0024416 | 0.0030886
I_LV0202_MV0202 | 0.012504 | 2.2365e-05 | 0.012532 | 0.012526 | 6.6214e-06 | 1.006e-05 | 0.0020876
P_LV0203 | 0.10346 | 0.0002 | 0.10349 | 0.10332 | 0.00016096 | 0.0001564 | 0.012872
Q_LV0203 | -0.05011 | 0.0002 | -0.050116 | -0.050071 | -4.4966e-05 | 0.00012026 | 0.004101
U_LV0203 | 0.99194 | 0.0025 | 0.99291 | 0.99174 | 0.0011663 | 0.0024416 | 0.023633
I_LV0203_MV0203 | 0.013432 | 2.3179e-05 | 0.01339 | 0.013403 | -1.3748e-05 | 1.0405e-05 | 0.0042622
P_POIMV_MV0101 | -0.34694 | 0.002 | -0.34446 | -0.34668 | 0.0022245 | 0.0019857 | 0.049969
Q_POIMV_MV0101 | 0.15599 | 0.0002 | 0.15578 | 0.15582 | -4.2641e-05 | 0.00010491 | 0.0041639
U_POIMV | 0.99582 | 0.0025 | 0.99692 | 0.99563 | 0.0012919 | 0.0024423 | 0.026175
I_POIMV_MV0101 | 0.14592 | 0.00076398 | 0.14505 | 0.14574 | -0.00068442 | 0.00075463 | 0.024924
P_POIMV_MV0201 | -0.31703 | 0.002 | -0.31898 | -0.31681 | -0.0021698 | 0.0019864 | 0.048733
Q_POIMV_MV0201 | 0.15476 | 0.0002 | 0.15468 | 0.15462 | 5.8197e-05 | 0.00010573 | 0.0056609
I_POIMV_MV0201 | 0.12551 | 0.00070854 | 0.12685 | 0.12537 | 0.0014758 | 0.00070003 | 0.055799
P_POI_POIMV | -0.66396 | 0.002 | -0.66256 | -0.66349 | 0.0009327 | 0.0019596 | 0.021091
Q_POI_POIMV | 0.31724 | 0.002 | 0.31603 | 0.31749 | -0.0014561 | 0.0019854 | 0.032711
U_POI | 0.99991 | 0.0025 | 0.9992 | 0.99972 | -0.00052066 | 0.0024427 | 0.010548
I_POI_POIMV | 0.54157 | 0.0014718 | 0.53988 | 0.54132 | -0.0014435 | 0.0014339 | 0.038149

## 08_45_pf_090neg
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.12054 | 0.0002 | 0.12053 | 0.12039 | 0.00013452 | 0.0001513 | 0.010938
Q_LV0101 | -0.066218 | 0.0002 | -0.066332 | -0.066234 | -9.8383e-05 | 0.00012472 | 0.0088111
U_LV0101 | 0.98843 | 0.0025 | 0.99024 | 0.98822 | 0.0020207 | 0.0024534 | 0.040849
I_LV0101_MV0101 | 0.019359 | 2.7827e-05 | 0.019321 | 0.019335 | -1.3555e-05 | 1.2381e-05 | 0.0038525
P_LV0102 | 0.10719 | 0.0002 | 0.10712 | 0.10714 | -2.018e-05 | 0.00014886 | 0.0016542
Q_LV0102 | -0.066218 | 0.0002 | -0.066386 | -0.066379 | -6.9822e-06 | 0.00012772 | 0.00061791
U_LV0102 | 0.98819 | 0.0025 | 0.98639 | 0.98795 | -0.0015625 | 0.0024534 | 0.031586
I_LV0102_MV0102 | 0.016256 | 2.55e-05 | 0.016274 | 0.016276 | -1.2385e-06 | 1.146e-05 | 0.00036588
P_LV0103 | 0.12681 | 0.0002 | 0.12683 | 0.12693 | -9.6993e-05 | 0.00015214 | 0.0078646
Q_LV0103 | -0.066218 | 0.0002 | -0.066101 | -0.066133 | 3.1892e-05 | 0.0001235 | 0.0028703
U_LV0103 | 0.98875 | 0.0025 | 0.99172 | 0.98855 | 0.0031674 | 0.0024534 | 0.064028
I_LV0103_MV0103 | 0.020934 | 2.8937e-05 | 0.020967 | 0.020962 | 4.807e-06 | 1.2795e-05 | 0.0013439
P_LV0201 | 0.12504 | 0.0002 | 0.12477 | 0.1249 | -0.00013407 | 0.00015183 | 0.010882
Q_LV0201 | -0.066218 | 0.0002 | -0.06611 | -0.066343 | 0.00023287 | 0.00012304 | 0.020997
U_LV0201 | 0.98874 | 0.0025 | 0.98434 | 0.98851 | -0.0041715 | 0.0024534 | 0.084326
I_LV0201_MV0201 | 0.020478 | 2.8621e-05 | 0.020477 | 0.020469 | 7.4347e-06 | 1.2675e-05 | 0.0020884
P_LV0202 | 0.13364 | 0.0002 | 0.13403 | 0.13372 | 0.00030972 | 0.00015269 | 0.025068
Q_LV0202 | -0.066218 | 0.0002 | -0.066256 | -0.066251 | -5.509e-06 | 0.00012149 | 0.00049989
U_LV0202 | 0.98908 | 0.0025 | 0.98816 | 0.98887 | -0.00070989 | 0.0024534 | 0.01435
I_LV0202_MV0202 | 0.022739 | 3.0159e-05 | 0.022744 | 0.022774 | -2.9426e-05 | 1.325e-05 | 0.008084
P_LV0203 | 0.13672 | 0.0002 | 0.13673 | 0.13674 | -9.5786e-06 | 0.00015282 | 0.00077494
Q_LV0203 | -0.066218 | 0.0002 | -0.066212 | -0.066375 | 0.00016224 | 0.00012107 | 0.014747
U_LV0203 | 0.98922 | 0.0025 | 0.98733 | 0.98899 | -0.001661 | 0.0024534 | 0.033577
I_LV0203_MV0203 | 0.023583 | 3.0714e-05 | 0.023617 | 0.023619 | -2.8042e-06 | 1.3461e-05 | 0.00076434
P_POIMV_MV0101 | -0.35284 | 0.002 | -0.35106 | -0.35277 | 0.0017115 | 0.0019852 | 0.038451
Q_POIMV_MV0101 | 0.20533 | 0.0002 | 0.20529 | 0.20529 | 1.0233e-06 | 0.00010699 | 9.8949e-05
U_POIMV | 0.99445 | 0.0025 | 0.99524 | 0.99424 | 0.00099553 | 0.0024541 | 0.020121
I_POIMV_MV0101 | 0.16852 | 0.00082103 | 0.16906 | 0.16853 | 0.00053545 | 0.00081114 | 0.018808
P_POIMV_MV0201 | -0.39326 | 0.002 | -0.3912 | -0.39321 | 0.0020093 | 0.0019846 | 0.045149
Q_POIMV_MV0201 | 0.20659 | 0.0002 | 0.20667 | 0.20649 | 0.00017312 | 0.00010568 | 0.016843
I_POIMV_MV0201 | 0.19954 | 0.0008934 | 0.20016 | 0.19954 | 0.00062053 | 0.00088248 | 0.020898
P_POI_POIMV | -0.74609 | 0.002 | -0.74662 | -0.74598 | -0.00063807 | 0.0019561 | 0.014442
Q_POI_POIMV | 0.42092 | 0.002 | 0.41878 | 0.42134 | -0.0025667 | 0.0019854 | 0.057663
U_POI | 0.99989 | 0.0025 | 0.99865 | 0.99968 | -0.0010363 | 0.0024545 | 0.020944
I_POI_POIMV | 0.73399 | 0.0017135 | 0.73573 | 0.73448 | 0.0012556 | 0.0016687 | 0.030764

## 09_00_pf_090neg
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.13058 | 0.0002 | 0.13078 | 0.13078 | -2.2279e-06 | 5.6569e-05 | 0.00029631
Q_LV0101 | -0.065148 | 0.0002 | -0.065118 | -0.065114 | -4.7811e-06 | 3.7005e-05 | 0.00078638
U_LV0101 | 0.98888 | 0.0025 | 0.98746 | 0.98873 | -0.0012719 | 0.0024247 | 0.025863
I_LV0101_MV0101 | 0.021777 | 0.00029514 | 0.021868 | 0.021832 | 3.601e-05 | 0.00028899 | 0.0021186
P_LV0102 | 0.15378 | 0.0002 | 0.15411 | 0.1541 | 1.1575e-05 | 5.6956e-05 | 0.0015343
Q_LV0102 | -0.065148 | 0.0002 | -0.064877 | -0.064866 | -1.0962e-05 | 3.6044e-05 | 0.0018269
U_LV0102 | 0.98961 | 0.0025 | 0.9879 | 0.9895 | -0.0016005 | 0.0024248 | 0.032545
I_LV0102_MV0102 | 0.028481 | 0.00033753 | 0.028467 | 0.028551 | -8.4471e-05 | 0.00033019 | 0.0046494
P_LV0103 | 0.14369 | 0.0002 | 0.1434 | 0.1434 | -4.1115e-06 | 5.6738e-05 | 0.00054603
Q_LV0103 | -0.065148 | 0.0002 | -0.065375 | -0.065369 | -5.9485e-06 | 3.6467e-05 | 0.0009856
U_LV0103 | 0.98942 | 0.0025 | 0.98989 | 0.98923 | 0.00066585 | 0.0024247 | 0.013539
I_LV0103_MV0103 | 0.025425 | 0.00031891 | 0.025433 | 0.025381 | 5.2337e-05 | 0.00031214 | 0.0029628
P_LV0201 | 0.15706 | 0.0002 | 0.15725 | 0.15728 | -2.4834e-05 | 5.8836e-05 | 0.0032388
Q_LV0201 | -0.065148 | 0.0002 | -0.064894 | -0.064901 | 7.2064e-06 | 3.6584e-05 | 0.0011921
U_LV0201 | 0.98975 | 0.0025 | 0.99184 | 0.98964 | 0.0022033 | 0.0024248 | 0.044801
I_LV0201_MV0201 | 0.029514 | 0.00034359 | 0.029968 | 0.029558 | 0.00040936 | 0.00033605 | 0.022335
P_LV0202 | 0.14322 | 0.0002 | 0.14311 | 0.14328 | -0.00017013 | 0.00014496 | 0.014132
Q_LV0202 | -0.065148 | 0.0002 | -0.065373 | -0.065454 | 8.0138e-05 | 7.3803e-05 | 0.0093309
U_LV0202 | 0.98954 | 0.0025 | 0.99079 | 0.98934 | 0.0014497 | 0.0024253 | 0.029475
I_LV0202_MV0202 | 0.025283 | 3.1801e-05 | 0.025368 | 0.025352 | 1.6458e-05 | 1.3635e-05 | 0.0044572
P_LV0203 | 0.13451 | 0.0002 | 0.13458 | 0.13461 | -2.3947e-05 | 5.8452e-05 | 0.0031333
Q_LV0203 | -0.065148 | 0.0002 | -0.065378 | -0.065389 | 1.1285e-05 | 3.7473e-05 | 0.0018445
U_LV0203 | 0.98938 | 0.0025 | 0.98999 | 0.98919 | 0.00079441 | 0.0024247 | 0.016154
I_LV0203_MV0203 | 0.02282 | 0.00030213 | 0.023251 | 0.022887 | 0.00036357 | 0.00029576 | 0.021144
P_POIMV_MV0101 | -0.42577 | 0.002 | -0.42784 | -0.426 | -0.0018384 | 0.0019755 | 0.041403
Q_POIMV_MV0101 | 0.20481 | 0.002 | 0.20642 | 0.20459 | 0.0018298 | 0.0019716 | 0.041251
U_POIMV | 0.99447 | 0.0025 | 0.99294 | 0.99431 | -0.0013723 | 0.0024255 | 0.0279
I_POIMV_MV0101 | 0.22572 | 0.00095021 | 0.22693 | 0.2259 | 0.0010327 | 0.00088117 | 0.034806
P_POIMV_MV0201 | -0.43232 | 0.002 | -0.43075 | -0.43268 | 0.0019389 | 0.0019773 | 0.043647
Q_POIMV_MV0201 | 0.2049 | 0.002 | 0.20551 | 0.20481 | 0.0007005 | 0.0019723 | 0.015789
I_POIMV_MV0201 | 0.23144 | 0.00096216 | 0.23336 | 0.23179 | 0.0015682 | 0.00091226 | 0.051948
P_POI_POIMV | -0.85808 | 0.002 | -0.8589 | -0.85869 | -0.00020946 | 0.001952 | 0.0047457
Q_POI_POIMV | 0.42105 | 0.002 | 0.41968 | 0.42132 | -0.0016366 | 0.0019446 | 0.03715
U_POI | 0.99989 | 0.0025 | 1.0045 | 0.99973 | 0.0047886 | 0.0024261 | 0.097344
I_POI_POIMV | 0.9138 | 0.0019119 | 0.91212 | 0.91534 | -0.0032203 | 0.001602 | 0.08055

## 09_15_pf_090neg
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.18903 | 0.0002 | 0.18947 | 0.1894 | 6.4458e-05 | 5.3964e-05 | 0.0087778
Q_LV0101 | -0.081847 | 0.0002 | -0.081855 | -0.081833 | -2.2458e-05 | 3.5546e-05 | 0.0037689
U_LV0101 | 0.98646 | 0.0025 | 0.98387 | 0.98598 | -0.0021064 | 0.0024305 | 0.042781
I_LV0101_MV0101 | 0.043603 | 0.00041762 | 0.043602 | 0.043789 | -0.00018741 | 0.00040796 | 0.0092808
P_LV0102 | 0.15361 | 0.0002 | 0.15363 | 0.15362 | 1.1807e-05 | 5.348e-05 | 0.0016151
Q_LV0102 | -0.081847 | 0.0002 | -0.081807 | -0.081811 | 3.4876e-06 | 3.6841e-05 | 0.00057491
U_LV0102 | 0.98574 | 0.0025 | 0.98526 | 0.98525 | 1.1532e-05 | 0.0024304 | 0.00023422
I_LV0102_MV0102 | 0.031177 | 0.00035314 | 0.031559 | 0.031206 | 0.00035239 | 0.00034552 | 0.018961
P_LV0103 | 0.18365 | 0.0002 | 0.18319 | 0.18321 | -2.829e-05 | 5.383e-05 | 0.0038573
Q_LV0103 | -0.081847 | 0.0002 | -0.081958 | -0.081978 | 2.0067e-05 | 3.5728e-05 | 0.0033591
U_LV0103 | 0.98657 | 0.0025 | 0.98592 | 0.98605 | -0.00012904 | 0.0024305 | 0.0026209
I_LV0103_MV0103 | 0.041534 | 0.0004076 | 0.042276 | 0.041436 | 0.00083966 | 0.00039835 | 0.042079
P_LV0201 | 0.17526 | 0.0002 | 0.17486 | 0.17486 | -3.9714e-06 | 5.3877e-05 | 0.00054126
Q_LV0201 | -0.081847 | 0.0002 | -0.081915 | -0.081944 | 2.8523e-05 | 3.6319e-05 | 0.0047356
U_LV0201 | 0.98634 | 0.0025 | 0.98348 | 0.98582 | -0.0023378 | 0.0024304 | 0.047481
I_LV0201_MV0201 | 0.038458 | 0.00039221 | 0.038197 | 0.038372 | -0.00017543 | 0.00038343 | 0.008961
P_LV0202 | 0.15052 | 0.0002 | 0.15065 | 0.15064 | 5.9037e-06 | 5.3527e-05 | 0.00080724
Q_LV0202 | -0.081847 | 0.0002 | -0.081765 | -0.08178 | 1.5291e-05 | 3.7289e-05 | 0.0025054
U_LV0202 | 0.98587 | 0.0025 | 0.98947 | 0.98538 | 0.004084 | 0.0024304 | 0.082948
I_LV0202_MV0202 | 0.030203 | 0.00034758 | 0.029994 | 0.030259 | -0.00026468 | 0.0003401 | 0.014355
P_LV0203 | 0.16899 | 0.0002 | 0.16905 | 0.16905 | -6.9762e-06 | 5.3822e-05 | 0.00095126
Q_LV0203 | -0.081847 | 0.0002 | -0.081613 | -0.081637 | 2.4778e-05 | 3.6512e-05 | 0.0041028
U_LV0203 | 0.9864 | 0.0025 | 0.98866 | 0.98594 | 0.0027231 | 0.0024305 | 0.055307
I_LV0203_MV0203 | 0.036236 | 0.00038072 | 0.036109 | 0.036256 | -0.00014789 | 0.00037227 | 0.0076666
P_POIMV_MV0101 | -0.5228 | 0.002 | -0.52055 | -0.52275 | 0.0022069 | 0.0019748 | 0.049711
Q_POIMV_MV0101 | 0.26061 | 0.002 | 0.25876 | 0.26057 | -0.0018057 | 0.0019713 | 0.04071
U_POIMV | 0.99296 | 0.0025 | 0.99747 | 0.99247 | 0.0050011 | 0.0024313 | 0.10156
I_POIMV_MV0101 | 0.3461 | 0.0011766 | 0.34628 | 0.34637 | -8.7566e-05 | 0.0010794 | 0.002667
P_POIMV_MV0201 | -0.49141 | 0.002 | -0.49164 | -0.4912 | -0.00043682 | 0.0019748 | 0.0098396
Q_POIMV_MV0201 | 0.25888 | 0.002 | 0.25942 | 0.25828 | 0.0011397 | 0.0019714 | 0.025696
I_POIMV_MV0201 | 0.31289 | 0.0011187 | 0.31384 | 0.31268 | 0.0011641 | 0.0010308 | 0.03628
P_POI_POIMV | -1.0142 | 0.002 | -1.0107 | -1.014 | 0.0032321 | 0.00195 | 0.073268
Q_POI_POIMV | 0.53607 | 0.002 | 0.53578 | 0.536 | -0.00021123 | 0.0019437 | 0.0047961
U_POI | 0.99985 | 0.0025 | 0.99894 | 0.99936 | -0.00042858 | 0.0024321 | 0.0087017
I_POI_POIMV | 1.3164 | 0.0022947 | 1.3177 | 1.3171 | 0.00064145 | 0.0017633 | 0.015299

## 09_30_pf_090neg
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.2004 | 0.0002 | 0.20022 | 0.20026 | -3.2935e-05 | 5.7268e-05 | 0.0043537
Q_LV0101 | -0.083566 | 0.0002 | -0.083905 | -0.08391 | 4.3168e-06 | 3.6649e-05 | 0.00071346
U_LV0101 | 0.9863 | 0.0025 | 0.98839 | 0.98678 | 0.001611 | 0.0024337 | 0.032698
I_LV0101_MV0101 | 0.048462 | 0.00044028 | 0.048295 | 0.048415 | -0.00012095 | 0.00042947 | 0.0058376
P_LV0102 | 0.18156 | 0.0002 | 0.18179 | 0.18168 | 0.00010556 | 0.00013732 | 0.0090097
Q_LV0102 | -0.083566 | 0.0002 | -0.083771 | -0.083716 | -5.5402e-05 | 7.1009e-05 | 0.0065764
U_LV0102 | 0.98602 | 0.0025 | 0.97878 | 0.98653 | -0.0077536 | 0.0024344 | 0.15735
I_LV0102_MV0102 | 0.041088 | 4.054e-05 | 0.0411 | 0.041116 | -1.6289e-05 | 1.6547e-05 | 0.0040046
P_LV0103 | 0.18697 | 0.0002 | 0.187 | 0.18706 | -6.0292e-05 | 5.7123e-05 | 0.0079801
Q_LV0103 | -0.083566 | 0.0002 | -0.083246 | -0.083264 | 1.8079e-05 | 3.6954e-05 | 0.0029756
U_LV0103 | 0.98624 | 0.0025 | 0.98755 | 0.98682 | 0.00073699 | 0.0024337 | 0.014958
I_LV0103_MV0103 | 0.04312 | 0.00041531 | 0.043248 | 0.043053 | 0.00019557 | 0.00040542 | 0.0097149
P_LV0201 | 0.1796 | 0.002 | 0.18077 | 0.17945 | 0.0013282 | 0.0018906 | 0.030578
Q_LV0201 | -0.083566 | 0.0002 | -0.083639 | -0.083632 | -7.6366e-06 | 3.0813e-05 | 0.0013766
U_LV0201 | 0.98602 | 0.0025 | 0.98621 | 0.98654 | -0.00032417 | 0.002432 | 0.0065818
I_LV0201_MV0201 | 0.040361 | 0.0004018 | 0.039817 | 0.040272 | -0.00045497 | 0.00033385 | 0.024906
P_LV0202 | 0.16606 | 0.0002 | 0.16616 | 0.16621 | -4.8525e-05 | 4.6127e-05 | 0.0071479
Q_LV0202 | -0.083566 | 0.0002 | -0.083727 | -0.083752 | 2.5328e-05 | 3.6156e-05 | 0.0042145
U_LV0202 | 0.98584 | 0.0025 | 0.98473 | 0.98635 | -0.001623 | 0.0024336 | 0.032942
I_LV0202_MV0202 | 0.035558 | 0.00037714 | 0.035822 | 0.035605 | 0.00021646 | 0.00036796 | 0.011286
P_LV0203 | 0.17254 | 0.0002 | 0.17273 | 0.17273 | -1.7074e-06 | 4.6284e-05 | 0.00025107
Q_LV0203 | -0.083566 | 0.0002 | -0.083767 | -0.083762 | -5.4548e-06 | 3.591e-05 | 0.00091077
U_LV0203 | 0.98608 | 0.0025 | 0.99109 | 0.98659 | 0.0045019 | 0.0024336 | 0.091374
I_LV0203_MV0203 | 0.037799 | 0.00038884 | 0.037569 | 0.03786 | -0.0002904 | 0.00037926 | 0.014915
P_POIMV_MV0101 | -0.56496 | 0.002 | -0.56329 | -0.56503 | 0.0017423 | 0.0019765 | 0.03923
Q_POIMV_MV0101 | 0.26806 | 0.002 | 0.26996 | 0.2681 | 0.001864 | 0.001972 | 0.042018
U_POIMV | 0.99276 | 0.0025 | 0.99332 | 0.99329 | 3.2941e-05 | 0.0024347 | 0.00066845
I_POIMV_MV0101 | 0.39676 | 0.0012598 | 0.39698 | 0.39644 | 0.00053425 | 0.0011782 | 0.015575
P_POIMV_MV0201 | -0.51456 | 0.002 | -0.51096 | -0.51474 | 0.0037758 | 0.0018951 | 0.086828
Q_POIMV_MV0201 | 0.26528 | 0.002 | 0.26707 | 0.26532 | 0.0017496 | 0.0019713 | 0.039447
I_POIMV_MV0201 | 0.34005 | 0.0011663 | 0.34057 | 0.33989 | 0.00067461 | 0.00098982 | 0.021457
P_POI_POIMV | -1.0795 | 0.002 | -1.0832 | -1.0798 | -0.0033849 | 0.0018649 | 0.078465
Q_POI_POIMV | 0.55193 | 0.002 | 0.55044 | 0.55256 | -0.0021172 | 0.001944 | 0.048069
U_POI | 0.99985 | 0.0025 | 1.0028 | 1.0004 | 0.0023751 | 0.0024354 | 0.04819
I_POI_POIMV | 1.4704 | 0.0024252 | 1.4709 | 1.4701 | 0.00077642 | 0.0018904 | 0.017885

## 09_45_pf_090neg
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.22992 | 0.002 | 0.22801 | 0.22943 | -0.0014197 | 0.0018226 | 0.033291
Q_LV0101 | -0.094938 | 0.0002 | -0.095067 | -0.095139 | 7.2543e-05 | 3.0118e-05 | 0.013227
U_LV0101 | 0.98424 | 0.0025 | 0.98348 | 0.98408 | -0.00059966 | 0.0024215 | 0.012202
I_LV0101_MV0101 | 0.063875 | 0.00050547 | 0.064222 | 0.063704 | 0.00051841 | 0.00033567 | 0.028306
P_LV0102 | 0.20896 | 0.002 | 0.20973 | 0.20943 | 0.00030285 | 0.0018214 | 0.0071041
Q_LV0102 | -0.094938 | 0.0002 | -0.094739 | -0.094806 | 6.6896e-05 | 3.0328e-05 | 0.012155
U_LV0102 | 0.98395 | 0.0025 | 0.98191 | 0.98385 | -0.0019471 | 0.0024215 | 0.03962
I_LV0102_MV0102 | 0.05441 | 0.00046652 | 0.05487 | 0.054598 | 0.00027177 | 0.0003117 | 0.015399
P_LV0103 | 0.21346 | 0.002 | 0.21246 | 0.21269 | -0.00023146 | 0.0018208 | 0.0054303
Q_LV0103 | -0.094938 | 0.0002 | -0.094998 | -0.095061 | 6.2961e-05 | 3.0296e-05 | 0.011446
U_LV0103 | 0.98416 | 0.0025 | 0.98849 | 0.98399 | 0.004495 | 0.0024214 | 0.091465
I_LV0103_MV0103 | 0.056351 | 0.00047477 | 0.056386 | 0.056054 | 0.00033243 | 0.00031775 | 0.018655
P_LV0201 | 0.24708 | 0.0002 | 0.24705 | 0.24709 | -4.1786e-05 | 5.3183e-05 | 0.005732
Q_LV0201 | -0.094938 | 0.0002 | -0.09498 | -0.095054 | 7.3535e-05 | 3.4388e-05 | 0.012547
U_LV0201 | 0.98493 | 0.0025 | 0.98397 | 0.98479 | -0.00082107 | 0.0024229 | 0.016702
I_LV0201_MV0201 | 0.07222 | 0.00053748 | 0.073058 | 0.07227 | 0.00078772 | 0.00052191 | 0.03449
P_LV0202 | 0.18624 | 0.0002 | 0.18652 | 0.18653 | -1.457e-05 | 5.2789e-05 | 0.0020061
Q_LV0202 | -0.094938 | 0.0002 | -0.094795 | -0.094859 | 6.4175e-05 | 3.6017e-05 | 0.010699
U_LV0202 | 0.98366 | 0.0025 | 0.98412 | 0.98355 | 0.00056673 | 0.0024228 | 0.011529
I_LV0202_MV0202 | 0.045164 | 0.00042504 | 0.045607 | 0.04527 | 0.0003372 | 0.00041448 | 0.016566
P_LV0203 | 0.19602 | 0.0002 | 0.19601 | 0.196 | 1.0055e-05 | 5.2872e-05 | 0.0013834
Q_LV0203 | -0.094938 | 0.0002 | -0.094848 | -0.094898 | 5.0014e-05 | 3.5686e-05 | 0.0083769
U_LV0203 | 0.98399 | 0.0025 | 0.98499 | 0.98387 | 0.0011241 | 0.0024228 | 0.022867
I_LV0203_MV0203 | 0.048995 | 0.0004427 | 0.049034 | 0.048988 | 4.5792e-05 | 0.00043148 | 0.002205
P_POIMV_MV0101 | -0.64712 | 0.002 | -0.64382 | -0.64634 | 0.0025138 | 0.0018281 | 0.058858
Q_POIMV_MV0101 | 0.30807 | 0.002 | 0.31158 | 0.30808 | 0.0034975 | 0.001971 | 0.078859
U_POIMV | 0.99162 | 0.0025 | 0.99493 | 0.9915 | 0.0034332 | 0.002424 | 0.069822
I_POIMV_MV0101 | 0.52239 | 0.0014455 | 0.51962 | 0.5215 | -0.0018741 | 0.0011644 | 0.05497
P_POIMV_MV0201 | -0.62404 | 0.002 | -0.62037 | -0.62432 | 0.0039453 | 0.0019746 | 0.088873
Q_POIMV_MV0201 | 0.30685 | 0.002 | 0.30826 | 0.30645 | 0.0018045 | 0.001971 | 0.040686
I_POIMV_MV0201 | 0.49179 | 0.0014026 | 0.49116 | 0.49202 | -0.00085282 | 0.0012355 | 0.024282
P_POI_POIMV | -1.2712 | 0.002 | -1.2712 | -1.2707 | -0.00054845 | 0.0018012 | 0.012937
Q_POI_POIMV | 0.64076 | 0.002 | 0.64304 | 0.64092 | 0.0021144 | 0.0019429 | 0.048018
U_POI | 0.99983 | 0.0025 | 1.0028 | 0.99971 | 0.003058 | 0.0024251 | 0.062178
I_POI_POIMV | 2.0271 | 0.0028475 | 2.0295 | 2.0265 | 0.0030072 | 0.002041 | 0.066696

## 10_00_pf_090neg
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.21768 | 0.002 | 0.21796 | 0.21727 | 0.00068711 | 0.0018119 | 0.01616
Q_LV0101 | -0.11209 | 0.0002 | -0.11208 | -0.11207 | -9.833e-06 | 3.0958e-05 | 0.0017684
U_LV0101 | 0.98002 | 0.0025 | 0.9821 | 0.98023 | 0.0018652 | 0.0024044 | 0.038088
I_LV0101_MV0101 | 0.062418 | 0.00049967 | 0.062373 | 0.062203 | 0.00016916 | 0.0003319 | 0.009289
P_LV0102 | 0.19951 | 0.002 | 0.19771 | 0.19887 | -0.0011595 | 0.0018085 | 0.027295
Q_LV0102 | -0.11209 | 0.0002 | -0.11221 | -0.11222 | 4.3493e-06 | 3.1243e-05 | 0.00077861
U_LV0102 | 0.97975 | 0.0025 | 0.9794 | 0.97994 | -0.00053698 | 0.0024044 | 0.010965
I_LV0102_MV0102 | 0.054556 | 0.00046714 | 0.054711 | 0.054301 | 0.00041023 | 0.00031418 | 0.023152
P_LV0103 | 0.20094 | 0.002 | 0.20547 | 0.20143 | 0.0040409 | 0.0018097 | 0.095096
Q_LV0103 | -0.11209 | 0.0002 | -0.11236 | -0.11233 | -2.8636e-05 | 3.1209e-05 | 0.0051293
U_LV0103 | 0.97987 | 0.0025 | 0.98106 | 0.98007 | 0.00099468 | 0.0024044 | 0.020312
I_LV0103_MV0103 | 0.05514 | 0.00046964 | 0.055096 | 0.055378 | -0.00028184 | 0.00031444 | 0.015899
P_LV0201 | 0.21403 | 0.002 | 0.21463 | 0.21394 | 0.00069259 | 0.001813 | 0.016284
Q_LV0201 | -0.11209 | 0.0002 | -0.11182 | -0.11181 | -4.3488e-06 | 3.0863e-05 | 0.00078331
U_LV0201 | 0.98024 | 0.0025 | 0.98334 | 0.9805 | 0.0028431 | 0.0024044 | 0.058057
I_LV0201_MV0201 | 0.06075 | 0.00049295 | 0.060673 | 0.060614 | 5.9253e-05 | 0.00032934 | 0.0032662
P_LV0202 | 0.21452 | 0.002 | 0.21341 | 0.21497 | -0.0015594 | 0.0018134 | 0.03666
Q_LV0202 | -0.11209 | 0.0002 | -0.11236 | -0.11237 | 1.1664e-05 | 3.0868e-05 | 0.0021008
U_LV0202 | 0.98045 | 0.0025 | 0.98027 | 0.98064 | -0.0003708 | 0.0024044 | 0.0075718
I_LV0202_MV0202 | 0.060945 | 0.00049374 | 0.061561 | 0.061186 | 0.00037491 | 0.00032924 | 0.02067
P_LV0203 | 0.23143 | 0.002 | 0.2309 | 0.23149 | -0.00058372 | 0.0018152 | 0.013716
Q_LV0203 | -0.11209 | 0.0002 | -0.11195 | -0.11195 | 3.5737e-06 | 3.0648e-05 | 0.00064596
U_LV0203 | 0.98095 | 0.0025 | 0.98272 | 0.98119 | 0.0015261 | 0.0024044 | 0.031164
I_LV0203_MV0203 | 0.068719 | 0.00052429 | 0.068927 | 0.068679 | 0.00024863 | 0.00034692 | 0.013354
P_POIMV_MV0101 | -0.61298 | 0.002 | -0.61081 | -0.61243 | 0.001619 | 0.0018199 | 0.037993
Q_POIMV_MV0101 | 0.35917 | 0.002 | 0.35895 | 0.35936 | -0.00041316 | 0.001971 | 0.0093157
U_POIMV | 0.99019 | 0.0025 | 0.98811 | 0.99041 | -0.0022934 | 0.0024076 | 0.0468
I_POIMV_MV0101 | 0.51481 | 0.001435 | 0.51312 | 0.51403 | -0.00090426 | 0.0010985 | 0.027309
P_POIMV_MV0201 | -0.65388 | 0.002 | -0.65202 | -0.65428 | 0.0022585 | 0.0018177 | 0.053031
Q_POIMV_MV0201 | 0.36174 | 0.002 | 0.36102 | 0.36121 | -0.00018813 | 0.001971 | 0.004242
I_POIMV_MV0201 | 0.56954 | 0.0015094 | 0.56907 | 0.56943 | -0.00036134 | 0.0011486 | 0.010672
P_POI_POIMV | -1.2668 | 0.002 | -1.2652 | -1.2667 | 0.0015342 | 0.0016345 | 0.037995
Q_POI_POIMV | 0.74857 | 0.002 | 0.74699 | 0.74876 | -0.0017698 | 0.0019428 | 0.040194
U_POI | 0.9998 | 0.0025 | 1.0042 | 1 | 0.0042053 | 0.0024093 | 0.085786
I_POI_POIMV | 2.1661 | 0.0029436 | 2.1681 | 2.1651 | 0.0029685 | 0.0020427 | 0.065818

## 10_15_pf_090neg
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.25713 | 0.002 | 0.25608 | 0.25651 | -0.00043075 | 0.0018163 | 0.010118
Q_LV0101 | -0.12198 | 0.0002 | -0.12211 | -0.1221 | -1.2192e-05 | 3.041e-05 | 0.0022123
U_LV0101 | 0.97846 | 0.0025 | 0.98117 | 0.97912 | 0.002051 | 0.0024145 | 0.041793
I_LV0101_MV0101 | 0.084602 | 0.00058173 | 0.083913 | 0.084184 | -0.0002712 | 0.00038568 | 0.013816
P_LV0102 | 0.23371 | 0.002 | 0.23243 | 0.23408 | -0.0016511 | 0.0018143 | 0.038805
Q_LV0102 | -0.12198 | 0.0002 | -0.12198 | -0.12198 | -3.7277e-06 | 3.0678e-05 | 0.00067345
U_LV0102 | 0.97814 | 0.0025 | 0.97865 | 0.97884 | -0.000188 | 0.0024145 | 0.003831
I_LV0102_MV0102 | 0.072643 | 0.00053905 | 0.072651 | 0.072719 | -6.7569e-05 | 0.0003605 | 0.0035602
P_LV0103 | 0.25852 | 0.002 | 0.2593 | 0.26038 | -0.0010848 | 0.0018178 | 0.025471
Q_LV0103 | -0.12198 | 0.0002 | -0.12205 | -0.12205 | -5.5889e-06 | 3.0378e-05 | 0.0010147
U_LV0103 | 0.97883 | 0.0025 | 0.97853 | 0.97955 | -0.0010226 | 0.0024145 | 0.020837
I_LV0103_MV0103 | 0.085285 | 0.00058407 | 0.086024 | 0.086182 | -0.00015837 | 0.0003847 | 0.0080779
P_LV0201 | 0.23585 | 0.002 | 0.23714 | 0.23459 | 0.0025452 | 0.0018126 | 0.059848
Q_LV0201 | -0.12198 | 0.0002 | -0.12207 | -0.12208 | 1.1291e-05 | 3.0722e-05 | 0.0020384
U_LV0201 | 0.97829 | 0.0025 | 0.98257 | 0.97892 | 0.0036473 | 0.0024145 | 0.074323
I_LV0201_MV0201 | 0.073667 | 0.00054283 | 0.072587 | 0.072981 | -0.00039499 | 0.00036332 | 0.020731
P_LV0202 | 0.23964 | 0.002 | 0.23981 | 0.23999 | -0.00018169 | 0.0018141 | 0.0042704
Q_LV0202 | -0.12198 | 0.0002 | -0.12185 | -0.12188 | 2.8701e-05 | 3.0652e-05 | 0.0051874
U_LV0202 | 0.97859 | 0.0025 | 0.98102 | 0.9793 | 0.001724 | 0.0024145 | 0.03513
I_LV0202_MV0202 | 0.075503 | 0.00054956 | 0.075565 | 0.075543 | 2.1831e-05 | 0.00036557 | 0.0011423
P_LV0203 | 0.25186 | 0.002 | 0.25109 | 0.25228 | -0.0011942 | 0.0018154 | 0.028059
Q_LV0203 | -0.12198 | 0.0002 | -0.12186 | -0.1219 | 3.6954e-05 | 3.0513e-05 | 0.0066944
U_LV0203 | 0.97899 | 0.0025 | 0.97851 | 0.9797 | -0.0011888 | 0.0024145 | 0.024225
I_LV0203_MV0203 | 0.08171 | 0.0005717 | 0.081981 | 0.081795 | 0.00018624 | 0.00037809 | 0.0095819
P_POIMV_MV0101 | -0.7421 | 0.002 | -0.74781 | -0.74369 | -0.004126 | 0.0018134 | 0.096999
Q_POIMV_MV0101 | 0.39874 | 0.002 | 0.3995 | 0.39886 | 0.00064773 | 0.0019708 | 0.014606
U_POIMV | 0.98912 | 0.0025 | 0.98714 | 0.98979 | -0.0026517 | 0.0024176 | 0.054
I_POIMV_MV0101 | 0.72541 | 0.0017034 | 0.72701 | 0.72692 | 9.0939e-05 | 0.0012931 | 0.0025317
P_POIMV_MV0201 | -0.71993 | 0.002 | -0.71844 | -0.71947 | 0.0010346 | 0.0018151 | 0.024311
Q_POIMV_MV0201 | 0.39716 | 0.002 | 0.39862 | 0.39658 | 0.0020384 | 0.0019708 | 0.045964
I_POIMV_MV0201 | 0.69099 | 0.0016625 | 0.69032 | 0.6889 | 0.0014176 | 0.0012664 | 0.039878
P_POI_POIMV | -1.462 | 0.002 | -1.4612 | -1.4632 | 0.0020045 | 0.0016026 | 0.050133
Q_POI_POIMV | 0.83222 | 0.002 | 0.83153 | 0.8323 | -0.00076831 | 0.0019423 | 0.017452
U_POI | 0.99977 | 0.0025 | 1.0003 | 1.0004 | -0.00013168 | 0.0024193 | 0.0026806
I_POI_POIMV | 2.8314 | 0.0033653 | 2.8309 | 2.831 | -0.00013082 | 0.0023119 | 0.0027275

## 10_30_pf_090neg
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.26548 | 0.002 | 0.26374 | 0.26451 | -0.00076484 | 0.0018107 | 0.017994
Q_LV0101 | -0.13909 | 0.0002 | -0.13869 | -0.13869 | -3.2192e-06 | 3.088e-05 | 0.00057967
U_LV0101 | 0.97458 | 0.0025 | 0.97639 | 0.97492 | 0.0014709 | 0.0024215 | 0.02993
I_LV0101_MV0101 | 0.094575 | 0.00061506 | 0.09331 | 0.093848 | -0.00053753 | 0.00040957 | 0.026573
P_LV0102 | 0.24858 | 0.002 | 0.25036 | 0.24939 | 0.00097581 | 0.0018096 | 0.022965
Q_LV0102 | -0.13909 | 0.0002 | -0.13937 | -0.13935 | -1.2526e-05 | 3.1101e-05 | 0.0022476
U_LV0102 | 0.9744 | 0.0025 | 0.97382 | 0.97469 | -0.00086301 | 0.0024214 | 0.017561
I_LV0102_MV0102 | 0.085454 | 0.00058465 | 0.085114 | 0.085908 | -0.00079398 | 0.00039098 | 0.040172
P_LV0103 | 0.26248 | 0.002 | 0.26141 | 0.26201 | -0.00060235 | 0.0018105 | 0.014172
Q_LV0103 | -0.13909 | 0.0002 | -0.13904 | -0.13904 | -1.7451e-06 | 3.0926e-05 | 0.000314
U_LV0103 | 0.97484 | 0.0025 | 0.97402 | 0.97514 | -0.0011127 | 0.0024214 | 0.022641
I_LV0103_MV0103 | 0.092853 | 0.00060944 | 0.091971 | 0.092524 | -0.00055377 | 0.00040597 | 0.027497
P_LV0201 | 0.24487 | 0.002 | 0.24486 | 0.24524 | -0.00037869 | 0.0018089 | 0.0089139
Q_LV0201 | -0.13909 | 0.0002 | -0.13901 | -0.13904 | 2.4612e-05 | 3.1133e-05 | 0.0044139
U_LV0201 | 0.97444 | 0.0025 | 0.97886 | 0.97476 | 0.0041053 | 0.0024214 | 0.083534
I_LV0201_MV0201 | 0.083524 | 0.00057801 | 0.083284 | 0.083644 | -0.00036001 | 0.00038796 | 0.018286
P_LV0202 | 0.25025 | 0.002 | 0.24787 | 0.24956 | -0.0016909 | 0.0018088 | 0.0398
Q_LV0202 | -0.13909 | 0.0002 | -0.13916 | -0.1392 | 3.5607e-05 | 3.1075e-05 | 0.0063915
U_LV0202 | 0.9748 | 0.0025 | 0.97643 | 0.97507 | 0.0013622 | 0.0024214 | 0.027718
I_LV0202_MV0202 | 0.086265 | 0.00058742 | 0.085745 | 0.085888 | -0.00014245 | 0.00039416 | 0.007178
P_LV0203 | 0.28718 | 0.002 | 0.28574 | 0.28774 | -0.0020021 | 0.0018137 | 0.047065
Q_LV0203 | -0.13909 | 0.0002 | -0.13898 | -0.13902 | 3.9452e-05 | 3.0637e-05 | 0.0071323
U_LV0203 | 0.97576 | 0.0025 | 0.97574 | 0.97609 | -0.00035386 | 0.0024214 | 0.0072004
I_LV0203_MV0203 | 0.10694 | 0.00065403 | 0.10708 | 0.10718 | -0.00010047 | 0.00043028 | 0.0048459
P_POIMV_MV0101 | -0.76836 | 0.002 | -0.76962 | -0.76774 | -0.0018736 | 0.0018062 | 0.044134
Q_POIMV_MV0101 | 0.45432 | 0.002 | 0.45267 | 0.45392 | -0.0012471 | 0.0019707 | 0.028122
U_POIMV | 0.98755 | 0.0025 | 0.98674 | 0.98785 | -0.0011083 | 0.0024247 | 0.022537
I_POIMV_MV0101 | 0.817 | 0.0018078 | 0.81672 | 0.81516 | 0.0015613 | 0.0013759 | 0.042142
P_POIMV_MV0201 | -0.77341 | 0.002 | -0.77408 | -0.77365 | -0.00042876 | 0.0018058 | 0.010101
Q_POIMV_MV0201 | 0.45499 | 0.002 | 0.45585 | 0.45457 | 0.0012872 | 0.0019706 | 0.029026
I_POIMV_MV0201 | 0.82561 | 0.0018173 | 0.8266 | 0.82509 | 0.0015088 | 0.0013816 | 0.04064
P_POI_POIMV | -1.5418 | 0.002 | -1.5407 | -1.5414 | 0.00073012 | 0.0015754 | 0.018419
Q_POI_POIMV | 0.95153 | 0.002 | 0.95248 | 0.9512 | 0.0012842 | 0.0019419 | 0.029171
U_POI | 0.99974 | 0.0025 | 0.99753 | 1 | -0.0025052 | 0.0024265 | 0.050923
I_POI_POIMV | 3.2841 | 0.0036244 | 3.2801 | 3.2805 | -0.00039992 | 0.002478 | 0.0080551

## 10_45_pf_090neg
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.26836 | 0.002 | 0.26996 | 0.26816 | 0.0017996 | 0.0018165 | 0.042271
Q_LV0101 | -0.12618 | 0.0002 | -0.12618 | -0.12616 | -1.6335e-05 | 3.0226e-05 | 0.0029731
U_LV0101 | 0.97761 | 0.0025 | 0.97791 | 0.97816 | -0.00024737 | 0.0024086 | 0.005047
I_LV0101_MV0101 | 0.092014 | 0.00060667 | 0.09131 | 0.091795 | -0.00048482 | 0.00039418 | 0.024431
P_LV0102 | 0.26856 | 0.002 | 0.26813 | 0.26827 | -0.0001418 | 0.0018163 | 0.003331
Q_LV0102 | -0.12618 | 0.0002 | -0.12631 | -0.12631 | -3.7328e-06 | 3.0231e-05 | 0.00067935
U_LV0102 | 0.97786 | 0.0025 | 0.9757 | 0.97839 | -0.0026893 | 0.0024086 | 0.054868
I_LV0102_MV0102 | 0.092076 | 0.00060688 | 0.091693 | 0.091851 | -0.00015777 | 0.00039439 | 0.0079482
P_LV0103 | 0.27212 | 0.002 | 0.26913 | 0.27126 | -0.0021286 | 0.0018162 | 0.050002
Q_LV0103 | -0.12618 | 0.0002 | -0.12617 | -0.12617 | 1.5174e-06 | 3.0199e-05 | 0.0002763
U_LV0103 | 0.97807 | 0.0025 | 0.98098 | 0.9786 | 0.0023799 | 0.0024086 | 0.048555
I_LV0103_MV0103 | 0.094053 | 0.00061336 | 0.093619 | 0.093459 | 0.00016062 | 0.00039862 | 0.0080487
P_LV0201 | 0.25845 | 0.002 | 0.25864 | 0.26 | -0.001352 | 0.0018164 | 0.031757
Q_LV0201 | -0.12618 | 0.0002 | -0.1264 | -0.12634 | -5.6515e-05 | 3.0366e-05 | 0.010263
U_LV0201 | 0.97773 | 0.0025 | 0.97941 | 0.9783 | 0.0011116 | 0.0024086 | 0.02268
I_LV0201_MV0201 | 0.086531 | 0.00058832 | 0.087628 | 0.087309 | 0.00031906 | 0.00038226 | 0.016326
P_LV0202 | 0.26865 | 0.002 | 0.26618 | 0.26839 | -0.0022151 | 0.0018162 | 0.052034
Q_LV0202 | -0.12618 | 0.0002 | -0.12623 | -0.12617 | -5.4137e-05 | 3.0272e-05 | 0.0098461
U_LV0202 | 0.97821 | 0.0025 | 0.98177 | 0.97876 | 0.0030086 | 0.0024086 | 0.061383
I_LV0202_MV0202 | 0.092062 | 0.00060683 | 0.092285 | 0.091814 | 0.00047045 | 0.00039437 | 0.023701
P_LV0203 | 0.26053 | 0.002 | 0.26076 | 0.2612 | -0.00043934 | 0.0018159 | 0.010321
Q_LV0203 | -0.12618 | 0.0002 | -0.12659 | -0.12653 | -5.9406e-05 | 3.0361e-05 | 0.010788
U_LV0203 | 0.97814 | 0.0025 | 0.97776 | 0.97866 | -0.00089649 | 0.0024086 | 0.018291
I_LV0203_MV0203 | 0.087588 | 0.00059191 | 0.088132 | 0.087952 | 0.00017989 | 0.00038513 | 0.0091707
P_POIMV_MV0101 | -0.8007 | 0.002 | -0.79782 | -0.79939 | 0.0015665 | 0.0018029 | 0.036934
Q_POIMV_MV0101 | 0.41635 | 0.002 | 0.41763 | 0.41615 | 0.0014789 | 0.0019703 | 0.033352
U_POIMV | 0.98861 | 0.0025 | 0.98716 | 0.98915 | -0.0019964 | 0.0024118 | 0.040704
I_POIMV_MV0101 | 0.83334 | 0.0018258 | 0.83209 | 0.83012 | 0.00197 | 0.0011923 | 0.05713
P_POIMV_MV0201 | -0.7791 | 0.002 | -0.78273 | -0.78103 | -0.0017079 | 0.0018043 | 0.040253
Q_POIMV_MV0201 | 0.41477 | 0.002 | 0.41262 | 0.41498 | -0.0023631 | 0.0019703 | 0.053291
I_POIMV_MV0201 | 0.79708 | 0.0017856 | 0.79908 | 0.79946 | -0.00037247 | 0.0011675 | 0.010916
P_POI_POIMV | -1.5798 | 0.002 | -1.58 | -1.5804 | 0.00040572 | 0.001546 | 0.010332
Q_POI_POIMV | 0.87301 | 0.002 | 0.87033 | 0.87357 | -0.0032387 | 0.0019387 | 0.073632
U_POI | 0.99976 | 0.0025 | 1.0031 | 1.0003 | 0.0027497 | 0.0024138 | 0.05604
I_POI_POIMV | 3.2594 | 0.036108 | 3.199 | 3.2588 | -0.059812 | 0.035903 | 0.32155

## 11_00_pf_090neg
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.28451 | 0.002 | 0.28703 | 0.28561 | 0.0014238 | 0.0018137 | 0.033469
Q_LV0101 | -0.14389 | 0.0002 | -0.14395 | -0.14392 | -3.0655e-05 | 3.0588e-05 | 0.0055463
U_LV0101 | 0.97373 | 0.0025 | 0.97458 | 0.97388 | 0.00070549 | 0.0024153 | 0.014374
I_LV0101_MV0101 | 0.10721 | 0.00065486 | 0.10766 | 0.10785 | -0.0001936 | 0.00042513 | 0.0093942
P_LV0102 | 0.28138 | 0.002 | 0.2819 | 0.2813 | 0.00060518 | 0.0018126 | 0.01423
Q_LV0102 | -0.14389 | 0.0002 | -0.14364 | -0.14361 | -2.5222e-05 | 3.0629e-05 | 0.0045602
U_LV0102 | 0.9739 | 0.0025 | 0.97394 | 0.97407 | -0.00012276 | 0.0024153 | 0.0025011
I_LV0102_MV0102 | 0.1053 | 0.000649 | 0.10509 | 0.10513 | -4.4537e-05 | 0.00042311 | 0.0021663
P_LV0103 | 0.27618 | 0.002 | 0.27485 | 0.27652 | -0.0016679 | 0.0018122 | 0.039223
Q_LV0103 | -0.14389 | 0.0002 | -0.14418 | -0.14417 | -1.0358e-05 | 3.0703e-05 | 0.0018705
U_LV0103 | 0.97391 | 0.0025 | 0.97217 | 0.974 | -0.0018276 | 0.0024153 | 0.037236
I_LV0103_MV0103 | 0.10225 | 0.00063952 | 0.10287 | 0.10251 | 0.00036208 | 0.00041748 | 0.017729
P_LV0201 | 0.27735 | 0.002 | 0.279 | 0.27812 | 0.00088272 | 0.0018125 | 0.020757
Q_LV0201 | -0.14389 | 0.0002 | -0.14361 | -0.14362 | 8.8017e-06 | 3.0669e-05 | 0.0015904
U_LV0201 | 0.97394 | 0.0025 | 0.98076 | 0.97412 | 0.0066394 | 0.0024153 | 0.13527
I_LV0201_MV0201 | 0.10292 | 0.00064164 | 0.10338 | 0.10325 | 0.00012785 | 0.00041808 | 0.0062558
P_LV0202 | 0.26691 | 0.002 | 0.26791 | 0.26851 | -0.00059955 | 0.0018117 | 0.014101
Q_LV0202 | -0.14389 | 0.0002 | -0.14415 | -0.14418 | 2.5282e-05 | 3.0807e-05 | 0.0045579
U_LV0202 | 0.97395 | 0.0025 | 0.97334 | 0.97407 | -0.00072464 | 0.0024153 | 0.014764
I_LV0202_MV0202 | 0.096928 | 0.00062267 | 0.098296 | 0.097896 | 0.00039931 | 0.00040693 | 0.019805
P_LV0203 | 0.2971 | 0.002 | 0.29816 | 0.29538 | 0.0027772 | 0.0018129 | 0.065298
Q_LV0203 | -0.14389 | 0.0002 | -0.14392 | -0.14392 | 4.2435e-06 | 3.0496e-05 | 0.00076893
U_LV0203 | 0.97476 | 0.0025 | 0.97553 | 0.97484 | 0.00069431 | 0.0024153 | 0.014146
I_LV0203_MV0203 | 0.11469 | 0.00067731 | 0.1134 | 0.11361 | -0.00020397 | 0.00044016 | 0.0097272
P_POIMV_MV0101 | -0.83264 | 0.002 | -0.8343 | -0.83398 | -0.00032885 | 0.0017972 | 0.0077658
Q_POIMV_MV0101 | 0.47461 | 0.002 | 0.47199 | 0.47461 | -0.0026169 | 0.0019701 | 0.059017
U_POIMV | 0.98697 | 0.0025 | 0.98163 | 0.98709 | -0.005466 | 0.0024187 | 0.11129
I_POIMV_MV0101 | 0.94295 | 0.0019421 | 0.94444 | 0.94501 | -0.00056514 | 0.0012628 | 0.015927
P_POIMV_MV0201 | -0.83126 | 0.002 | -0.82933 | -0.83191 | 0.002577 | 0.0017973 | 0.060854
Q_POIMV_MV0201 | 0.47476 | 0.002 | 0.4744 | 0.47442 | -2.0321e-05 | 0.0019701 | 0.00045828
I_POIMV_MV0201 | 0.94074 | 0.0019398 | 0.94142 | 0.94129 | 0.00012472 | 0.0012617 | 0.0035165
P_POI_POIMV | -1.6639 | 0.002 | -1.6659 | -1.6659 | -1.9115e-05 | 0.0015248 | 0.00049015
Q_POI_POIMV | 0.99786 | 0.002 | 0.99876 | 0.99816 | 0.00060724 | 0.0019378 | 0.013808
U_POI | 0.99973 | 0.0025 | 1.0016 | 0.99985 | 0.001785 | 0.0024209 | 0.036325
I_POI_POIMV | 3.7663 | 0.038814 | 3.8258 | 3.7726 | 0.053254 | 0.03859 | 0.27654

## 11_15_pf_090neg
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.30863 | 0.002 | 0.31176 | 0.30887 | 0.002882 | 0.0018172 | 0.067682
Q_LV0101 | -0.13788 | 0.0002 | -0.13778 | -0.1378 | 1.9007e-05 | 3.0092e-05 | 0.0034671
U_LV0101 | 0.9756 | 0.0025 | 0.97528 | 0.97716 | -0.0018823 | 0.0024158 | 0.038345
I_LV0101_MV0101 | 0.12005 | 0.00069298 | 0.11948 | 0.1198 | -0.00032042 | 0.00044698 | 0.015164
P_LV0102 | 0.28198 | 0.002 | 0.28077 | 0.28191 | -0.0011422 | 0.0018148 | 0.026842
Q_LV0102 | -0.13788 | 0.0002 | -0.13776 | -0.13779 | 3.8628e-05 | 3.0345e-05 | 0.0070168
U_LV0102 | 0.97526 | 0.0025 | 0.97667 | 0.97682 | -0.00014552 | 0.0024158 | 0.0029645
I_LV0102_MV0102 | 0.10358 | 0.00064369 | 0.1036 | 0.10319 | 0.00040774 | 0.0004196 | 0.019915
P_LV0103 | 0.27798 | 0.002 | 0.28131 | 0.27879 | 0.0025209 | 0.0018148 | 0.05924
Q_LV0103 | -0.13788 | 0.0002 | -0.13775 | -0.13777 | 2.0017e-05 | 3.0383e-05 | 0.0036338
U_LV0103 | 0.97529 | 0.0025 | 0.97533 | 0.97687 | -0.0015424 | 0.0024158 | 0.031421
I_LV0103_MV0103 | 0.10122 | 0.00063631 | 0.1011 | 0.10134 | -0.00023297 | 0.00041469 | 0.011446
P_LV0201 | 0.28641 | 0.002 | 0.28657 | 0.28661 | -4.5165e-05 | 0.0018154 | 0.0010612
Q_LV0201 | -0.13788 | 0.0002 | -0.13807 | -0.1381 | 3.0176e-05 | 3.0298e-05 | 0.0054858
U_LV0201 | 0.9755 | 0.0025 | 0.97305 | 0.97702 | -0.0039698 | 0.0024158 | 0.080872
I_LV0201_MV0201 | 0.10618 | 0.00065171 | 0.10641 | 0.10604 | 0.00037307 | 0.00042388 | 0.01813
P_LV0202 | 0.30075 | 0.002 | 0.29958 | 0.30029 | -0.00071117 | 0.0018161 | 0.016706
Q_LV0202 | -0.13788 | 0.0002 | -0.13793 | -0.13796 | 2.7623e-05 | 3.0167e-05 | 0.0050325
U_LV0202 | 0.97609 | 0.0025 | 0.97914 | 0.97761 | 0.0015258 | 0.0024158 | 0.031084
I_LV0202_MV0202 | 0.11489 | 0.00067791 | 0.11476 | 0.11427 | 0.0004922 | 0.00043926 | 0.023497
P_LV0203 | 0.28468 | 0.002 | 0.28731 | 0.28566 | 0.0016553 | 0.0018155 | 0.038892
Q_LV0203 | -0.13788 | 0.0002 | -0.13788 | -0.1379 | 1.4754e-05 | 3.031e-05 | 0.0026817
U_LV0203 | 0.97586 | 0.0025 | 0.97965 | 0.97743 | 0.0022246 | 0.0024158 | 0.04532
I_LV0203_MV0203 | 0.10507 | 0.00064828 | 0.10537 | 0.10532 | 5.2956e-05 | 0.0004213 | 0.0025813
P_POIMV_MV0101 | -0.85887 | 0.002 | -0.86239 | -0.85987 | -0.0025235 | 0.0017996 | 0.059554
Q_POIMV_MV0101 | 0.45798 | 0.002 | 0.46046 | 0.45749 | 0.0029671 | 0.0019701 | 0.066916
U_POIMV | 0.9874 | 0.0025 | 0.98689 | 0.98893 | -0.0020432 | 0.0024191 | 0.041596
I_POIMV_MV0101 | 0.97174 | 0.0019715 | 0.96787 | 0.97003 | -0.0021642 | 0.0012786 | 0.060618
P_POIMV_MV0201 | -0.86139 | 0.002 | -0.86116 | -0.86212 | 0.00095648 | 0.0017994 | 0.022573
Q_POIMV_MV0201 | 0.45836 | 0.002 | 0.45867 | 0.45819 | 0.000486 | 0.00197 | 0.010961
I_POIMV_MV0201 | 0.97653 | 0.0019764 | 0.97397 | 0.97464 | -0.00066254 | 0.0012813 | 0.018538
P_POI_POIMV | -1.7202 | 0.002 | -1.7215 | -1.722 | 0.00051801 | 0.0015262 | 0.013277
Q_POI_POIMV | 0.96652 | 0.002 | 0.96761 | 0.96632 | 0.001288 | 0.0019377 | 0.029291
U_POI | 0.99974 | 0.0025 | 1.0033 | 1.0012 | 0.0020262 | 0.0024211 | 0.041232
I_POI_POIMV | 3.8954 | 0.039474 | 3.9405 | 3.8893 | 0.051152 | 0.039245 | 0.26349

## 11_30_pf_090neg
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.29942 | 0.002 | 0.30187 | 0.29881 | 0.0030594 | 0.0018163 | 0.071865
Q_LV0101 | -0.1444 | 0.0002 | -0.14418 | -0.14416 | -1.7693e-05 | 3.0312e-05 | 0.0032158
U_LV0101 | 0.97369 | 0.0025 | 0.96748 | 0.97254 | -0.0050663 | 0.0024213 | 0.10309
I_LV0101_MV0101 | 0.11656 | 0.00068281 | 0.11606 | 0.11637 | -0.0003088 | 0.00044322 | 0.014676
P_LV0102 | 0.3036 | 0.002 | 0.30397 | 0.30357 | 0.00039981 | 0.0018169 | 0.0093901
Q_LV0102 | -0.1444 | 0.0002 | -0.14494 | -0.14493 | -1.1649e-05 | 3.0289e-05 | 0.002118
U_LV0102 | 0.97405 | 0.0025 | 0.97598 | 0.97281 | 0.0031708 | 0.0024212 | 0.064523
I_LV0102_MV0102 | 0.11912 | 0.00069028 | 0.11974 | 0.11957 | 0.00016558 | 0.00044677 | 0.007838
P_LV0103 | 0.30077 | 0.002 | 0.29921 | 0.29971 | -0.00049638 | 0.001816 | 0.011661
Q_LV0103 | -0.1444 | 0.0002 | -0.14448 | -0.14447 | -2.3744e-06 | 3.0317e-05 | 0.00043152
U_LV0103 | 0.97413 | 0.0025 | 0.97178 | 0.97293 | -0.0011458 | 0.0024213 | 0.023315
I_LV0103_MV0103 | 0.1173 | 0.00068499 | 0.11729 | 0.11695 | 0.00034388 | 0.00044489 | 0.016312
P_LV0201 | 0.31866 | 0.002 | 0.31858 | 0.31926 | -0.0006872 | 0.0018192 | 0.016129
Q_LV0201 | -0.1444 | 0.0002 | -0.1444 | -0.14439 | -1.0048e-05 | 3.0034e-05 | 0.0018346
U_LV0201 | 0.97457 | 0.0025 | 0.97202 | 0.97342 | -0.0014027 | 0.0024213 | 0.028543
I_LV0201_MV0201 | 0.12886 | 0.00071795 | 0.12914 | 0.12957 | -0.00043248 | 0.0004632 | 0.020106
P_LV0202 | 0.34103 | 0.002 | 0.34034 | 0.34 | 0.00034135 | 0.0018195 | 0.0080113
Q_LV0202 | -0.1444 | 0.0002 | -0.14421 | -0.14419 | -1.7852e-05 | 2.9874e-05 | 0.0032683
U_LV0202 | 0.97535 | 0.0025 | 0.97613 | 0.97419 | 0.0019399 | 0.0024212 | 0.039476
I_LV0202_MV0202 | 0.14417 | 0.0007594 | 0.14305 | 0.14372 | -0.00067234 | 0.00048839 | 0.030441
P_LV0203 | 0.29815 | 0.002 | 0.29527 | 0.29822 | -0.0029581 | 0.0018172 | 0.069469
Q_LV0203 | -0.1444 | 0.0002 | -0.14439 | -0.14439 | 2.3848e-07 | 3.0235e-05 | 4.34e-05
U_LV0203 | 0.97455 | 0.0025 | 0.97334 | 0.97339 | -5.0254e-05 | 0.0024213 | 0.0010226
I_LV0203_MV0203 | 0.11555 | 0.00067986 | 0.11587 | 0.11587 | 1.6454e-06 | 0.00044239 | 7.8269e-05
P_POIMV_MV0101 | -0.8932 | 0.002 | -0.89159 | -0.89151 | -7.832e-05 | 0.0017997 | 0.0018482
Q_POIMV_MV0101 | 0.48152 | 0.002 | 0.48155 | 0.48173 | -0.00017093 | 0.00197 | 0.003855
U_POIMV | 0.98666 | 0.0025 | 0.98244 | 0.98551 | -0.003065 | 0.0024245 | 0.062329
I_POIMV_MV0101 | 1.0577 | 0.0020569 | 1.0552 | 1.0573 | -0.0020258 | 0.001328 | 0.055679
P_POIMV_MV0201 | -0.94538 | 0.002 | -0.94424 | -0.94502 | 0.00078273 | 0.0017962 | 0.018489
Q_POIMV_MV0201 | 0.48678 | 0.002 | 0.48468 | 0.48622 | -0.0015426 | 0.0019698 | 0.034792
I_POIMV_MV0201 | 1.1615 | 0.0021555 | 1.1639 | 1.1629 | 0.00094589 | 0.0013818 | 0.025489
P_POI_POIMV | -1.8386 | 0.002 | -1.8388 | -1.8365 | -0.0022242 | 0.0015127 | 0.057263
Q_POI_POIMV | 1.0255 | 0.002 | 1.0265 | 1.0257 | 0.00079712 | 0.0019368 | 0.018131
U_POI | 0.99972 | 0.0025 | 0.99751 | 0.99859 | -0.0010798 | 0.0024265 | 0.021949
I_POI_POIMV | 4.4344 | 0.042116 | 4.4302 | 4.4374 | -0.0072238 | 0.041868 | 0.036077

## 11_45_pf_090neg
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.32074 | 0.002 | 0.31482 | 0.31981 | -0.0049873 | 0.0018166 | 0.11714
Q_LV0101 | -0.15094 | 0.0002 | -0.15098 | -0.15096 | -1.6403e-05 | 3.0202e-05 | 0.0029866
U_LV0101 | 0.97255 | 0.0025 | 0.97399 | 0.97229 | 0.0016964 | 0.0024241 | 0.0345
I_LV0101_MV0101 | 0.13285 | 0.00072897 | 0.1322 | 0.13229 | -9.9272e-05 | 0.00047267 | 0.0045687
P_LV0102 | 0.34145 | 0.002 | 0.33976 | 0.34155 | -0.0017847 | 0.0018183 | 0.0419
Q_LV0102 | -0.15094 | 0.0002 | -0.15095 | -0.15091 | -3.1211e-05 | 3.003e-05 | 0.0056993
U_LV0102 | 0.97329 | 0.0025 | 0.97345 | 0.97306 | 0.00039315 | 0.0024241 | 0.0079954
I_LV0102_MV0102 | 0.14712 | 0.00076713 | 0.1465 | 0.14726 | -0.00075514 | 0.00049324 | 0.034022
P_LV0103 | 0.30299 | 0.002 | 0.30434 | 0.3032 | 0.0011407 | 0.0018155 | 0.026802
Q_LV0103 | -0.15094 | 0.0002 | -0.15126 | -0.15121 | -5.2417e-05 | 3.0378e-05 | 0.0095164
U_LV0103 | 0.97259 | 0.0025 | 0.97538 | 0.97232 | 0.0030583 | 0.0024241 | 0.062196
I_LV0103_MV0103 | 0.12113 | 0.00069608 | 0.12016 | 0.12142 | -0.0012683 | 0.0004533 | 0.059601
P_LV0201 | 0.3097 | 0.002 | 0.30806 | 0.30868 | -0.00061828 | 0.0018155 | 0.014527
Q_LV0201 | -0.15094 | 0.0002 | -0.15067 | -0.15061 | -5.974e-05 | 3.032e-05 | 0.010856
U_LV0201 | 0.97274 | 0.0025 | 0.97025 | 0.97253 | -0.0022764 | 0.0024241 | 0.046294
I_LV0201_MV0201 | 0.12544 | 0.00070836 | 0.12427 | 0.12472 | -0.00044915 | 0.00046125 | 0.020925
P_LV0202 | 0.33139 | 0.002 | 0.33154 | 0.33137 | 0.00017625 | 0.0018174 | 0.0041389
Q_LV0202 | -0.15094 | 0.0002 | -0.15112 | -0.15106 | -6.2778e-05 | 3.0133e-05 | 0.011444
U_LV0202 | 0.9735 | 0.0025 | 0.97071 | 0.97324 | -0.002539 | 0.0024241 | 0.051635
I_LV0202_MV0202 | 0.13992 | 0.00074812 | 0.13939 | 0.14001 | -0.00061879 | 0.00048255 | 0.028185
P_LV0203 | 0.31164 | 0.002 | 0.31015 | 0.31319 | -0.0030327 | 0.0018168 | 0.071228
Q_LV0203 | -0.15094 | 0.0002 | -0.15113 | -0.15108 | -4.6338e-05 | 3.0298e-05 | 0.008424
U_LV0203 | 0.97321 | 0.0025 | 0.97064 | 0.97299 | -0.0023502 | 0.0024241 | 0.047795
I_LV0203_MV0203 | 0.12659 | 0.0007116 | 0.12774 | 0.12772 | 2.2369e-05 | 0.0004606 | 0.0010428
P_POIMV_MV0101 | -0.95316 | 0.002 | -0.95451 | -0.95254 | -0.0019664 | 0.0017954 | 0.04646
Q_POIMV_MV0101 | 0.50787 | 0.002 | 0.50981 | 0.508 | 0.0018155 | 0.0019698 | 0.040948
U_POIMV | 0.986 | 0.0025 | 0.98249 | 0.98577 | -0.0032806 | 0.0024274 | 0.066673
I_POIMV_MV0101 | 1.1998 | 0.0021907 | 1.201 | 1.1993 | 0.0017138 | 0.0014049 | 0.045802
P_POIMV_MV0201 | -0.94016 | 0.002 | -0.94266 | -0.94064 | -0.0020266 | 0.0017964 | 0.047869
Q_POIMV_MV0201 | 0.50687 | 0.002 | 0.50595 | 0.50647 | -0.00052101 | 0.0019698 | 0.011751
I_POIMV_MV0201 | 1.1734 | 0.0021665 | 1.1748 | 1.1745 | 0.00031982 | 0.001391 | 0.0085896
P_POI_POIMV | -1.8933 | 0.002 | -1.8944 | -1.8932 | -0.0011985 | 0.0015041 | 0.030945
Q_POI_POIMV | 1.076 | 0.002 | 1.072 | 1.0763 | -0.0042405 | 0.0019363 | 0.096467
U_POI | 0.99971 | 0.0025 | 0.99833 | 0.99948 | -0.0011558 | 0.0024294 | 0.02348
I_POI_POIMV | 4.7451 | 0.043567 | 4.7382 | 4.7474 | -0.0091537 | 0.043307 | 0.044983

## 12_00_pf_090neg
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.35006 | 0.002 | 0.35121 | 0.35051 | 0.00070421 | 0.0018183 | 0.016533
Q_LV0101 | -0.15438 | 0.0002 | -0.15458 | -0.15457 | -1.0541e-05 | 3.0049e-05 | 0.0019242
U_LV0101 | 0.9724 | 0.0025 | 0.97165 | 0.97179 | -0.00013591 | 0.0024242 | 0.002764
I_LV0101_MV0101 | 0.1548 | 0.0007869 | 0.15485 | 0.15539 | -0.00053531 | 0.00050488 | 0.023839
P_LV0102 | 0.30663 | 0.002 | 0.30333 | 0.30646 | -0.0031296 | 0.001815 | 0.073542
Q_LV0102 | -0.15438 | 0.0002 | -0.1544 | -0.15441 | 1.1106e-05 | 3.0432e-05 | 0.0020146
U_LV0102 | 0.97174 | 0.0025 | 0.96967 | 0.97114 | -0.0014704 | 0.0024242 | 0.029903
I_LV0102_MV0102 | 0.12481 | 0.00070657 | 0.12512 | 0.12487 | 0.00025411 | 0.00046053 | 0.011847
P_LV0103 | 0.31603 | 0.002 | 0.31581 | 0.3161 | -0.00028267 | 0.0018158 | 0.006641
Q_LV0103 | -0.15438 | 0.0002 | -0.15441 | -0.15441 | -7.4963e-07 | 3.0338e-05 | 0.00013619
U_LV0103 | 0.97209 | 0.0025 | 0.96605 | 0.97149 | -0.0054417 | 0.0024242 | 0.11067
I_LV0103_MV0103 | 0.13092 | 0.00072365 | 0.13084 | 0.13113 | -0.00029126 | 0.0004698 | 0.013445
P_LV0201 | 0.30822 | 0.002 | 0.30748 | 0.3069 | 0.00057956 | 0.0018136 | 0.013624
Q_LV0201 | -0.15438 | 0.0002 | -0.15456 | -0.15454 | -2.8335e-05 | 3.0515e-05 | 0.0051328
U_LV0201 | 0.97189 | 0.0025 | 0.97062 | 0.97125 | -0.00063142 | 0.0024242 | 0.012841
I_LV0201_MV0201 | 0.1258 | 0.00070937 | 0.12491 | 0.12516 | -0.00025485 | 0.00046186 | 0.011865
P_LV0202 | 0.29899 | 0.002 | 0.29934 | 0.2987 | 0.00063302 | 0.0018131 | 0.014883
Q_LV0202 | -0.15438 | 0.0002 | -0.15424 | -0.15421 | -3.1597e-05 | 3.0599e-05 | 0.0057157
U_LV0202 | 0.97196 | 0.0025 | 0.97345 | 0.97139 | 0.002067 | 0.0024242 | 0.042036
I_LV0202_MV0202 | 0.11985 | 0.00069239 | 0.11949 | 0.11976 | -0.00026791 | 0.00045161 | 0.012613
P_LV0203 | 0.31875 | 0.002 | 0.32211 | 0.31946 | 0.0026479 | 0.0018153 | 0.062218
Q_LV0203 | -0.15438 | 0.0002 | -0.15421 | -0.15417 | -3.8159e-05 | 3.0394e-05 | 0.0069261
U_LV0203 | 0.97254 | 0.0025 | 0.97017 | 0.97199 | -0.0018257 | 0.0024242 | 0.037128
I_LV0203_MV0203 | 0.13262 | 0.00072833 | 0.13251 | 0.13318 | -0.0006626 | 0.0004705 | 0.030565
P_POIMV_MV0101 | -0.96045 | 0.002 | -0.96371 | -0.96076 | -0.0029481 | 0.0017931 | 0.069697
Q_POIMV_MV0101 | 0.5195 | 0.002 | 0.51926 | 0.51974 | -0.00047385 | 0.0019697 | 0.010688
U_POIMV | 0.98574 | 0.0025 | 0.98752 | 0.98515 | 0.0023629 | 0.0024275 | 0.048019
I_POIMV_MV0101 | 1.2271 | 0.0022155 | 1.2299 | 1.2294 | 0.00049191 | 0.0014186 | 0.013083
P_POIMV_MV0201 | -0.91382 | 0.002 | -0.91465 | -0.91293 | -0.0017257 | 0.0017962 | 0.040763
Q_POIMV_MV0201 | 0.51525 | 0.002 | 0.51168 | 0.51461 | -0.0029316 | 0.0019698 | 0.066121
I_POIMV_MV0201 | 1.1326 | 0.0021285 | 1.1323 | 1.1316 | 0.00065974 | 0.0013716 | 0.017843
P_POI_POIMV | -1.8743 | 0.002 | -1.8715 | -1.8737 | 0.0021541 | 0.0015027 | 0.055643
Q_POI_POIMV | 1.0956 | 0.002 | 1.0959 | 1.0958 | 9.8468e-05 | 0.0019363 | 0.00224
U_POI | 0.9997 | 0.0025 | 1.0029 | 0.99913 | 0.0037591 | 0.0024296 | 0.076361
I_POI_POIMV | 4.716 | 0.043433 | 4.752 | 4.7197 | 0.032275 | 0.043175 | 0.15884

## 12_15_pf_090neg
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.31185 | 0.002 | 0.31497 | 0.3119 | 0.0030789 | 0.0018038 | 0.072575
Q_LV0101 | -0.162 | 0.0002 | -0.16188 | -0.16187 | -1.6501e-05 | 3.0303e-05 | 0.0029996
U_LV0101 | 0.96958 | 0.0025 | 0.96792 | 0.969 | -0.0010823 | 0.0024038 | 0.022103
I_LV0101_MV0101 | 0.13137 | 0.0007249 | 0.13169 | 0.13151 | 0.00018572 | 0.00047207 | 0.0085528
P_LV0102 | 0.34843 | 0.002 | 0.3535 | 0.35017 | 0.0033325 | 0.0018067 | 0.078489
Q_LV0102 | -0.162 | 0.0002 | -0.16211 | -0.16209 | -1.5215e-05 | 2.9969e-05 | 0.0027812
U_LV0102 | 0.97069 | 0.0025 | 0.96605 | 0.97011 | -0.0040638 | 0.0024038 | 0.082994
I_LV0102_MV0102 | 0.1567 | 0.00079171 | 0.15837 | 0.15821 | 0.00015571 | 0.00050757 | 0.0069158
P_LV0103 | 0.34951 | 0.002 | 0.35033 | 0.34725 | 0.0030831 | 0.0018048 | 0.072655
Q_LV0103 | -0.162 | 0.0002 | -0.16213 | -0.16211 | -1.7107e-05 | 2.9992e-05 | 0.0031258
U_LV0103 | 0.97087 | 0.0025 | 0.96935 | 0.9702 | -0.00085233 | 0.0024038 | 0.017407
I_LV0103_MV0103 | 0.15744 | 0.00079358 | 0.15622 | 0.15602 | 0.0002018 | 0.00051249 | 0.0089196
P_LV0201 | 0.32641 | 0.002 | 0.32781 | 0.3264 | 0.0014103 | 0.0018048 | 0.033235
Q_LV0201 | -0.162 | 0.0002 | -0.16197 | -0.16197 | -4.3675e-06 | 3.0162e-05 | 0.00079578
U_LV0201 | 0.97035 | 0.0025 | 0.96877 | 0.96976 | -0.00098818 | 0.0024038 | 0.020182
I_LV0201_MV0201 | 0.14102 | 0.00075106 | 0.14071 | 0.14118 | -0.00047768 | 0.00048672 | 0.021665
P_LV0202 | 0.34962 | 0.002 | 0.34876 | 0.35066 | -0.0019049 | 0.0018064 | 0.04487
Q_LV0202 | -0.162 | 0.0002 | -0.16179 | -0.1618 | 1.2875e-05 | 2.9961e-05 | 0.0023537
U_LV0202 | 0.97115 | 0.0025 | 0.9707 | 0.97061 | 9.0974e-05 | 0.0024037 | 0.001858
I_LV0202_MV0202 | 0.15743 | 0.00079354 | 0.15852 | 0.15832 | 0.00020644 | 0.00050952 | 0.0091513
P_LV0203 | 0.3345 | 0.002 | 0.33282 | 0.33362 | -0.00079769 | 0.0018046 | 0.018799
Q_LV0203 | -0.162 | 0.0002 | -0.16213 | -0.16213 | 7.6538e-06 | 3.0107e-05 | 0.0013958
U_LV0203 | 0.97098 | 0.0025 | 0.96978 | 0.97034 | -0.00056927 | 0.0024037 | 0.011626
I_LV0203_MV0203 | 0.14651 | 0.00076554 | 0.1461 | 0.14613 | -2.6654e-05 | 0.00049569 | 0.0011979
P_POIMV_MV0101 | -0.99641 | 0.002 | -0.99659 | -0.99592 | -0.00066966 | 0.001692 | 0.016299
Q_POIMV_MV0101 | 0.54734 | 0.002 | 0.54939 | 0.54729 | 0.0020958 | 0.0019696 | 0.047271
U_POIMV | 0.98487 | 0.0025 | 0.98789 | 0.98428 | 0.0036136 | 0.0024087 | 0.073724
I_POIMV_MV0101 | 1.3324 | 0.0023086 | 1.3299 | 1.333 | -0.0030158 | 0.001442 | 0.079566
P_POIMV_MV0201 | -0.99624 | 0.002 | -0.99368 | -0.99639 | 0.0027044 | 0.0016922 | 0.065821
Q_POIMV_MV0201 | 0.5476 | 0.002 | 0.54779 | 0.54718 | 0.00060929 | 0.0019695 | 0.013743
I_POIMV_MV0201 | 1.3324 | 0.0023086 | 1.336 | 1.3338 | 0.0022428 | 0.0014418 | 0.059175
P_POI_POIMV | -1.9926 | 0.02 | -1.996 | -1.9923 | -0.0036904 | 0.01992 | 0.026414
Q_POI_POIMV | 1.1638 | 0.002 | 1.1621 | 1.1639 | -0.0018272 | 0.0019352 | 0.041579
U_POI | 0.99969 | 0.0025 | 1.0017 | 0.99911 | 0.0025518 | 0.0024115 | 0.052032
I_POI_POIMV | 5.3283 | 0.046166 | 5.3571 | 5.3335 | 0.023569 | 0.045872 | 0.11269

## 12_30_pf_090neg
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.32537 | 0.002 | 0.32446 | 0.32572 | -0.0012602 | 0.0018026 | 0.029716
Q_LV0101 | -0.16589 | 0.0002 | -0.16588 | -0.16588 | -1.1776e-06 | 3.0311e-05 | 0.00021404
U_LV0101 | 0.96898 | 0.0025 | 0.9693 | 0.96942 | -0.00011871 | 0.0024041 | 0.0024242
I_LV0101_MV0101 | 0.14206 | 0.00075383 | 0.1423 | 0.14217 | 0.0001291 | 0.00048852 | 0.0058446
P_LV0102 | 0.31786 | 0.002 | 0.31443 | 0.31745 | -0.0030239 | 0.0018015 | 0.071324
Q_LV0102 | -0.16589 | 0.0002 | -0.16613 | -0.16614 | 9.4354e-06 | 3.0403e-05 | 0.0017123
U_LV0102 | 0.9691 | 0.0025 | 0.96924 | 0.96949 | -0.0002517 | 0.002404 | 0.0051402
I_LV0102_MV0102 | 0.13688 | 0.00073995 | 0.13707 | 0.13659 | 0.00048848 | 0.00048167 | 0.02227
P_LV0103 | 0.34457 | 0.002 | 0.34352 | 0.34423 | -0.00070668 | 0.0018032 | 0.01666
Q_LV0103 | -0.16589 | 0.0002 | -0.16624 | -0.16623 | -7.5524e-06 | 3.0163e-05 | 0.0013761
U_LV0103 | 0.96983 | 0.0025 | 0.97319 | 0.97021 | 0.0029809 | 0.002404 | 0.060876
I_LV0103_MV0103 | 0.15549 | 0.00078864 | 0.15524 | 0.15524 | 6.7617e-06 | 0.00050852 | 0.00030003
P_LV0201 | 0.33614 | 0.002 | 0.33405 | 0.3371 | -0.0030566 | 0.0018042 | 0.072041
Q_LV0201 | -0.16589 | 0.0002 | -0.16557 | -0.16557 | -3.4413e-07 | 3.0155e-05 | 6.2708e-05
U_LV0201 | 0.96967 | 0.0025 | 0.9725 | 0.97017 | 0.0023244 | 0.002404 | 0.047468
I_LV0201_MV0201 | 0.14944 | 0.00077314 | 0.15024 | 0.14986 | 0.00038193 | 0.00049981 | 0.017094
P_LV0202 | 0.33951 | 0.002 | 0.34118 | 0.34039 | 0.00079095 | 0.0018042 | 0.018642
Q_LV0202 | -0.16589 | 0.0002 | -0.16577 | -0.16576 | -1.6475e-05 | 3.0135e-05 | 0.0030031
U_LV0202 | 0.97004 | 0.0025 | 0.96761 | 0.97052 | -0.002912 | 0.002404 | 0.059469
I_LV0202_MV0202 | 0.15174 | 0.00077908 | 0.15176 | 0.15218 | -0.00041532 | 0.00050322 | 0.018525
P_LV0203 | 0.34252 | 0.002 | 0.34323 | 0.34232 | 0.00090401 | 0.0018037 | 0.021309
Q_LV0203 | -0.16589 | 0.0002 | -0.16576 | -0.16574 | -2.0766e-05 | 3.0121e-05 | 0.0037862
U_LV0203 | 0.97026 | 0.0025 | 0.97145 | 0.97072 | 0.00073155 | 0.002404 | 0.01494
I_LV0203_MV0203 | 0.15385 | 0.00078448 | 0.15306 | 0.15351 | -0.00045352 | 0.00050731 | 0.020147
P_POIMV_MV0101 | -0.97477 | 0.002 | -0.97598 | -0.97437 | -0.0016009 | 0.0016912 | 0.038974
Q_POIMV_MV0101 | 0.55742 | 0.002 | 0.55676 | 0.55781 | -0.0010535 | 0.0019696 | 0.023761
U_POIMV | 0.98456 | 0.0025 | 0.98407 | 0.98499 | -0.00091805 | 0.0024091 | 0.018729
I_POIMV_MV0101 | 1.3008 | 0.002281 | 1.2988 | 1.2993 | -0.00052124 | 0.0014294 | 0.013812
P_POIMV_MV0201 | -1.0036 | 0.002 | -1.0072 | -1.0052 | -0.0020146 | 0.0016881 | 0.049092
Q_POIMV_MV0201 | 0.56068 | 0.002 | 0.55825 | 0.55974 | -0.0014961 | 0.0019695 | 0.033745
I_POIMV_MV0201 | 1.3633 | 0.0023352 | 1.364 | 1.3644 | -0.00039327 | 0.0014582 | 0.010318
P_POI_POIMV | -1.9783 | 0.02 | -1.9785 | -1.9796 | 0.0010347 | 0.01992 | 0.0074055
Q_POI_POIMV | 1.1869 | 0.002 | 1.1881 | 1.1869 | 0.0011525 | 0.0019352 | 0.026225
U_POI | 0.99968 | 0.0025 | 0.99496 | 1.0001 | -0.0051407 | 0.0024119 | 0.10481
I_POI_POIMV | 5.3259 | 0.046156 | 5.3067 | 5.3264 | -0.019677 | 0.045862 | 0.094096

## 12_45_pf_090neg
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.34937 | 0.002 | 0.35116 | 0.34812 | 0.003034 | 0.0018055 | 0.071484
Q_LV0101 | -0.16163 | 0.0002 | -0.16202 | -0.16196 | -6.7757e-05 | 2.9935e-05 | 0.012393
U_LV0101 | 0.97049 | 0.0025 | 0.96778 | 0.97092 | -0.0031389 | 0.0024037 | 0.064106
I_LV0101_MV0101 | 0.15734 | 0.00079332 | 0.15602 | 0.15638 | -0.00036574 | 0.00051233 | 0.016168
P_LV0102 | 0.34949 | 0.002 | 0.35191 | 0.35006 | 0.0018479 | 0.0018062 | 0.043528
Q_LV0102 | -0.16163 | 0.0002 | -0.16163 | -0.16156 | -6.2572e-05 | 2.9917e-05 | 0.011448
U_LV0102 | 0.9708 | 0.0025 | 0.96936 | 0.97133 | -0.0019639 | 0.0024036 | 0.04011
I_LV0102_MV0102 | 0.15732 | 0.00079327 | 0.15744 | 0.15755 | -0.0001123 | 0.00051066 | 0.0049725
P_LV0103 | 0.33712 | 0.002 | 0.33694 | 0.33783 | -0.00089065 | 0.0018056 | 0.020984
Q_LV0103 | -0.16163 | 0.0002 | -0.16145 | -0.1614 | -5.2199e-05 | 3.0016e-05 | 0.0095341
U_LV0103 | 0.97069 | 0.0025 | 0.97361 | 0.97124 | 0.0023665 | 0.0024036 | 0.048332
I_LV0103_MV0103 | 0.14835 | 0.00077031 | 0.14905 | 0.1486 | 0.00044642 | 0.0004977 | 0.020023
P_LV0201 | 0.3304 | 0.002 | 0.33109 | 0.33172 | -0.0006311 | 0.0018049 | 0.014871
Q_LV0201 | -0.16163 | 0.0002 | -0.16148 | -0.16143 | -5.2382e-05 | 3.0132e-05 | 0.0095489
U_LV0201 | 0.9705 | 0.0025 | 0.97253 | 0.97107 | 0.0014663 | 0.0024036 | 0.029947
I_LV0201_MV0201 | 0.14364 | 0.000758 | 0.14452 | 0.14433 | 0.00019566 | 0.00048908 | 0.0088525
P_LV0202 | 0.32074 | 0.002 | 0.31707 | 0.32016 | -0.0030882 | 0.0018031 | 0.072807
Q_LV0202 | -0.16163 | 0.0002 | -0.16156 | -0.16153 | -3.647e-05 | 3.0243e-05 | 0.0066361
U_LV0202 | 0.97058 | 0.0025 | 0.97078 | 0.97109 | -0.00031376 | 0.0024036 | 0.0064081
I_LV0202_MV0202 | 0.13694 | 0.0007401 | 0.13706 | 0.13636 | 0.00069545 | 0.00048103 | 0.031727
P_LV0203 | 0.33373 | 0.002 | 0.33323 | 0.33389 | -0.00065713 | 0.0018042 | 0.015488
Q_LV0203 | -0.16163 | 0.0002 | -0.16165 | -0.16159 | -5.1483e-05 | 3.0124e-05 | 0.0093863
U_LV0203 | 0.97101 | 0.0025 | 0.97225 | 0.97153 | 0.00072043 | 0.0024036 | 0.014714
I_LV0203_MV0203 | 0.14583 | 0.00076376 | 0.14598 | 0.14578 | 0.00020696 | 0.00049348 | 0.0093218
P_POIMV_MV0101 | -1.0221 | 0.002 | -1.0219 | -1.0222 | 0.00030048 | 0.0016887 | 0.0073208
Q_POIMV_MV0101 | 0.54865 | 0.002 | 0.5465 | 0.54847 | -0.0019655 | 0.0019695 | 0.044335
U_POIMV | 0.9849 | 0.0025 | 0.98176 | 0.9854 | -0.0036381 | 0.0024086 | 0.074226
I_POIMV_MV0101 | 1.3873 | 0.0023557 | 1.3855 | 1.3858 | -0.0002525 | 0.0014686 | 0.0066013
P_POIMV_MV0201 | -0.9712 | 0.002 | -0.97476 | -0.97209 | -0.0026745 | 0.0016954 | 0.06503
Q_POIMV_MV0201 | 0.54385 | 0.002 | 0.54281 | 0.54309 | -0.00027911 | 0.0019696 | 0.0062954
I_POIMV_MV0201 | 1.2773 | 0.0022603 | 1.2754 | 1.2769 | -0.0015696 | 0.0014159 | 0.041788
P_POI_POIMV | -1.9933 | 0.02 | -2.0292 | -1.9942 | -0.034984 | 0.01992 | 0.2504
Q_POI_POIMV | 1.1613 | 0.002 | 1.1574 | 1.1609 | -0.0034617 | 0.0019353 | 0.078771
U_POI | 0.99969 | 0.0025 | 0.99851 | 1.0002 | -0.0016591 | 0.0024114 | 0.03383
I_POI_POIMV | 5.3252 | 0.046153 | 5.2984 | 5.3228 | -0.024405 | 0.045858 | 0.11671

## 13_00_pf_090neg
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.34868 | 0.002 | 0.35303 | 0.34884 | 0.0041871 | 0.0018039 | 0.098695
Q_LV0101 | -0.16936 | 0.0002 | -0.16919 | -0.16917 | -1.7359e-05 | 3.0129e-05 | 0.0031646
U_LV0101 | 0.96856 | 0.0025 | 0.96661 | 0.96903 | -0.0024236 | 0.0024062 | 0.049473
I_LV0101_MV0101 | 0.16018 | 0.00080044 | 0.15978 | 0.16007 | -0.00029544 | 0.00051666 | 0.013006
P_LV0102 | 0.34365 | 0.002 | 0.34162 | 0.34257 | -0.00094509 | 0.0018029 | 0.022283
Q_LV0102 | -0.16936 | 0.0002 | -0.16952 | -0.16953 | 1.0365e-05 | 3.0193e-05 | 0.0018875
U_LV0102 | 0.96876 | 0.0025 | 0.96788 | 0.96915 | -0.0012673 | 0.0024062 | 0.025869
I_LV0102_MV0102 | 0.1564 | 0.00079094 | 0.15636 | 0.15554 | 0.00081343 | 0.00051258 | 0.03595
P_LV0103 | 0.3408 | 0.002 | 0.33955 | 0.34174 | -0.0021836 | 0.0018035 | 0.051474
Q_LV0103 | -0.16936 | 0.0002 | -0.1692 | -0.16921 | 1.4934e-05 | 3.0199e-05 | 0.0027193
U_LV0103 | 0.96885 | 0.0025 | 0.97046 | 0.96933 | 0.0011301 | 0.0024061 | 0.023068
I_LV0103_MV0103 | 0.15429 | 0.0007856 | 0.15583 | 0.15476 | 0.0010629 | 0.00050778 | 0.047197
P_LV0201 | 0.33229 | 0.002 | 0.32967 | 0.33115 | -0.0014809 | 0.0018022 | 0.034923
Q_LV0201 | -0.16936 | 0.0002 | -0.16923 | -0.16926 | 3.5386e-05 | 3.0292e-05 | 0.0064336
U_LV0201 | 0.96867 | 0.0025 | 0.96773 | 0.9691 | -0.0013663 | 0.0024062 | 0.02789
I_LV0201_MV0201 | 0.14824 | 0.00077005 | 0.14701 | 0.14727 | -0.00026539 | 0.00050133 | 0.01186
P_LV0202 | 0.34896 | 0.002 | 0.34836 | 0.35174 | -0.0033811 | 0.0018049 | 0.079674
Q_LV0202 | -0.16936 | 0.0002 | -0.16969 | -0.16974 | 4.5251e-05 | 3.0128e-05 | 0.0082495
U_LV0202 | 0.96933 | 0.0025 | 0.96926 | 0.96977 | -0.00051289 | 0.0024061 | 0.01047
I_LV0202_MV0202 | 0.16013 | 0.00080032 | 0.16232 | 0.16218 | 0.00013291 | 0.00051434 | 0.0058641
P_LV0203 | 0.34902 | 0.002 | 0.35163 | 0.34926 | 0.0023684 | 0.0018036 | 0.055829
Q_LV0203 | -0.16936 | 0.0002 | -0.169 | -0.16901 | 1.0286e-05 | 3.0135e-05 | 0.0018751
U_LV0203 | 0.96949 | 0.0025 | 0.97247 | 0.96999 | 0.0024864 | 0.0024061 | 0.050755
I_LV0203_MV0203 | 0.16012 | 0.00080029 | 0.15888 | 0.16 | -0.0011266 | 0.00051689 | 0.049583
P_POIMV_MV0101 | -1.019 | 0.002 | -1.0182 | -1.019 | 0.00086195 | 0.0016858 | 0.021018
Q_POIMV_MV0101 | 0.57295 | 0.002 | 0.57323 | 0.57257 | 0.00066233 | 0.0019695 | 0.01494
U_POIMV | 0.98415 | 0.0025 | 0.98524 | 0.98458 | 0.00065613 | 0.0024112 | 0.013379
I_POIMV_MV0101 | 1.411 | 0.0023757 | 1.4086 | 1.4094 | -0.00086286 | 0.0014837 | 0.022444
P_POIMV_MV0201 | -1.0152 | 0.002 | -1.0192 | -1.0171 | -0.002115 | 0.0016863 | 0.051567
Q_POIMV_MV0201 | 0.57301 | 0.002 | 0.57722 | 0.57266 | 0.0045623 | 0.0019694 | 0.10291
I_POIMV_MV0201 | 1.4031 | 0.0023691 | 1.406 | 1.4054 | 0.00058937 | 0.001479 | 0.015354
P_POI_POIMV | -2.0342 | 0.02 | -2.0281 | -2.0361 | 0.008037 | 0.019918 | 0.057527
Q_POI_POIMV | 1.2187 | 0.002 | 1.2177 | 1.2185 | -0.00083312 | 0.0019347 | 0.01896
U_POI | 0.99967 | 0.0025 | 1.0001 | 1.0001 | 3.5521e-05 | 0.0024141 | 0.00072389
I_POI_POIMV | 5.627 | 0.047443 | 5.5681 | 5.6296 | -0.061458 | 0.047139 | 0.29008

## 13_15_pf_090neg
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.3487 | 0.002 | 0.35062 | 0.34879 | 0.001835 | 0.0018161 | 0.043106
Q_LV0101 | -0.1689 | 0.0002 | -0.16887 | -0.16883 | -3.5136e-05 | 3.0307e-05 | 0.0063866
U_LV0101 | 0.96862 | 0.0025 | 0.96825 | 0.96861 | -0.00036481 | 0.0024322 | 0.0074067
I_LV0101_MV0101 | 0.16001 | 0.00080001 | 0.15966 | 0.16005 | -0.00038616 | 0.00051801 | 0.016977
P_LV0102 | 0.34882 | 0.002 | 0.34868 | 0.34959 | -0.00090616 | 0.0018163 | 0.021286
Q_LV0102 | -0.1689 | 0.0002 | -0.16887 | -0.16885 | -1.9257e-05 | 3.0306e-05 | 0.0035003
U_LV0102 | 0.96894 | 0.0025 | 0.96793 | 0.96894 | -0.0010073 | 0.0024322 | 0.02045
I_LV0102_MV0102 | 0.15999 | 0.00079996 | 0.16076 | 0.16054 | 0.00021168 | 0.00051736 | 0.0093121
P_LV0103 | 0.34887 | 0.002 | 0.34929 | 0.34996 | -0.00066979 | 0.0018163 | 0.015733
Q_LV0103 | -0.1689 | 0.0002 | -0.16892 | -0.1689 | -1.9383e-05 | 3.0308e-05 | 0.0035232
U_LV0103 | 0.96909 | 0.0025 | 0.96694 | 0.96909 | -0.002156 | 0.0024322 | 0.043773
I_LV0103_MV0103 | 0.15998 | 0.00079994 | 0.16095 | 0.16079 | 0.00016411 | 0.00051709 | 0.0072215
P_LV0201 | 0.34887 | 0.002 | 0.35147 | 0.34901 | 0.0024563 | 0.0018158 | 0.057706
Q_LV0201 | -0.1689 | 0.0002 | -0.16876 | -0.16875 | -9.2098e-06 | 3.0309e-05 | 0.001674
U_LV0201 | 0.96909 | 0.0025 | 0.96448 | 0.96909 | -0.0046101 | 0.0024322 | 0.093598
I_LV0201_MV0201 | 0.15998 | 0.00079994 | 0.1597 | 0.16003 | -0.0003279 | 0.00051762 | 0.014421
P_LV0202 | 0.34899 | 0.002 | 0.35097 | 0.34888 | 0.0020907 | 0.0018156 | 0.04912
Q_LV0202 | -0.1689 | 0.0002 | -0.16889 | -0.16888 | -1.5151e-05 | 3.0317e-05 | 0.0027535
U_LV0202 | 0.9694 | 0.0025 | 0.97259 | 0.96938 | 0.0032124 | 0.0024322 | 0.065221
I_LV0202_MV0202 | 0.15996 | 0.00079989 | 0.15961 | 0.15988 | -0.00027158 | 0.00051786 | 0.011941
P_LV0203 | 0.34873 | 0.002 | 0.35033 | 0.34857 | 0.0017533 | 0.0018154 | 0.041197
Q_LV0203 | -0.1689 | 0.0002 | -0.1688 | -0.16879 | -3.7587e-06 | 3.0322e-05 | 0.00068303
U_LV0203 | 0.96955 | 0.0025 | 0.96344 | 0.96954 | -0.006105 | 0.0024322 | 0.12395
I_LV0203_MV0203 | 0.15972 | 0.0007993 | 0.1594 | 0.15957 | -0.00017045 | 0.00051765 | 0.0074962
P_POIMV_MV0101 | -1.032 | 0.002 | -1.0325 | -1.0339 | 0.0014293 | 0.001791 | 0.033812
Q_POIMV_MV0101 | 0.57284 | 0.002 | 0.57159 | 0.57279 | -0.0012013 | 0.0019694 | 0.027098
U_POIMV | 0.98414 | 0.0025 | 0.98191 | 0.98412 | -0.0022092 | 0.0024355 | 0.044822
I_POIMV_MV0101 | 1.4384 | 0.0023987 | 1.4423 | 1.4425 | -0.00025377 | 0.0015257 | 0.0065092
P_POIMV_MV0201 | -1.0312 | 0.002 | -1.0314 | -1.0311 | -0.00036187 | 0.0017911 | 0.0085602
Q_POIMV_MV0201 | 0.5732 | 0.002 | 0.57478 | 0.57249 | 0.0022945 | 0.0019694 | 0.051757
I_POIMV_MV0201 | 1.4372 | 0.0023976 | 1.434 | 1.4361 | -0.0021722 | 0.0015262 | 0.055708
P_POI_POIMV | -2.0632 | 0.002 | -2.0674 | -2.065 | -0.0023649 | 0.0014805 | 0.061545
Q_POI_POIMV | 1.2204 | 0.002 | 1.2194 | 1.2202 | -0.00082218 | 0.0019347 | 0.018712
U_POI | 0.99967 | 0.0025 | 1.0007 | 0.99964 | 0.0010432 | 0.0024376 | 0.021157
I_POI_POIMV | 5.7499 | 0.047958 | 5.7152 | 5.7573 | -0.042069 | 0.047666 | 0.19751

## 13_30_pf_090neg
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.3487 | 0.002 | 0.34976 | 0.34755 | 0.002216 | 0.0018043 | 0.052227
Q_LV0101 | -0.16905 | 0.0002 | -0.16889 | -0.16883 | -6.0824e-05 | 3.0118e-05 | 0.01109
U_LV0101 | 0.96862 | 0.0025 | 0.9675 | 0.96719 | 0.00031219 | 0.0024064 | 0.0063723
I_LV0101_MV0101 | 0.16006 | 0.00080015 | 0.16001 | 0.1596 | 0.00041688 | 0.00051684 | 0.018348
P_LV0102 | 0.34882 | 0.002 | 0.34734 | 0.34759 | -0.00024549 | 0.0018042 | 0.005786
Q_LV0102 | -0.16905 | 0.0002 | -0.16883 | -0.16878 | -5.2795e-05 | 3.0122e-05 | 0.0096259
U_LV0102 | 0.96893 | 0.0025 | 0.97335 | 0.9675 | 0.0058507 | 0.0024064 | 0.11942
I_LV0102_MV0102 | 0.16004 | 0.0008001 | 0.16044 | 0.1595 | 0.00093627 | 0.00051694 | 0.041205
P_LV0103 | 0.34882 | 0.002 | 0.34781 | 0.34786 | -4.5444e-05 | 0.0018041 | 0.0010711
Q_LV0103 | -0.16905 | 0.0002 | -0.16919 | -0.16914 | -4.8695e-05 | 3.0131e-05 | 0.0088771
U_LV0103 | 0.96909 | 0.0025 | 0.96839 | 0.96761 | 0.00078076 | 0.0024064 | 0.015937
I_LV0103_MV0103 | 0.15999 | 0.00079998 | 0.1607 | 0.1598 | 0.00090722 | 0.00051664 | 0.039938
P_LV0201 | 0.33675 | 0.002 | 0.33523 | 0.33546 | -0.00023114 | 0.0018033 | 0.005449
Q_LV0201 | -0.16905 | 0.0002 | -0.16875 | -0.16873 | -2.5345e-05 | 3.0246e-05 | 0.0046116
U_LV0201 | 0.96881 | 0.0025 | 0.96576 | 0.96739 | -0.0016348 | 0.0024064 | 0.033369
I_LV0201_MV0201 | 0.15126 | 0.00077785 | 0.15126 | 0.15067 | 0.00058654 | 0.00050467 | 0.026125
P_LV0202 | 0.34242 | 0.002 | 0.34506 | 0.3428 | 0.0022589 | 0.0018044 | 0.053238
Q_LV0202 | -0.16905 | 0.0002 | -0.16869 | -0.16865 | -4.1614e-05 | 3.0185e-05 | 0.0075793
U_LV0202 | 0.96924 | 0.0025 | 0.96822 | 0.96787 | 0.00035418 | 0.0024063 | 0.0072295
I_LV0202_MV0202 | 0.15523 | 0.00078799 | 0.15586 | 0.1558 | 5.2623e-05 | 0.00050874 | 0.0023345
P_LV0203 | 0.34903 | 0.002 | 0.35409 | 0.34946 | 0.0046371 | 0.0018046 | 0.10928
Q_LV0203 | -0.16905 | 0.0002 | -0.16882 | -0.16877 | -5.0229e-05 | 3.0135e-05 | 0.009156
U_LV0203 | 0.96954 | 0.0025 | 0.96406 | 0.96815 | -0.0040906 | 0.0024063 | 0.083499
I_LV0203_MV0203 | 0.16 | 0.00080001 | 0.16023 | 0.16067 | -0.00044714 | 0.00051541 | 0.019708
P_POIMV_MV0101 | -1.0319 | 0.002 | -1.0272 | -1.0286 | 0.0014384 | 0.0016849 | 0.035085
Q_POIMV_MV0101 | 0.57331 | 0.002 | 0.57099 | 0.57261 | -0.0016249 | 0.0019694 | 0.036653
U_POIMV | 0.98416 | 0.0025 | 0.98644 | 0.98275 | 0.0036967 | 0.0024114 | 0.075377
I_POIMV_MV0101 | 1.4388 | 0.002399 | 1.4338 | 1.4351 | -0.0012505 | 0.0014962 | 0.032391
P_POIMV_MV0201 | -1.0132 | 0.002 | -1.0101 | -1.0127 | 0.0026693 | 0.0016875 | 0.065056
Q_POIMV_MV0201 | 0.5718 | 0.002 | 0.57011 | 0.57048 | -0.0003711 | 0.0019695 | 0.0083706
I_POIMV_MV0201 | 1.3975 | 0.0023643 | 1.3994 | 1.3989 | 0.00050528 | 0.001476 | 0.013177
P_POI_POIMV | -2.0452 | 0.02 | -2.0269 | -2.0414 | 0.014419 | 0.019918 | 0.10321
Q_POI_POIMV | 1.2184 | 0.002 | 1.2128 | 1.2169 | -0.0040544 | 0.0019347 | 0.092271
U_POI | 0.99967 | 0.0025 | 0.99609 | 0.99826 | -0.0021657 | 0.0024143 | 0.044133
I_POI_POIMV | 5.6709 | 0.047627 | 5.6866 | 5.6677 | 0.01898 | 0.047322 | 0.089417

## 13_45_pf_090neg
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.34645 | 0.002 | 0.3434 | 0.347 | -0.0035936 | 0.0018043 | 0.084693
Q_LV0101 | -0.16905 | 0.0002 | -0.16905 | -0.16908 | 2.6064e-05 | 3.0139e-05 | 0.0047507
U_LV0101 | 0.96856 | 0.0025 | 0.96619 | 0.96875 | -0.0025598 | 0.0024066 | 0.052247
I_LV0101_MV0101 | 0.15841 | 0.00079601 | 0.15948 | 0.15876 | 0.00071592 | 0.00051384 | 0.031602
P_LV0102 | 0.33782 | 0.002 | 0.33681 | 0.33867 | -0.0018677 | 0.0018038 | 0.044024
Q_LV0102 | -0.16905 | 0.0002 | -0.16923 | -0.16924 | 1.2537e-05 | 3.0221e-05 | 0.0022821
U_LV0102 | 0.96868 | 0.0025 | 0.97029 | 0.96885 | 0.0014315 | 0.0024066 | 0.029219
I_LV0102_MV0102 | 0.15208 | 0.00077995 | 0.15303 | 0.15271 | 0.00032576 | 0.00050467 | 0.014509
P_LV0103 | 0.34886 | 0.002 | 0.34855 | 0.34854 | 1.0498e-05 | 0.0018038 | 0.00024746
Q_LV0103 | -0.16905 | 0.0002 | -0.16899 | -0.16899 | 2.2706e-06 | 3.0132e-05 | 0.00041391
U_LV0103 | 0.96907 | 0.0025 | 0.9703 | 0.96925 | 0.0010461 | 0.0024066 | 0.021352
I_LV0103_MV0103 | 0.16003 | 0.00080008 | 0.15963 | 0.15971 | -7.4738e-05 | 0.00051706 | 0.0032888
P_LV0201 | 0.34887 | 0.002 | 0.34649 | 0.34847 | -0.0019784 | 0.0018041 | 0.04663
Q_LV0201 | -0.16905 | 0.0002 | -0.16894 | -0.16897 | 3.1629e-05 | 3.0108e-05 | 0.0057682
U_LV0201 | 0.96908 | 0.0025 | 0.9682 | 0.96927 | -0.0010711 | 0.0024066 | 0.021862
I_LV0201_MV0201 | 0.16003 | 0.00080007 | 0.15893 | 0.15965 | -0.00071113 | 0.00051741 | 0.031283
P_LV0202 | 0.34898 | 0.002 | 0.35069 | 0.35003 | 0.00066109 | 0.0018046 | 0.015579
Q_LV0202 | -0.16905 | 0.0002 | -0.16896 | -0.16898 | 1.5804e-05 | 3.0101e-05 | 0.0028825
U_LV0202 | 0.96939 | 0.0025 | 0.96975 | 0.96961 | 0.00013457 | 0.0024065 | 0.0027467
I_LV0202_MV0202 | 0.16001 | 0.00080002 | 0.15941 | 0.16069 | -0.0012851 | 0.00051605 | 0.056605
P_LV0203 | 0.34904 | 0.002 | 0.34859 | 0.34955 | -0.00096062 | 0.0018043 | 0.02264
Q_LV0203 | -0.16905 | 0.0002 | -0.16892 | -0.16895 | 2.3859e-05 | 3.0108e-05 | 0.0043512
U_LV0203 | 0.96955 | 0.0025 | 0.97076 | 0.96976 | 0.00099981 | 0.0024065 | 0.020407
I_LV0203_MV0203 | 0.16 | 0.0008 | 0.15934 | 0.16028 | -0.00093736 | 0.00051661 | 0.041266
P_POIMV_MV0101 | -1.019 | 0.002 | -1.0208 | -1.0201 | -0.00074996 | 0.0016866 | 0.018283
Q_POIMV_MV0101 | 0.57196 | 0.002 | 0.57264 | 0.57208 | 0.00055836 | 0.0019695 | 0.012594
U_POIMV | 0.98415 | 0.0025 | 0.98461 | 0.98433 | 0.00027935 | 0.0024116 | 0.0056958
I_POIMV_MV0101 | 1.4099 | 0.0023748 | 1.4119 | 1.4117 | 0.00016367 | 0.0014826 | 0.0042587
P_POIMV_MV0201 | -1.0315 | 0.002 | -1.0338 | -1.0326 | -0.0011681 | 0.0016851 | 0.02849
Q_POIMV_MV0201 | 0.5737 | 0.002 | 0.57554 | 0.57312 | 0.0024164 | 0.0019694 | 0.054507
I_POIMV_MV0201 | 1.4383 | 0.0023986 | 1.4426 | 1.4396 | 0.002991 | 0.0014956 | 0.077491
P_POI_POIMV | -2.0505 | 0.02 | -2.0315 | -2.0527 | 0.021196 | 0.019918 | 0.15172
Q_POI_POIMV | 1.2193 | 0.002 | 1.2195 | 1.2195 | 6.3229e-05 | 0.0019346 | 0.001439
U_POI | 0.99967 | 0.0025 | 1.0019 | 0.99985 | 0.0020853 | 0.0024144 | 0.042494
I_POI_POIMV | 5.6949 | 0.047728 | 5.6335 | 5.7025 | -0.068948 | 0.047422 | 0.3245

## 14_00_pf_090neg
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.33634 | 0.002 | 0.33546 | 0.33586 | -0.00040246 | 0.0018032 | 0.0094882
Q_LV0101 | -0.16905 | 0.0002 | -0.16864 | -0.16866 | 1.3306e-05 | 3.0249e-05 | 0.002421
U_LV0101 | 0.96842 | 0.0025 | 0.96433 | 0.96779 | -0.0034567 | 0.0024055 | 0.070571
I_LV0101_MV0101 | 0.1511 | 0.00077743 | 0.1502 | 0.1508 | -0.00060541 | 0.00050367 | 0.026992
P_LV0102 | 0.3433 | 0.002 | 0.34494 | 0.3432 | 0.0017458 | 0.0018036 | 0.041154
Q_LV0102 | -0.16905 | 0.0002 | -0.16919 | -0.16918 | -1.4202e-06 | 3.0201e-05 | 0.0002586
U_LV0102 | 0.96887 | 0.0025 | 0.96746 | 0.96817 | -0.00071294 | 0.0024055 | 0.014555
I_LV0102_MV0102 | 0.15599 | 0.00078992 | 0.15511 | 0.15619 | -0.0010834 | 0.0005102 | 0.047994
P_LV0103 | 0.3424 | 0.002 | 0.34577 | 0.34213 | 0.0036406 | 0.0018034 | 0.085825
Q_LV0103 | -0.16905 | 0.0002 | -0.16918 | -0.16916 | -1.2946e-05 | 3.0213e-05 | 0.0023568
U_LV0103 | 0.969 | 0.0025 | 0.96831 | 0.9683 | 6.5512e-06 | 0.0024055 | 0.00013375
I_LV0103_MV0103 | 0.1553 | 0.00078816 | 0.15387 | 0.15536 | -0.0014915 | 0.00050945 | 0.066119
P_LV0201 | 0.32602 | 0.002 | 0.32756 | 0.32712 | 0.00044393 | 0.001803 | 0.010466
Q_LV0201 | -0.16905 | 0.0002 | -0.16906 | -0.16907 | 1.2314e-05 | 3.0357e-05 | 0.0022365
U_LV0201 | 0.96864 | 0.0025 | 0.96988 | 0.96798 | 0.0019031 | 0.0024055 | 0.038853
I_LV0201_MV0201 | 0.14374 | 0.00075827 | 0.14494 | 0.14471 | 0.00023443 | 0.0004916 | 0.010579
P_LV0202 | 0.33921 | 0.002 | 0.33952 | 0.33864 | 0.00087933 | 0.001803 | 0.020732
Q_LV0202 | -0.16905 | 0.0002 | -0.16929 | -0.16931 | 1.3444e-05 | 3.0256e-05 | 0.0024457
U_LV0202 | 0.96922 | 0.0025 | 0.96669 | 0.9685 | -0.0018061 | 0.0024054 | 0.036873
I_LV0202_MV0202 | 0.15291 | 0.00078208 | 0.15298 | 0.15282 | 0.0001579 | 0.00050632 | 0.0070215
P_LV0203 | 0.34905 | 0.002 | 0.35169 | 0.34883 | 0.0028611 | 0.0018036 | 0.067445
Q_LV0203 | -0.16905 | 0.0002 | -0.16929 | -0.16929 | 3.5446e-07 | 3.0173e-05 | 6.4572e-05
U_LV0203 | 0.96959 | 0.0025 | 0.96897 | 0.96887 | 0.00010202 | 0.0024054 | 0.0020829
I_LV0203_MV0203 | 0.16 | 0.0008 | 0.15988 | 0.16016 | -0.00027677 | 0.00051599 | 0.012192
P_POIMV_MV0101 | -1.0082 | 0.002 | -1.0069 | -1.0073 | 0.00045465 | 0.0016865 | 0.011084
Q_POIMV_MV0101 | 0.57084 | 0.002 | 0.56906 | 0.57054 | -0.0014833 | 0.0019695 | 0.033457
U_POIMV | 0.98423 | 0.0025 | 0.98501 | 0.98356 | 0.0014443 | 0.0024106 | 0.029454
I_POIMV_MV0101 | 1.3856 | 0.0023543 | 1.3875 | 1.3854 | 0.0021162 | 0.0014707 | 0.055287
P_POIMV_MV0201 | -0.99962 | 0.002 | -0.9997 | -0.99989 | 0.00019537 | 0.0016874 | 0.0047616
Q_POIMV_MV0201 | 0.57041 | 0.002 | 0.57022 | 0.57066 | -0.00043921 | 0.0019695 | 0.009907
I_POIMV_MV0201 | 1.3674 | 0.0023387 | 1.3689 | 1.3701 | -0.0012497 | 0.0014615 | 0.03275
P_POI_POIMV | -2.0078 | 0.02 | -1.9962 | -2.0072 | 0.011049 | 0.019919 | 0.079087
Q_POI_POIMV | 1.2124 | 0.002 | 1.2149 | 1.213 | 0.001944 | 0.0019349 | 0.044239
U_POI | 0.99967 | 0.0025 | 0.99697 | 0.99902 | -0.0020496 | 0.0024134 | 0.041775
I_POI_POIMV | 5.5047 | 0.046924 | 5.5624 | 5.5109 | 0.051536 | 0.046624 | 0.24452

## 14_15_pf_090neg
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.34519 | 0.002 | 0.34473 | 0.34503 | -0.00029719 | 0.0018142 | 0.0069851
Q_LV0101 | -0.16906 | 0.0002 | -0.16929 | -0.16933 | 3.8851e-05 | 3.0467e-05 | 0.0070432
U_LV0101 | 0.96859 | 0.0025 | 0.96721 | 0.96862 | -0.0014114 | 0.0024307 | 0.028664
I_LV0101_MV0101 | 0.15747 | 0.00079366 | 0.15649 | 0.15744 | -0.00094863 | 0.00051278 | 0.041918
P_LV0102 | 0.30794 | 0.002 | 0.30754 | 0.30802 | -0.00048326 | 0.0018107 | 0.011369
Q_LV0102 | -0.16906 | 0.0002 | -0.16885 | -0.1689 | 4.2349e-05 | 3.0841e-05 | 0.0076306
U_LV0102 | 0.96807 | 0.0025 | 0.96244 | 0.96816 | -0.005722 | 0.0024307 | 0.11621
I_LV0102_MV0102 | 0.13169 | 0.00072577 | 0.13083 | 0.13165 | -0.00082661 | 0.00047559 | 0.037925
P_LV0103 | 0.33414 | 0.002 | 0.33567 | 0.33445 | 0.0012263 | 0.0018133 | 0.028829
Q_LV0103 | -0.16906 | 0.0002 | -0.16912 | -0.16915 | 2.6107e-05 | 3.0568e-05 | 0.0047251
U_LV0103 | 0.96878 | 0.0025 | 0.97076 | 0.96884 | 0.0019162 | 0.0024306 | 0.038916
I_LV0103_MV0103 | 0.14941 | 0.00077308 | 0.14839 | 0.14964 | -0.0012582 | 0.00050109 | 0.056239
P_LV0201 | 0.3489 | 0.002 | 0.34879 | 0.34926 | -0.00047285 | 0.0018157 | 0.011109
Q_LV0201 | -0.16906 | 0.0002 | -0.16958 | -0.16955 | -2.6932e-05 | 3.033e-05 | 0.0048936
U_LV0201 | 0.96916 | 0.0025 | 0.96704 | 0.96916 | -0.002123 | 0.0024306 | 0.043117
I_LV0201_MV0201 | 0.16003 | 0.00080007 | 0.16062 | 0.16048 | 0.0001428 | 0.00051766 | 0.0062802
P_LV0202 | 0.34901 | 0.002 | 0.35144 | 0.34897 | 0.0024652 | 0.0018153 | 0.057924
Q_LV0202 | -0.16906 | 0.0002 | -0.16873 | -0.16869 | -4.5133e-05 | 3.0317e-05 | 0.0082023
U_LV0202 | 0.96947 | 0.0025 | 0.96933 | 0.9696 | -0.00026621 | 0.0024306 | 0.0054065
I_LV0202_MV0202 | 0.16001 | 0.00080002 | 0.15931 | 0.15981 | -0.00050161 | 0.00051816 | 0.02205
P_LV0203 | 0.34907 | 0.002 | 0.34829 | 0.34973 | -0.001431 | 0.0018155 | 0.033622
Q_LV0203 | -0.16906 | 0.0002 | -0.16944 | -0.16942 | -2.7231e-05 | 3.0331e-05 | 0.0049478
U_LV0203 | 0.96963 | 0.0025 | 0.97301 | 0.96966 | 0.003353 | 0.0024306 | 0.068098
I_LV0203_MV0203 | 0.16 | 0.0008 | 0.16094 | 0.16061 | 0.00033493 | 0.00051745 | 0.014733
P_POIMV_MV0101 | -0.97413 | 0.002 | -0.97595 | -0.97436 | -0.0015918 | 0.0017923 | 0.037642
Q_POIMV_MV0101 | 0.5675 | 0.002 | 0.57117 | 0.56758 | 0.0035879 | 0.0019696 | 0.080927
U_POIMV | 0.98423 | 0.0025 | 0.98085 | 0.9843 | -0.0034518 | 0.002434 | 0.070055
I_POIMV_MV0101 | 1.3121 | 0.0022909 | 1.3133 | 1.3124 | 0.00092136 | 0.0014675 | 0.024095
P_POIMV_MV0201 | -1.0316 | 0.002 | -1.0332 | -1.0325 | -0.00065208 | 0.0017886 | 0.015436
Q_POIMV_MV0201 | 0.57374 | 0.002 | 0.57026 | 0.57393 | -0.0036658 | 0.0019694 | 0.082689
I_POIMV_MV0201 | 1.4383 | 0.0023986 | 1.4393 | 1.4404 | -0.0011277 | 0.0015253 | 0.028929
P_POI_POIMV | -2.0057 | 0.002 | -2.008 | -2.0069 | -0.0011144 | 0.0014838 | 0.028969
Q_POI_POIMV | 1.2123 | 0.002 | 1.2146 | 1.2131 | 0.001495 | 0.001935 | 0.034022
U_POI | 0.99967 | 0.0025 | 0.99742 | 0.99975 | -0.0023289 | 0.0024361 | 0.047245
I_POI_POIMV | 5.496 | 0.046887 | 5.5009 | 5.5021 | -0.0011725 | 0.046603 | 0.0055639

## 14_30_pf_090neg
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.34871 | 0.002 | 0.34776 | 0.34875 | -0.00099485 | 0.0018037 | 0.023451
Q_LV0101 | -0.16905 | 0.0002 | -0.16902 | -0.16904 | 1.9495e-05 | 3.014e-05 | 0.0035534
U_LV0101 | 0.96865 | 0.0025 | 0.96707 | 0.96919 | -0.0021232 | 0.0024058 | 0.043343
I_LV0101_MV0101 | 0.16006 | 0.00080015 | 0.16071 | 0.1599 | 0.00081095 | 0.00051639 | 0.035709
P_LV0102 | 0.33098 | 0.002 | 0.3322 | 0.33248 | -0.00027708 | 0.0018032 | 0.0065323
Q_LV0102 | -0.16905 | 0.0002 | -0.16904 | -0.16905 | 1.4938e-05 | 3.0291e-05 | 0.002716
U_LV0102 | 0.96857 | 0.0025 | 0.96825 | 0.96914 | -0.00089018 | 0.0024058 | 0.018172
I_LV0102_MV0102 | 0.14724 | 0.00076743 | 0.14875 | 0.14812 | 0.00062825 | 0.00049692 | 0.0282
P_LV0103 | 0.34234 | 0.002 | 0.34095 | 0.34153 | -0.00058466 | 0.0018027 | 0.013786
Q_LV0103 | -0.16905 | 0.0002 | -0.16914 | -0.16915 | 1.3951e-05 | 3.0212e-05 | 0.0025399
U_LV0103 | 0.96896 | 0.0025 | 0.97089 | 0.96947 | 0.0014227 | 0.0024058 | 0.029043
I_LV0103_MV0103 | 0.15526 | 0.00078807 | 0.15526 | 0.15455 | 0.00070463 | 0.00051058 | 0.031203
P_LV0201 | 0.33257 | 0.002 | 0.3293 | 0.33151 | -0.0022074 | 0.0018021 | 0.052058
Q_LV0201 | -0.16905 | 0.0002 | -0.16908 | -0.16908 | -2.5756e-06 | 3.0286e-05 | 0.00046832
U_LV0201 | 0.96877 | 0.0025 | 0.9678 | 0.96928 | -0.0014741 | 0.0024058 | 0.030092
I_LV0201_MV0201 | 0.1483 | 0.0007702 | 0.14754 | 0.1474 | 0.00013169 | 0.00050099 | 0.0058872
P_LV0202 | 0.34899 | 0.002 | 0.34938 | 0.34859 | 0.00079304 | 0.0018033 | 0.018696
Q_LV0202 | -0.16905 | 0.0002 | -0.16928 | -0.16926 | -1.9759e-05 | 3.0142e-05 | 0.0036013
U_LV0202 | 0.96942 | 0.0025 | 0.9688 | 0.96993 | -0.0011272 | 0.0024057 | 0.023011
I_LV0202_MV0202 | 0.16001 | 0.00080002 | 0.1591 | 0.15962 | -0.00051846 | 0.0005169 | 0.022818
P_LV0203 | 0.34905 | 0.002 | 0.35217 | 0.35054 | 0.001633 | 0.001804 | 0.038489
Q_LV0203 | -0.16905 | 0.0002 | -0.16911 | -0.16908 | -2.6039e-05 | 3.0128e-05 | 0.0047471
U_LV0203 | 0.96958 | 0.0025 | 0.97069 | 0.97015 | 0.00053727 | 0.0024057 | 0.010968
I_LV0203_MV0203 | 0.16 | 0.0008 | 0.16023 | 0.16093 | -0.00070266 | 0.00051516 | 0.030977
P_POIMV_MV0101 | -1.0082 | 0.002 | -1.0068 | -1.0089 | 0.0021391 | 0.0016869 | 0.052145
Q_POIMV_MV0101 | 0.57085 | 0.002 | 0.57055 | 0.57081 | -0.00026022 | 0.0019695 | 0.0058695
U_POIMV | 0.9842 | 0.0025 | 0.98608 | 0.98473 | 0.0013548 | 0.0024109 | 0.027627
I_POIMV_MV0101 | 1.3857 | 0.0023543 | 1.386 | 1.3857 | 0.0003201 | 0.0014714 | 0.0083609
P_POIMV_MV0201 | -1.0156 | 0.002 | -1.0205 | -1.0156 | -0.0048561 | 0.0016859 | 0.11841
Q_POIMV_MV0201 | 0.57206 | 0.002 | 0.57268 | 0.57186 | 0.00082326 | 0.0019694 | 0.01857
I_POIMV_MV0201 | 1.4026 | 0.0023687 | 1.3996 | 1.401 | -0.0013916 | 0.0014794 | 0.036249
P_POI_POIMV | -2.0237 | 0.02 | -2.0048 | -2.0245 | 0.019765 | 0.019919 | 0.14147
Q_POI_POIMV | 1.215 | 0.002 | 1.2154 | 1.2152 | 0.00015528 | 0.0019348 | 0.0035339
U_POI | 0.99967 | 0.0025 | 0.99874 | 1.0002 | -0.0014578 | 0.0024137 | 0.029712
I_POI_POIMV | 5.5753 | 0.047224 | 5.4562 | 5.5733 | -0.1171 | 0.046922 | 0.55393

## 14_45_pf_090neg
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.33748 | 0.002 | 0.33321 | 0.33585 | -0.0026428 | 0.0018123 | 0.062149
Q_LV0101 | -0.16872 | 0.0002 | -0.16895 | -0.16897 | 1.5702e-05 | 3.0553e-05 | 0.0028425
U_LV0101 | 0.96857 | 0.0025 | 0.96762 | 0.96909 | -0.0014727 | 0.0024296 | 0.029916
I_LV0101_MV0101 | 0.15175 | 0.00077911 | 0.15068 | 0.15051 | 0.00017035 | 0.00050585 | 0.0075787
P_LV0102 | 0.29457 | 0.002 | 0.29854 | 0.29536 | 0.0031747 | 0.0018089 | 0.074727
Q_LV0102 | -0.16872 | 0.0002 | -0.16863 | -0.1686 | -2.1408e-05 | 3.1007e-05 | 0.003847
U_LV0102 | 0.96791 | 0.0025 | 0.96768 | 0.96854 | -0.00085338 | 0.0024296 | 0.017335
I_LV0102_MV0102 | 0.123 | 0.00070144 | 0.12231 | 0.1233 | -0.00098995 | 0.00046156 | 0.046103
P_LV0103 | 0.34893 | 0.002 | 0.34825 | 0.34931 | -0.0010638 | 0.0018138 | 0.025005
Q_LV0103 | -0.16872 | 0.0002 | -0.16876 | -0.16877 | 7.0316e-06 | 3.0441e-05 | 0.0012753
U_LV0103 | 0.96924 | 0.0025 | 0.96813 | 0.96984 | -0.0017047 | 0.0024296 | 0.03463
I_LV0103_MV0103 | 0.1599 | 0.00079975 | 0.15984 | 0.16001 | -0.00016976 | 0.00051545 | 0.0074817
P_LV0201 | 0.34864 | 0.002 | 0.35025 | 0.35016 | 9.5818e-05 | 0.0018154 | 0.0022513
Q_LV0201 | -0.16872 | 0.0002 | -0.16907 | -0.1691 | 2.7079e-05 | 3.0356e-05 | 0.0049181
U_LV0201 | 0.96926 | 0.0025 | 0.96983 | 0.96984 | -9.1231e-06 | 0.0024296 | 0.00018533
I_LV0201_MV0201 | 0.15968 | 0.00079921 | 0.16056 | 0.16075 | -0.0001915 | 0.00051552 | 0.0084395
P_LV0202 | 0.32414 | 0.002 | 0.3214 | 0.32286 | -0.0014651 | 0.001812 | 0.034456
Q_LV0202 | -0.16872 | 0.0002 | -0.16875 | -0.16879 | 3.7622e-05 | 3.061e-05 | 0.0068045
U_LV0202 | 0.96903 | 0.0025 | 0.96808 | 0.96959 | -0.0015156 | 0.0024296 | 0.030788
I_LV0202_MV0202 | 0.1422 | 0.00075419 | 0.14134 | 0.14119 | 0.00015012 | 0.00049346 | 0.0067617
P_LV0203 | 0.34836 | 0.002 | 0.35026 | 0.34949 | 0.00076449 | 0.0018149 | 0.017965
Q_LV0203 | -0.16872 | 0.0002 | -0.16878 | -0.1688 | 2.1052e-05 | 3.0363e-05 | 0.0038231
U_LV0203 | 0.96971 | 0.0025 | 0.97257 | 0.97032 | 0.0022536 | 0.0024296 | 0.045779
I_LV0203_MV0203 | 0.15933 | 0.00079831 | 0.15965 | 0.16 | -0.00034377 | 0.00051552 | 0.01515
P_POIMV_MV0101 | -0.96795 | 0.002 | -0.96851 | -0.96752 | -0.00099073 | 0.0017914 | 0.023434
Q_POIMV_MV0101 | 0.56593 | 0.002 | 0.56651 | 0.56587 | 0.0006373 | 0.0019696 | 0.014375
U_POIMV | 0.98431 | 0.0025 | 0.98337 | 0.9849 | -0.0015248 | 0.002433 | 0.030953
I_POIMV_MV0101 | 1.2976 | 0.0022782 | 1.2939 | 1.2951 | -0.0012608 | 0.0014608 | 0.033046
P_POIMV_MV0201 | -1.0064 | 0.002 | -1.0035 | -1.0077 | 0.0041973 | 0.0017891 | 0.099344
Q_POIMV_MV0201 | 0.57003 | 0.002 | 0.57077 | 0.57026 | 0.00050154 | 0.0019695 | 0.011313
I_POIMV_MV0201 | 1.3807 | 0.00235 | 1.3834 | 1.3821 | 0.0012776 | 0.0014987 | 0.033062
P_POI_POIMV | -1.9743 | 0.002 | -1.9779 | -1.9752 | -0.0026925 | 0.0014859 | 0.069943
Q_POI_POIMV | 1.2051 | 0.002 | 1.2072 | 1.2058 | 0.0013892 | 0.0019353 | 0.031612
U_POI | 0.99967 | 0.0025 | 1.0017 | 1.0003 | 0.0014749 | 0.0024352 | 0.029926
I_POI_POIMV | 5.3536 | 0.046276 | 5.3517 | 5.3527 | -0.0010069 | 0.045997 | 0.0048082

## 08_00_pf_090pos
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.052161 | 0.0002 | 0.051737 | 0.051949 | -0.00021252 | 0.00016628 | 0.016483
Q_LV0101 | 0.020761 | 0.0002 | 0.020781 | 0.020979 | -0.00019864 | 0.00011684 | 0.01838
U_LV0101 | 1.006 | 0.0025 | 1.0043 | 1.0054 | -0.0011025 | 0.0024095 | 0.02249
I_LV0101_MV0101 | 0.0031142 | 1.1161e-05 | 0.0031121 | 0.003105 | 7.0977e-06 | 5.2027e-06 | 0.0031118
P_LV0102 | 0.070771 | 0.0002 | 0.070782 | 0.070751 | 3.0853e-05 | 0.00016897 | 0.0023738
Q_LV0102 | 0.020761 | 0.0002 | 0.02058 | 0.020684 | -0.00010463 | 0.0001128 | 0.0098534
U_LV0102 | 1.0066 | 0.0025 | 1.0063 | 1.006 | 0.00027562 | 0.0024095 | 0.0056222
I_LV0102_MV0102 | 0.0053682 | 1.4654e-05 | 0.0053684 | 0.0053688 | -3.5576e-07 | 6.7247e-06 | 0.00013719
P_LV0103 | 0.078892 | 0.0002 | 0.079184 | 0.078813 | 0.0003708 | 0.00016895 | 0.028531
Q_LV0103 | 0.020761 | 0.0002 | 0.02074 | 0.020765 | -2.4352e-05 | 0.00011193 | 0.0023022
U_LV0103 | 1.0069 | 0.0025 | 1.0128 | 1.0063 | 0.0064705 | 0.0024096 | 0.13199
I_LV0103_MV0103 | 0.0065641 | 1.6204e-05 | 0.0065449 | 0.0065597 | -1.4794e-05 | 7.3935e-06 | 0.0054407
P_LV0201 | 0.054869 | 0.0002 | 0.054842 | 0.054807 | 3.4804e-05 | 0.00017278 | 0.0026481
Q_LV0201 | 0.020761 | 0.0002 | 0.021009 | 0.020838 | 0.00017004 | 0.00011702 | 0.015722
U_LV0201 | 1.0062 | 0.0025 | 1.0023 | 1.0056 | -0.0033464 | 0.0024095 | 0.068262
I_LV0201_MV0201 | 0.0033992 | 1.1661e-05 | 0.0034065 | 0.0033996 | 6.8296e-06 | 6.0522e-06 | 0.0027762
P_LV0202 | 0.075449 | 0.0002 | 0.075528 | 0.075562 | -3.4599e-05 | 0.0001744 | 0.0026203
Q_LV0202 | 0.020761 | 0.0002 | 0.02064 | 0.020466 | 0.000174 | 0.00011332 | 0.016348
U_LV0202 | 1.0069 | 0.0025 | 1.0063 | 1.0062 | 2.7004e-05 | 0.0024097 | 0.00055083
I_LV0202_MV0202 | 0.0060404 | 1.5544e-05 | 0.0060644 | 0.0060529 | 1.1537e-05 | 7.8838e-06 | 0.0041091
P_LV0203 | 0.042865 | 0.0002 | 0.042776 | 0.042872 | -9.6412e-05 | 0.00016997 | 0.0073959
Q_LV0203 | 0.020761 | 0.0002 | 0.020816 | 0.020736 | 8.0163e-05 | 0.00012185 | 0.0072633
U_LV0203 | 1.006 | 0.0025 | 1.0071 | 1.0054 | 0.0016752 | 0.0024093 | 0.034173
I_LV0203_MV0203 | 0.0022413 | 9.4685e-06 | 0.0022527 | 0.0022435 | 9.2269e-06 | 4.964e-06 | 0.0041414
P_POIMV_MV0101 | -0.20137 | 0.002 | -0.2055 | -0.20106 | -0.0044445 | 0.0019901 | 0.099728
Q_POIMV_MV0101 | -0.061445 | 0.0002 | -0.06174 | -0.061734 | -5.9696e-06 | 0.00013951 | 0.00050549
U_POIMV | 1.0016 | 0.0025 | 0.99828 | 1.001 | -0.0027597 | 0.002409 | 0.0563
I_POIMV_MV0101 | 0.04418 | 0.00042038 | 0.044062 | 0.044144 | -8.1257e-05 | 0.00041544 | 0.0039875
P_POIMV_MV0201 | -0.17281 | 0.0002 | -0.17269 | -0.17287 | 0.00018026 | 0.0001418 | 0.01514
Q_POIMV_MV0201 | -0.062189 | 0.0002 | -0.062023 | -0.06237 | 0.0003466 | 0.00014074 | 0.02922
I_POIMV_MV0201 | 0.033621 | 0.00036672 | 0.033516 | 0.033703 | -0.00018739 | 0.00036335 | 0.0098327
P_POI_POIMV | -0.37417 | 0.002 | -0.37114 | -0.37393 | 0.0027877 | 0.001982 | 0.062681
Q_POI_POIMV | -0.12219 | 0.0002 | -0.1222 | -0.12209 | -0.0001136 | 0.00012751 | 0.010062
U_POI | 1 | 0.0025 | 1.0018 | 0.99944 | 0.0023203 | 0.0024088 | 0.047339
I_POI_POIMV | 0.15492 | 0.0007872 | 0.15432 | 0.1549 | -0.00057665 | 0.00076964 | 0.020794

## 08_15_pf_090pos
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.082505 | 0.0002 | 0.082671 | 0.082676 | -4.3243e-06 | 0.000148 | 0.00035551
Q_LV0101 | 0.055208 | 0.0002 | 0.055064 | 0.055107 | -4.2386e-05 | 0.00012978 | 0.0037211
U_LV0101 | 1.0142 | 0.0025 | 1.0171 | 1.0141 | 0.0029787 | 0.0024299 | 0.060505
I_LV0101_MV0101 | 0.0095813 | 1.9577e-05 | 0.0095982 | 0.0095994 | -1.2104e-06 | 9.072e-06 | 0.00040187
P_LV0102 | 0.056901 | 0.0002 | 0.057275 | 0.057193 | 8.2248e-05 | 0.00013333 | 0.007124
Q_LV0102 | 0.055208 | 0.0002 | 0.055123 | 0.055073 | 5.0486e-05 | 0.00014111 | 0.0042506
U_LV0102 | 1.0137 | 0.0025 | 1.0108 | 1.0136 | -0.0028227 | 0.0024298 | 0.057338
I_LV0102_MV0102 | 0.0061174 | 1.5643e-05 | 0.0061304 | 0.0061362 | -5.8531e-06 | 7.4523e-06 | 0.0021441
P_LV0103 | 0.083332 | 0.0002 | 0.083395 | 0.08344 | -4.4835e-05 | 0.00014821 | 0.0036834
Q_LV0103 | 0.055208 | 0.0002 | 0.055102 | 0.055166 | -6.3944e-05 | 0.00012956 | 0.0056186
U_LV0103 | 1.0144 | 0.0025 | 1.0111 | 1.0144 | -0.0032727 | 0.0024299 | 0.066478
I_LV0103_MV0103 | 0.0097099 | 1.9708e-05 | 0.0097256 | 0.0097243 | 1.2826e-06 | 9.1293e-06 | 0.00042451
P_LV0201 | 0.073764 | 0.0002 | 0.073374 | 0.073653 | -0.00027853 | 0.00014405 | 0.02321
Q_LV0201 | 0.055208 | 0.0002 | 0.055115 | 0.055161 | -4.582e-05 | 0.00013124 | 0.0040002
U_LV0201 | 1.0142 | 0.0025 | 1.0169 | 1.0142 | 0.0027551 | 0.0024298 | 0.055964
I_LV0201_MV0201 | 0.0082523 | 1.8168e-05 | 0.0082477 | 0.0082326 | 1.5162e-05 | 8.4966e-06 | 0.0052015
P_LV0202 | 0.093473 | 0.0002 | 0.093564 | 0.093603 | -3.8577e-05 | 0.00015105 | 0.0031392
Q_LV0202 | 0.055208 | 0.0002 | 0.055306 | 0.05517 | 0.00013573 | 0.00012435 | 0.012174
U_LV0202 | 1.0149 | 0.0025 | 1.0164 | 1.0149 | 0.001557 | 0.0024299 | 0.031626
I_LV0202_MV0202 | 0.011441 | 2.1392e-05 | 0.011463 | 0.011462 | 1.376e-06 | 9.791e-06 | 0.00043976
P_LV0203 | 0.11399 | 0.0002 | 0.11412 | 0.11408 | 3.7766e-05 | 0.00015403 | 0.0030434
Q_LV0203 | 0.055208 | 0.0002 | 0.055133 | 0.054956 | 0.0001776 | 0.00011986 | 0.016225
U_LV0203 | 1.0156 | 0.0025 | 1.0125 | 1.0155 | -0.0029741 | 0.00243 | 0.060411
I_LV0203_MV0203 | 0.015554 | 2.4943e-05 | 0.015547 | 0.015551 | -3.8541e-06 | 1.119e-05 | 0.0011522
P_POIMV_MV0101 | -0.22198 | 0.002 | -0.22329 | -0.22255 | -0.00074444 | 0.0019856 | 0.016723
Q_POIMV_MV0101 | -0.16334 | 0.0002 | -0.16326 | -0.1632 | -6.2631e-05 | 0.00011129 | 0.0059379
U_POIMV | 1.0043 | 0.0025 | 1.0074 | 1.0042 | 0.0031469 | 0.0024291 | 0.063932
I_POIMV_MV0101 | 0.075307 | 0.00054884 | 0.075736 | 0.075522 | 0.00021425 | 0.0005424 | 0.009202
P_POIMV_MV0201 | -0.28009 | 0.002 | -0.28148 | -0.2802 | -0.0012807 | 0.0019853 | 0.028772
Q_POIMV_MV0201 | -0.16219 | 0.0002 | -0.16215 | -0.16228 | 0.00013064 | 0.00010762 | 0.012595
I_POIMV_MV0201 | 0.10386 | 0.00064456 | 0.10387 | 0.10397 | -0.00010264 | 0.00063674 | 0.0040689
P_POI_POIMV | -0.50206 | 0.002 | -0.503 | -0.50275 | -0.00025029 | 0.001961 | 0.0056578
Q_POI_POIMV | -0.32148 | 0.002 | -0.31888 | -0.32085 | 0.0019712 | 0.0019858 | 0.044279
U_POI | 1.0001 | 0.0025 | 1.0016 | 1 | 0.0016011 | 0.0024287 | 0.03253
I_POI_POIMV | 0.35535 | 0.0011922 | 0.35578 | 0.35569 | 9.4302e-05 | 0.001162 | 0.0027681

## 08_30_pf_090pos
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.12189 | 0.0002 | 0.12165 | 0.12198 | -0.00033219 | 0.00015633 | 0.026572
Q_LV0101 | 0.056638 | 0.0002 | 0.056113 | 0.056308 | -0.00019486 | 0.00011916 | 0.017854
U_LV0101 | 1.0154 | 0.0025 | 1.0136 | 1.0147 | -0.001123 | 0.002444 | 0.022745
I_LV0101_MV0101 | 0.017521 | 2.6473e-05 | 0.017551 | 0.01753 | 2.1061e-05 | 1.1957e-05 | 0.0060911
P_LV0102 | 0.10171 | 0.0002 | 0.10167 | 0.10167 | -3.9972e-06 | 0.00015367 | 0.00032249
Q_LV0102 | 0.056638 | 0.0002 | 0.056633 | 0.056679 | -4.5606e-05 | 0.00012307 | 0.0041116
U_LV0102 | 1.0151 | 0.0025 | 1.0144 | 1.0144 | 6.657e-06 | 0.002444 | 0.00013483
I_LV0102_MV0102 | 0.013153 | 2.2937e-05 | 0.013164 | 0.013167 | -3.0086e-06 | 1.0547e-05 | 0.00092645
P_LV0103 | 0.068777 | 0.0002 | 0.068775 | 0.068589 | 0.00018619 | 0.00014112 | 0.015675
Q_LV0103 | 0.056638 | 0.0002 | 0.056981 | 0.056859 | 0.0001223 | 0.00013474 | 0.010537
U_LV0103 | 1.0143 | 0.0025 | 1.014 | 1.0137 | 0.00034223 | 0.0024439 | 0.0069316
I_LV0103_MV0103 | 0.0077156 | 1.7568e-05 | 0.007711 | 0.0077247 | -1.3681e-05 | 8.3194e-06 | 0.0047434
P_LV0201 | 0.12569 | 0.0002 | 0.12597 | 0.12578 | 0.00018932 | 0.00015651 | 0.015135
Q_LV0201 | 0.056638 | 0.0002 | 0.056788 | 0.056496 | 0.00029199 | 0.0001158 | 0.027139
U_LV0201 | 1.0159 | 0.0025 | 1.0176 | 1.0152 | 0.0024266 | 0.002444 | 0.049147
I_LV0201_MV0201 | 0.018415 | 2.714e-05 | 0.018429 | 0.018447 | -1.8158e-05 | 1.2207e-05 | 0.0051974
P_LV0202 | 0.13491 | 0.0002 | 0.1349 | 0.13489 | 7.879e-06 | 0.00015672 | 0.00062945
Q_LV0202 | 0.056638 | 0.0002 | 0.056702 | 0.056489 | 0.00021255 | 0.00011449 | 0.019867
U_LV0202 | 1.0163 | 0.0025 | 1.0177 | 1.0157 | 0.002032 | 0.002444 | 0.041157
I_LV0202_MV0202 | 0.020724 | 2.8792e-05 | 0.020727 | 0.020732 | -4.674e-06 | 1.2855e-05 | 0.0013037
P_LV0203 | 0.11694 | 0.0002 | 0.11657 | 0.1167 | -0.0001319 | 0.00015572 | 0.010572
Q_LV0203 | 0.056638 | 0.0002 | 0.056914 | 0.056761 | 0.00015269 | 0.00011743 | 0.014093
U_LV0203 | 1.016 | 0.0025 | 1.0148 | 1.0153 | -0.00054161 | 0.002444 | 0.01097
I_LV0203_MV0203 | 0.016356 | 2.5578e-05 | 0.016341 | 0.016335 | 5.9692e-06 | 1.1613e-05 | 0.0017517
P_POIMV_MV0101 | -0.29124 | 0.002 | -0.29193 | -0.2911 | -0.00082435 | 0.0019861 | 0.018516
Q_POIMV_MV0101 | -0.16582 | 0.0002 | -0.16596 | -0.16589 | -7.7729e-05 | 0.00010817 | 0.007475
U_POIMV | 1.0043 | 0.0025 | 1.0021 | 1.0037 | -0.0015163 | 0.0024433 | 0.030715
I_POIMV_MV0101 | 0.11135 | 0.00066739 | 0.1113 | 0.11144 | -0.00014744 | 0.00065921 | 0.0057444
P_POIMV_MV0201 | -0.37576 | 0.002 | -0.37399 | -0.37559 | 0.0016028 | 0.001985 | 0.036012
Q_POIMV_MV0201 | -0.16362 | 0.0002 | -0.16368 | -0.16387 | 0.00019539 | 0.00010454 | 0.019114
I_POIMV_MV0201 | 0.16652 | 0.00081613 | 0.1669 | 0.1667 | 0.00020173 | 0.00080617 | 0.0071079
P_POI_POIMV | -0.66699 | 0.002 | -0.66969 | -0.6667 | -0.0029984 | 0.0019587 | 0.067817
Q_POI_POIMV | -0.32286 | 0.002 | -0.32135 | -0.32261 | 0.0012589 | 0.0019855 | 0.02828
U_POI | 1.0001 | 0.0025 | 0.99724 | 0.99941 | -0.0021662 | 0.002443 | 0.043884
I_POI_POIMV | 0.54902 | 0.0014819 | 0.55006 | 0.5492 | 0.00085048 | 0.0014432 | 0.022405

## 08_45_pf_090pos
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.13455 | 0.0002 | 0.1344 | 0.13442 | -1.7876e-05 | 0.00015188 | 0.0014507
Q_LV0101 | 0.07125 | 0.0002 | 0.07113 | 0.071254 | -0.00012366 | 0.0001209 | 0.011248
U_LV0101 | 1.0189 | 0.0025 | 1.0157 | 1.019 | -0.003251 | 0.0024531 | 0.065722
I_LV0101_MV0101 | 0.022329 | 2.9886e-05 | 0.022291 | 0.022291 | 2.0352e-07 | 1.3522e-05 | 5.5347e-05
P_LV0102 | 0.10256 | 0.0002 | 0.10251 | 0.10265 | -0.00014373 | 0.00014602 | 0.011896
Q_LV0102 | 0.07125 | 0.0002 | 0.071055 | 0.071265 | -0.00021037 | 0.00012814 | 0.018587
U_LV0102 | 1.0183 | 0.0025 | 1.0177 | 1.0184 | -0.00067557 | 0.002453 | 0.013658
I_LV0102_MV0102 | 0.015039 | 2.4527e-05 | 0.015067 | 0.015057 | 9.6655e-06 | 1.1379e-05 | 0.0028654
P_LV0103 | 0.14489 | 0.0002 | 0.14472 | 0.14478 | -6.3184e-05 | 0.00015258 | 0.0051159
Q_LV0103 | 0.07125 | 0.0002 | 0.071187 | 0.071334 | -0.00014735 | 0.00011932 | 0.013492
U_LV0103 | 1.0195 | 0.0025 | 1.0192 | 1.0196 | -0.00037518 | 0.0024531 | 0.0075845
I_LV0103_MV0103 | 0.025082 | 3.1675e-05 | 0.025062 | 0.025058 | 4.3089e-06 | 1.4207e-05 | 0.0011432
P_LV0201 | 0.084627 | 0.0002 | 0.08462 | 0.08466 | -4.0164e-05 | 0.00013904 | 0.0034067
Q_LV0201 | 0.07125 | 0.0002 | 0.071297 | 0.071114 | 0.00018271 | 0.00013506 | 0.015724
U_LV0201 | 1.0179 | 0.0025 | 1.0205 | 1.018 | 0.0025097 | 0.002453 | 0.050737
I_LV0201_MV0201 | 0.011811 | 2.1736e-05 | 0.011795 | 0.011796 | -3.6607e-07 | 1.0254e-05 | 0.00011432
P_LV0202 | 0.11779 | 0.0002 | 0.11775 | 0.1178 | -5.7239e-05 | 0.00014969 | 0.004679
Q_LV0202 | 0.07125 | 0.0002 | 0.071218 | 0.071046 | 0.00017213 | 0.00012508 | 0.015393
U_LV0202 | 1.019 | 0.0025 | 1.0221 | 1.0191 | 0.0029602 | 0.0024531 | 0.059843
I_LV0202_MV0202 | 0.018251 | 2.7019e-05 | 0.018224 | 0.018223 | 8.3748e-07 | 1.2404e-05 | 0.0002378
P_LV0203 | 0.14711 | 0.0002 | 0.14715 | 0.14711 | 3.6866e-05 | 0.0001527 | 0.0029838
Q_LV0203 | 0.07125 | 0.0002 | 0.071404 | 0.071185 | 0.00021879 | 0.00012019 | 0.019961
U_LV0203 | 1.0199 | 0.0025 | 1.0213 | 1.02 | 0.0013624 | 0.0024532 | 0.027543
I_LV0203_MV0203 | 0.025688 | 3.2055e-05 | 0.025665 | 0.025673 | -7.742e-06 | 1.4351e-05 | 0.0020437
P_POIMV_MV0101 | -0.38012 | 0.002 | -0.38219 | -0.37998 | -0.0022042 | 0.0019845 | 0.049528
Q_POIMV_MV0101 | -0.20627 | 0.0002 | -0.20664 | -0.20652 | -0.00011808 | 0.0001065 | 0.011444
U_POIMV | 1.0054 | 0.0025 | 1.0041 | 1.0055 | -0.001452 | 0.0024524 | 0.029357
I_POIMV_MV0101 | 0.18502 | 0.00086028 | 0.1848 | 0.18498 | -0.00017791 | 0.00084975 | 0.0061059
P_POIMV_MV0201 | -0.34773 | 0.002 | -0.35073 | -0.34778 | -0.0029486 | 0.0019847 | 0.066254
Q_POIMV_MV0201 | -0.20741 | 0.0002 | -0.20725 | -0.20745 | 0.00020075 | 0.00010802 | 0.019319
I_POIMV_MV0201 | 0.16217 | 0.00080541 | 0.1623 | 0.16218 | 0.0001232 | 0.00079546 | 0.0043699
P_POI_POIMV | -0.72784 | 0.002 | -0.72832 | -0.72776 | -0.00055873 | 0.001956 | 0.012646
Q_POI_POIMV | -0.40522 | 0.002 | -0.40628 | -0.40494 | -0.0013416 | 0.0019855 | 0.030138
U_POI | 1.0001 | 0.0025 | 1.0013 | 1.0002 | 0.0010644 | 0.0024521 | 0.021522
I_POI_POIMV | 0.6938 | 0.0016659 | 0.69333 | 0.6933 | 3.1644e-05 | 0.0016219 | 0.00078641

## 09_00_pf_090pos
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.13324 | 0.0002 | 0.13334 | 0.13333 | 1.3526e-05 | 5.757e-05 | 0.0017833
Q_LV0101 | 0.07549 | 0.0002 | 0.075394 | 0.075374 | 2.018e-05 | 3.6854e-05 | 0.0033259
U_LV0101 | 1.0197 | 0.0025 | 1.0223 | 1.0202 | 0.0021387 | 0.0024349 | 0.043397
I_LV0101_MV0101 | 0.022557 | 0.00030038 | 0.022068 | 0.02254 | -0.0004727 | 0.00029466 | 0.027542
P_LV0102 | 0.17846 | 0.0002 | 0.17825 | 0.17835 | -0.00010055 | 5.8051e-05 | 0.013202
Q_LV0102 | 0.07549 | 0.0002 | 0.07585 | 0.075883 | -3.3155e-05 | 3.5196e-05 | 0.0055917
U_LV0102 | 1.0211 | 0.0025 | 1.0237 | 1.0216 | 0.0020444 | 0.002435 | 0.041484
I_LV0102_MV0102 | 0.036015 | 0.00037955 | 0.036638 | 0.035993 | 0.00064451 | 0.00037173 | 0.033435
P_LV0103 | 0.17447 | 0.0002 | 0.17431 | 0.17453 | -0.00021779 | 0.00014395 | 0.018155
Q_LV0103 | 0.07549 | 0.0002 | 0.075636 | 0.075717 | -8.1497e-05 | 6.3908e-05 | 0.010198
U_LV0103 | 1.0211 | 0.0025 | 1.0236 | 1.0217 | 0.0019528 | 0.0024339 | 0.039633
I_LV0103_MV0103 | 0.034661 | 3.7235e-05 | 0.034695 | 0.034676 | 1.8551e-05 | 1.6207e-05 | 0.0046084
P_LV0201 | 0.14935 | 0.0002 | 0.14932 | 0.14933 | -1.8063e-05 | 5.7297e-05 | 0.0023871
Q_LV0201 | 0.07549 | 0.0002 | 0.075784 | 0.07573 | 5.4368e-05 | 3.6939e-05 | 0.0089502
U_LV0201 | 1.0204 | 0.0025 | 1.0215 | 1.021 | 0.00049014 | 0.002435 | 0.0099456
I_LV0201_MV0201 | 0.026896 | 0.000328 | 0.026471 | 0.026896 | -0.00042551 | 0.00032158 | 0.023732
P_LV0202 | 0.11485 | 0.0002 | 0.11535 | 0.1151 | 0.00024814 | 0.00014072 | 0.020921
Q_LV0202 | 0.07549 | 0.0002 | 0.075515 | 0.075287 | 0.00022842 | 9.2539e-05 | 0.02375
U_LV0202 | 1.0198 | 0.0025 | 1.023 | 1.0203 | 0.002645 | 0.0024339 | 0.053681
I_LV0202_MV0202 | 0.018163 | 2.6954e-05 | 0.018145 | 0.01817 | -2.5693e-05 | 1.2273e-05 | 0.0073342
P_LV0203 | 0.15587 | 0.0002 | 0.15568 | 0.15572 | -4.283e-05 | 5.7339e-05 | 0.0056581
Q_LV0203 | 0.07549 | 0.0002 | 0.075666 | 0.075625 | 4.1106e-05 | 3.6678e-05 | 0.0067911
U_LV0203 | 1.021 | 0.0025 | 1.023 | 1.0215 | 0.0015238 | 0.002435 | 0.030919
I_LV0203_MV0203 | 0.028774 | 0.00033926 | 0.028522 | 0.028721 | -0.00019945 | 0.00033257 | 0.010939
P_POIMV_MV0101 | -0.48337 | 0.002 | -0.48288 | -0.4834 | 0.00052714 | 0.0019773 | 0.011867
Q_POIMV_MV0101 | -0.21466 | 0.002 | -0.21732 | -0.21531 | -0.002005 | 0.0019729 | 0.045185
U_POIMV | 1.0056 | 0.0025 | 1.0005 | 1.0062 | -0.0056646 | 0.0024336 | 0.11497
I_POIMV_MV0101 | 0.27659 | 0.0010518 | 0.27774 | 0.27661 | 0.0011278 | 0.0010001 | 0.035682
P_POIMV_MV0201 | -0.41771 | 0.002 | -0.42 | -0.41779 | -0.002206 | 0.0019776 | 0.049657
Q_POIMV_MV0201 | -0.21758 | 0.002 | -0.21609 | -0.21819 | 0.0020949 | 0.001974 | 0.047198
I_POIMV_MV0201 | 0.21934 | 0.00093667 | 0.22033 | 0.21944 | 0.00089482 | 0.00089213 | 0.029973
P_POI_POIMV | -0.90107 | 0.002 | -0.90033 | -0.9012 | 0.00086855 | 0.0019521 | 0.019679
Q_POI_POIMV | -0.41995 | 0.002 | -0.41691 | -0.42064 | 0.0037277 | 0.0019467 | 0.084576
U_POI | 1.0001 | 0.0025 | 1.001 | 1.0006 | 0.00039114 | 0.0024332 | 0.0079397
I_POI_POIMV | 0.98806 | 0.001988 | 0.98864 | 0.98785 | 0.00079448 | 0.0017417 | 0.019059

## 09_15_pf_090pos
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.17001 | 0.0002 | 0.17001 | 0.16998 | 3.2595e-05 | 5.9288e-05 | 0.0042346
Q_LV0101 | 0.083123 | 0.0002 | 0.083207 | 0.083192 | 1.4821e-05 | 3.6529e-05 | 0.0024536
U_LV0101 | 1.0221 | 0.0025 | 1.023 | 1.0228 | 0.00015711 | 0.0024556 | 0.0031745
I_LV0101_MV0101 | 0.034282 | 0.00037031 | 0.033935 | 0.034234 | -0.00029908 | 0.00036316 | 0.015697
P_LV0102 | 0.14582 | 0.0002 | 0.14581 | 0.14601 | -0.00019861 | 0.00014628 | 0.016423
Q_LV0102 | 0.083123 | 0.0002 | 0.083048 | 0.083162 | -0.00011407 | 8.3486e-05 | 0.012488
U_LV0102 | 1.0218 | 0.0025 | 1.0289 | 1.0225 | 0.0063819 | 0.0024548 | 0.12897
I_LV0102_MV0102 | 0.026983 | 3.2853e-05 | 0.027023 | 0.027003 | 1.9612e-05 | 1.49e-05 | 0.0050809
P_LV0103 | 0.18953 | 0.0002 | 0.18938 | 0.18938 | -5.079e-06 | 5.9408e-05 | 0.00065918
Q_LV0103 | 0.083123 | 0.0002 | 0.083242 | 0.08324 | 2.045e-06 | 3.595e-05 | 0.00034125
U_LV0103 | 1.023 | 0.0025 | 1.0186 | 1.0237 | -0.0051092 | 0.0024557 | 0.10323
I_LV0103_MV0103 | 0.040926 | 0.00040461 | 0.040949 | 0.040832 | 0.00011709 | 0.00039658 | 0.0058809
P_LV0201 | 0.15954 | 0.0002 | 0.1599 | 0.15971 | 0.00019079 | 0.0001482 | 0.015674
Q_LV0201 | 0.083123 | 0.0002 | 0.08314 | 0.08307 | 6.9811e-05 | 7.736e-05 | 0.0079392
U_LV0201 | 1.0223 | 0.0025 | 1.0255 | 1.023 | 0.0024945 | 0.0024548 | 0.050411
I_LV0201_MV0201 | 0.030966 | 3.5194e-05 | 0.030953 | 0.030967 | -1.3977e-05 | 1.5762e-05 | 0.0035207
P_LV0202 | 0.1815 | 0.0002 | 0.18159 | 0.18154 | 5.5863e-05 | 0.00014887 | 0.004579
Q_LV0202 | 0.083123 | 0.0002 | 0.083198 | 0.083188 | 9.7183e-06 | 6.9049e-05 | 0.0011699
U_LV0202 | 1.0231 | 0.0025 | 1.0176 | 1.0239 | -0.006215 | 0.0024548 | 0.1256
I_LV0202_MV0202 | 0.03807 | 3.9023e-05 | 0.038039 | 0.038039 | -1.0297e-07 | 1.7222e-05 | 2.4813e-05
P_LV0203 | 0.17163 | 0.0002 | 0.17201 | 0.17202 | -9.5187e-06 | 0.00014886 | 0.00078027
Q_LV0203 | 0.083123 | 0.0002 | 0.082957 | 0.082984 | -2.6873e-05 | 7.2398e-05 | 0.0031591
U_LV0203 | 1.0231 | 0.0025 | 1.0261 | 1.0238 | 0.0023044 | 0.0024548 | 0.046569
I_LV0203_MV0203 | 0.034745 | 3.728e-05 | 0.034809 | 0.034803 | 6.7205e-06 | 1.6557e-05 | 0.0016517
P_POIMV_MV0101 | -0.50229 | 0.002 | -0.50239 | -0.5023 | -8.3402e-05 | 0.0019785 | 0.0018769
Q_POIMV_MV0101 | -0.23631 | 0.002 | -0.2343 | -0.2367 | 0.0023949 | 0.0019737 | 0.053961
U_POIMV | 1.0062 | 0.0025 | 1.0071 | 1.0069 | 0.00018888 | 0.0024546 | 0.0038172
I_POIMV_MV0101 | 0.30438 | 0.0011034 | 0.30373 | 0.30413 | -0.00040557 | 0.0010507 | 0.012519
P_POIMV_MV0201 | -0.50933 | 0.002 | -0.50816 | -0.50993 | 0.0017663 | 0.0019808 | 0.039726
Q_POIMV_MV0201 | -0.23623 | 0.002 | -0.23536 | -0.23653 | 0.0011716 | 0.0019735 | 0.026399
I_POIMV_MV0201 | 0.31138 | 0.001116 | 0.31027 | 0.31167 | -0.0013917 | 0.001102 | 0.041946
P_POI_POIMV | -1.0116 | 0.002 | -1.0125 | -1.0122 | -0.00027663 | 0.001952 | 0.0062677
Q_POI_POIMV | -0.45707 | 0.002 | -0.45977 | -0.45719 | -0.0025748 | 0.001946 | 0.058428
U_POI | 1.0001 | 0.0025 | 0.99928 | 1.0009 | -0.0015722 | 0.0024544 | 0.031775
I_POI_POIMV | 1.232 | 0.0022199 | 1.2319 | 1.2315 | 0.00035444 | 0.0020692 | 0.0078012

## 09_30_pf_090pos
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.16367 | 0.0002 | 0.16348 | 0.16357 | -9.1939e-05 | 4.3719e-05 | 0.013911
Q_LV0101 | 0.09197 | 0.0002 | 0.091597 | 0.091621 | -2.4276e-05 | 3.4715e-05 | 0.0041226
U_LV0101 | 1.0237 | 0.0025 | 1.0254 | 1.0229 | 0.0025481 | 0.0024176 | 0.05189
I_LV0101_MV0101 | 0.033632 | 0.00036678 | 0.034096 | 0.033595 | 0.00050154 | 0.00035849 | 0.026494
P_LV0102 | 0.19086 | 0.002 | 0.18904 | 0.18911 | -7.4197e-05 | 0.0018757 | 0.001715
Q_LV0102 | 0.09197 | 0.0002 | 0.091985 | 0.091961 | 2.3687e-05 | 3.0177e-05 | 0.0043148
U_LV0102 | 1.0247 | 0.0025 | 1.023 | 1.0239 | -0.00081591 | 0.002416 | 0.016621
I_LV0102_MV0102 | 0.042748 | 0.00041351 | 0.041658 | 0.042184 | -0.00052667 | 0.00034385 | 0.028409
P_LV0103 | 0.17516 | 0.0002 | 0.17558 | 0.17565 | -6.7613e-05 | 4.4036e-05 | 0.010194
Q_LV0103 | 0.09197 | 0.0002 | 0.092028 | 0.092034 | -6.3282e-06 | 3.4257e-05 | 0.0010818
U_LV0103 | 1.0245 | 0.0025 | 1.021 | 1.0237 | -0.0027242 | 0.0024177 | 0.055475
I_LV0103_MV0103 | 0.037289 | 0.00038621 | 0.037779 | 0.037522 | 0.00025665 | 0.00037718 | 0.013218
P_LV0201 | 0.183 | 0.0002 | 0.18315 | 0.18313 | 1.4879e-05 | 5.1989e-05 | 0.0020644
Q_LV0201 | 0.09197 | 0.0002 | 0.092253 | 0.092273 | -1.961e-05 | 3.4257e-05 | 0.0033524
U_LV0201 | 1.0247 | 0.0025 | 1.0266 | 1.024 | 0.0026009 | 0.0024176 | 0.052965
I_LV0201_MV0201 | 0.039948 | 0.00039974 | 0.04016 | 0.040107 | 5.3408e-05 | 0.00039095 | 0.0027017
P_LV0202 | 0.20714 | 0.0002 | 0.20743 | 0.20735 | 7.0635e-05 | 5.2112e-05 | 0.0097886
Q_LV0202 | 0.09197 | 0.0002 | 0.091915 | 0.091911 | 4.6193e-06 | 3.3502e-05 | 0.00079855
U_LV0202 | 1.0256 | 0.0025 | 1.0262 | 1.0248 | 0.0014139 | 0.0024177 | 0.028792
I_LV0202_MV0202 | 0.048828 | 0.00044194 | 0.048348 | 0.048981 | -0.00063282 | 0.00043164 | 0.030466
P_LV0203 | 0.18989 | 0.0002 | 0.18967 | 0.18959 | 7.2051e-05 | 5.1978e-05 | 0.0099976
Q_LV0203 | 0.09197 | 0.0002 | 0.092012 | 0.092005 | 7.543e-06 | 3.4005e-05 | 0.0012943
U_LV0203 | 1.0254 | 0.0025 | 1.026 | 1.0246 | 0.0013962 | 0.0024177 | 0.028431
I_LV0203_MV0203 | 0.04234 | 0.00041153 | 0.041687 | 0.042304 | -0.00061722 | 0.00040239 | 0.030776
P_POIMV_MV0101 | -0.52628 | 0.002 | -0.52553 | -0.52493 | -0.00060355 | 0.0018794 | 0.013937
Q_POIMV_MV0101 | -0.26124 | 0.002 | -0.25922 | -0.26114 | 0.0019211 | 0.0019722 | 0.043303
U_POIMV | 1.0068 | 0.0025 | 1.0036 | 1.0059 | -0.0023146 | 0.0024154 | 0.047156
I_POIMV_MV0101 | 0.34059 | 0.0011672 | 0.34019 | 0.33969 | 0.00049743 | 0.00099684 | 0.015766
P_POIMV_MV0201 | -0.57583 | 0.002 | -0.5724 | -0.57586 | 0.0034658 | 0.0019746 | 0.078074
Q_POIMV_MV0201 | -0.2589 | 0.002 | -0.2606 | -0.25956 | -0.0010344 | 0.0019726 | 0.023313
I_POIMV_MV0201 | 0.39326 | 0.0012542 | 0.39398 | 0.39429 | -0.00031242 | 0.0011315 | 0.0092943
P_POI_POIMV | -1.1021 | 0.002 | -1.1005 | -1.1008 | 0.00026798 | 0.0018563 | 0.0062265
Q_POI_POIMV | -0.50163 | 0.002 | -0.50127 | -0.50162 | 0.00035285 | 0.0019452 | 0.0080086
U_POI | 1.0001 | 0.0025 | 1.0005 | 0.9993 | 0.0011969 | 0.0024146 | 0.02439
I_POI_POIMV | 1.4658 | 0.0024214 | 1.4672 | 1.4654 | 0.0018088 | 0.0018052 | 0.04264

## 09_45_pf_090pos
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.19624 | 0.002 | 0.19682 | 0.19676 | 6.052e-05 | 0.0018329 | 0.0014152
Q_LV0101 | 0.093145 | 0.0002 | 0.093175 | 0.093135 | 3.9422e-05 | 2.955e-05 | 0.007257
U_LV0101 | 1.0247 | 0.0025 | 1.021 | 1.0242 | -0.0032059 | 0.0023966 | 0.065574
I_LV0101_MV0101 | 0.044942 | 0.00042399 | 0.045046 | 0.045175 | -0.00012961 | 0.00030839 | 0.0073827
P_LV0102 | 0.18843 | 0.0002 | 0.18828 | 0.18832 | -4.61e-05 | 4.13e-05 | 0.0071768
Q_LV0102 | 0.093145 | 0.0002 | 0.093444 | 0.093434 | 1.0533e-05 | 3.3012e-05 | 0.0018343
U_LV0102 | 1.0249 | 0.0025 | 1.0304 | 1.0244 | 0.0060036 | 0.0023977 | 0.12277
I_LV0102_MV0102 | 0.042066 | 0.0004102 | 0.042522 | 0.042115 | 0.0004077 | 0.00039925 | 0.020409
P_LV0103 | 0.23044 | 0.002 | 0.22614 | 0.2286 | -0.0024647 | 0.0018323 | 0.057643
Q_LV0103 | 0.093145 | 0.0002 | 0.093344 | 0.093318 | 2.6082e-05 | 2.9347e-05 | 0.0048179
U_LV0103 | 1.026 | 0.0025 | 1.0263 | 1.0255 | 0.0008108 | 0.0023966 | 0.016584
I_LV0103_MV0103 | 0.058682 | 0.00048449 | 0.058155 | 0.05797 | 0.0001848 | 0.00034854 | 0.0099018
P_LV0201 | 0.22387 | 0.002 | 0.22143 | 0.22292 | -0.0014863 | 0.0018106 | 0.034968
Q_LV0201 | 0.093145 | 0.0002 | 0.093357 | 0.093386 | -2.9216e-05 | 2.9384e-05 | 0.0053934
U_LV0201 | 1.0259 | 0.0025 | 1.0242 | 1.0254 | -0.0011369 | 0.0023969 | 0.023253
I_LV0201_MV0201 | 0.055865 | 0.00047272 | 0.055827 | 0.055559 | 0.00026878 | 0.00031459 | 0.01516
P_LV0202 | 0.19715 | 0.002 | 0.19728 | 0.19793 | -0.00065191 | 0.0018093 | 0.015343
Q_LV0202 | 0.093145 | 0.0002 | 0.093333 | 0.093356 | -2.2537e-05 | 2.9537e-05 | 0.0041497
U_LV0202 | 1.0256 | 0.0025 | 1.0189 | 1.0251 | -0.0062449 | 0.0023969 | 0.12772
I_LV0202_MV0202 | 0.045201 | 0.00042521 | 0.045724 | 0.045572 | 0.00015194 | 0.00028565 | 0.0089928
P_LV0203 | 0.19232 | 0.002 | 0.1907 | 0.19205 | -0.0013488 | 0.0018078 | 0.031759
Q_LV0203 | 0.093145 | 0.0002 | 0.093064 | 0.093096 | -3.2416e-05 | 2.958e-05 | 0.0059642
U_LV0203 | 1.0256 | 0.0025 | 1.0272 | 1.0251 | 0.0020516 | 0.0023969 | 0.041961
I_LV0203_MV0203 | 0.043408 | 0.00041669 | 0.043561 | 0.043343 | 0.00021828 | 0.0002818 | 0.013007
P_POIMV_MV0101 | -0.61074 | 0.002 | -0.61536 | -0.60932 | -0.0060456 | 0.0018438 | 0.14095
Q_POIMV_MV0101 | -0.26027 | 0.002 | -0.25906 | -0.26092 | 0.0018602 | 0.0019716 | 0.041935
U_POIMV | 1.0068 | 0.0025 | 1.0064 | 1.0063 | 0.00011921 | 0.0023946 | 0.0024393
I_POIMV_MV0101 | 0.43485 | 0.0013189 | 0.43349 | 0.4339 | -0.00041938 | 0.0010329 | 0.01306
P_POIMV_MV0201 | -0.60871 | 0.002 | -0.60994 | -0.60828 | -0.0016627 | 0.0018267 | 0.038946
Q_POIMV_MV0201 | -0.26054 | 0.002 | -0.26373 | -0.26137 | -0.0023625 | 0.0019716 | 0.05326
I_POIMV_MV0201 | 0.43255 | 0.0013154 | 0.43358 | 0.43288 | 0.00069447 | 0.0010156 | 0.021811
P_POI_POIMV | -1.2194 | 0.002 | -1.2165 | -1.2176 | 0.001106 | 0.0016877 | 0.026954
Q_POI_POIMV | -0.49878 | 0.002 | -0.50004 | -0.49972 | -0.0003246 | 0.0019442 | 0.0073692
U_POI | 1.0001 | 0.0025 | 0.99896 | 0.99962 | -0.00065848 | 0.0023933 | 0.013477
I_POI_POIMV | 1.7354 | 0.0026347 | 1.7315 | 1.7336 | -0.0020677 | 0.0018601 | 0.048032

## 10_00_pf_090pos
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.25786 | 0.002 | 0.25645 | 0.25832 | -0.00187 | 0.0018316 | 0.043741
Q_LV0101 | 0.10407 | 0.0002 | 0.10387 | 0.1039 | -3.4428e-05 | 2.931e-05 | 0.0063636
U_LV0101 | 1.0283 | 0.0025 | 1.0284 | 1.0278 | 0.00052685 | 0.0024029 | 0.010762
I_LV0101_MV0101 | 0.073123 | 0.00054082 | 0.074063 | 0.073379 | 0.00068362 | 0.00038723 | 0.034753
P_LV0102 | 0.2192 | 0.002 | 0.2213 | 0.21961 | 0.0016941 | 0.0018312 | 0.039632
Q_LV0102 | 0.10407 | 0.0002 | 0.10427 | 0.10429 | -2.0082e-05 | 2.9509e-05 | 0.0036993
U_LV0102 | 1.0278 | 0.0025 | 1.0254 | 1.0274 | -0.00201 | 0.0024029 | 0.041057
I_LV0102_MV0102 | 0.055735 | 0.00047217 | 0.05613 | 0.055995 | 0.000135 | 0.00034429 | 0.0072782
P_LV0103 | 0.20142 | 0.0002 | 0.20127 | 0.20125 | 2.5826e-05 | 4.0945e-05 | 0.004038
Q_LV0103 | 0.10407 | 0.0002 | 0.1039 | 0.10392 | -1.9549e-05 | 3.3134e-05 | 0.0033983
U_LV0103 | 1.0276 | 0.0025 | 1.0294 | 1.0271 | 0.0023137 | 0.002404 | 0.047251
I_LV0103_MV0103 | 0.048677 | 0.00044126 | 0.048633 | 0.048627 | 5.3801e-06 | 0.00042926 | 0.00025973
P_LV0201 | 0.21278 | 0.002 | 0.21775 | 0.21396 | 0.0037905 | 0.0018059 | 0.089296
Q_LV0201 | 0.10407 | 0.0002 | 0.10411 | 0.10409 | 2.3549e-05 | 2.9653e-05 | 0.0043275
U_LV0201 | 1.0278 | 0.0025 | 1.0271 | 1.0274 | -0.00033735 | 0.0024031 | 0.0068907
I_LV0201_MV0201 | 0.053106 | 0.00046089 | 0.05345 | 0.05363 | -0.00018026 | 0.00030965 | 0.010247
P_LV0202 | 0.21819 | 0.002 | 0.21587 | 0.21677 | -0.00090325 | 0.0018043 | 0.021288
Q_LV0202 | 0.10407 | 0.0002 | 0.10421 | 0.10421 | -1.3036e-06 | 2.9628e-05 | 0.00023966
U_LV0202 | 1.0284 | 0.0025 | 1.0323 | 1.0279 | 0.0043789 | 0.0024032 | 0.089442
I_LV0202_MV0202 | 0.055259 | 0.00047015 | 0.055195 | 0.054755 | 0.00044069 | 0.00031732 | 0.024748
P_LV0203 | 0.21488 | 0.002 | 0.21386 | 0.21418 | -0.00032209 | 0.0018044 | 0.0075911
Q_LV0203 | 0.10407 | 0.0002 | 0.1043 | 0.10429 | 6.417e-06 | 2.9649e-05 | 0.0011793
U_LV0203 | 1.0285 | 0.0025 | 1.0257 | 1.028 | -0.0023513 | 0.0024032 | 0.048027
I_LV0203_MV0203 | 0.053895 | 0.0004643 | 0.054068 | 0.053697 | 0.00037093 | 0.00031337 | 0.020961
P_POIMV_MV0101 | -0.67318 | 0.002 | -0.67423 | -0.67386 | -0.00036722 | 0.0018378 | 0.0085753
Q_POIMV_MV0101 | -0.28861 | 0.002 | -0.28801 | -0.28858 | 0.00056503 | 0.0019715 | 0.012738
U_POIMV | 1.0075 | 0.0025 | 1.0055 | 1.007 | -0.0014992 | 0.0024008 | 0.030638
I_POIMV_MV0101 | 0.5285 | 0.001454 | 0.52938 | 0.52988 | -0.00049946 | 0.0011358 | 0.014834
P_POIMV_MV0201 | -0.64064 | 0.002 | -0.63952 | -0.63971 | 0.00018643 | 0.0018214 | 0.0043731
Q_POIMV_MV0201 | -0.29079 | 0.002 | -0.28728 | -0.29162 | 0.0043354 | 0.0019716 | 0.097738
I_POIMV_MV0201 | 0.48764 | 0.0013966 | 0.48713 | 0.48738 | -0.00025358 | 0.0010816 | 0.0077175
P_POI_POIMV | -1.3138 | 0.002 | -1.3129 | -1.3136 | 0.00064227 | 0.0016672 | 0.015749
Q_POI_POIMV | -0.55352 | 0.002 | -0.55705 | -0.55372 | -0.0033284 | 0.001944 | 0.075567
U_POI | 1.0001 | 0.0025 | 0.99818 | 0.99968 | -0.0014961 | 0.0023995 | 0.030582
I_POI_POIMV | 2.0319 | 0.0028509 | 2.0326 | 2.0334 | -0.00074684 | 0.0020029 | 0.016722

## 10_15_pf_090pos
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.2473 | 0.002 | 0.24456 | 0.2468 | -0.0022397 | 0.0018103 | 0.052699
Q_LV0101 | 0.10325 | 0.0002 | 0.10323 | 0.10324 | -4.9729e-06 | 2.9163e-05 | 0.0009215
U_LV0101 | 1.0279 | 0.0025 | 1.0256 | 1.0274 | -0.0018379 | 0.0024035 | 0.037538
I_LV0101_MV0101 | 0.067977 | 0.00052145 | 0.068227 | 0.067795 | 0.0004324 | 0.00034737 | 0.023209
P_LV0102 | 0.23839 | 0.002 | 0.23959 | 0.238 | 0.0015971 | 0.0018096 | 0.037585
Q_LV0102 | 0.10325 | 0.0002 | 0.10316 | 0.10315 | 6.7526e-06 | 2.9199e-05 | 0.0012505
U_LV0102 | 1.028 | 0.0025 | 1.0297 | 1.0276 | 0.0020592 | 0.0024035 | 0.042057
I_LV0102_MV0102 | 0.063861 | 0.00050541 | 0.06358 | 0.063713 | -0.00013381 | 0.000338 | 0.0072808
P_LV0103 | 0.22017 | 0.002 | 0.2204 | 0.22046 | -6.2529e-05 | 0.0018085 | 0.001472
Q_LV0103 | 0.10325 | 0.0002 | 0.10336 | 0.10336 | 7.3731e-08 | 2.9303e-05 | 1.363e-05
U_LV0103 | 1.0278 | 0.0025 | 1.0292 | 1.0274 | 0.0017678 | 0.0024035 | 0.036107
I_LV0103_MV0103 | 0.055977 | 0.00047319 | 0.056258 | 0.05616 | 9.8014e-05 | 0.00031888 | 0.0054907
P_LV0201 | 0.24341 | 0.002 | 0.24681 | 0.24302 | 0.0037912 | 0.0018096 | 0.089223
Q_LV0201 | 0.10325 | 0.0002 | 0.10312 | 0.10309 | 3.3775e-05 | 2.9233e-05 | 0.0062511
U_LV0201 | 1.0283 | 0.0025 | 1.028 | 1.0279 | 3.6757e-05 | 0.0024035 | 0.00075072
I_LV0201_MV0201 | 0.066109 | 0.00051423 | 0.065168 | 0.06595 | -0.00078224 | 0.00034265 | 0.042275
P_LV0202 | 0.22864 | 0.002 | 0.23039 | 0.22901 | 0.0013731 | 0.0018089 | 0.03232
Q_LV0202 | 0.10325 | 0.0002 | 0.10303 | 0.103 | 2.6028e-05 | 2.9301e-05 | 0.0048118
U_LV0202 | 1.0284 | 0.0025 | 1.0269 | 1.028 | -0.0010692 | 0.0024035 | 0.021837
I_LV0202_MV0202 | 0.059511 | 0.0004879 | 0.059261 | 0.059671 | -0.00041036 | 0.00032678 | 0.022709
P_LV0203 | 0.21319 | 0.002 | 0.21402 | 0.21381 | 0.00021359 | 0.0018074 | 0.0050295
Q_LV0203 | 0.10325 | 0.0002 | 0.1032 | 0.10317 | 2.1211e-05 | 2.9404e-05 | 0.0039143
U_LV0203 | 1.0282 | 0.0025 | 1.0275 | 1.0278 | -0.00032021 | 0.0024035 | 0.00654
I_LV0203_MV0203 | 0.053072 | 0.00046075 | 0.053107 | 0.053347 | -0.00023979 | 0.00031108 | 0.0136
P_POIMV_MV0101 | -0.70024 | 0.002 | -0.70091 | -0.69964 | -0.0012727 | 0.0018198 | 0.029867
Q_POIMV_MV0101 | -0.28469 | 0.002 | -0.28474 | -0.28484 | 0.00010414 | 0.0019714 | 0.0023479
U_POIMV | 1.0074 | 0.0025 | 1.0049 | 1.007 | -0.0020519 | 0.0024011 | 0.041929
I_POIMV_MV0101 | 0.56305 | 0.0015007 | 0.56223 | 0.56276 | -0.00053016 | 0.0011477 | 0.015665
P_POIMV_MV0201 | -0.67953 | 0.002 | -0.68196 | -0.68011 | -0.0018501 | 0.0018214 | 0.043399
Q_POIMV_MV0201 | -0.28601 | 0.002 | -0.2843 | -0.28591 | 0.00161 | 0.0019715 | 0.036298
I_POIMV_MV0201 | 0.53563 | 0.0014637 | 0.53695 | 0.53679 | 0.00016269 | 0.0011215 | 0.0048627
P_POI_POIMV | -1.3798 | 0.002 | -1.3784 | -1.3798 | 0.0013224 | 0.0016446 | 0.032648
Q_POI_POIMV | -0.54266 | 0.002 | -0.542 | -0.54212 | 0.00012572 | 0.0019438 | 0.0028545
U_POI | 1.0001 | 0.0025 | 0.99864 | 0.99975 | -0.0011108 | 0.0023999 | 0.022704
I_POI_POIMV | 2.1976 | 0.0029648 | 2.1992 | 2.1987 | 0.00049551 | 0.0020669 | 0.010922

## 10_30_pf_090pos
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.23798 | 0.002 | 0.23488 | 0.23704 | -0.0021584 | 0.0018021 | 0.050901
Q_LV0101 | 0.11975 | 0.0002 | 0.11925 | 0.11925 | 1.1275e-06 | 2.9509e-05 | 0.0002077
U_LV0101 | 1.031 | 0.0025 | 1.028 | 1.03 | -0.0019511 | 0.0024112 | 0.039786
I_LV0101_MV0101 | 0.066773 | 0.00051681 | 0.067546 | 0.066371 | 0.0011746 | 0.00035081 | 0.062734
P_LV0102 | 0.26179 | 0.002 | 0.26228 | 0.26109 | 0.0011864 | 0.0018042 | 0.027962
Q_LV0102 | 0.11975 | 0.0002 | 0.12006 | 0.12004 | 1.8118e-05 | 2.9378e-05 | 0.0033451
U_LV0102 | 1.032 | 0.0025 | 1.0302 | 1.031 | -0.00087581 | 0.0024112 | 0.017859
I_LV0102_MV0102 | 0.07782 | 0.00055792 | 0.078385 | 0.07768 | 0.00070419 | 0.00037376 | 0.03644
P_LV0103 | 0.25618 | 0.002 | 0.25937 | 0.25625 | 0.0031111 | 0.0018042 | 0.073326
Q_LV0103 | 0.11975 | 0.0002 | 0.11995 | 0.11992 | 2.4026e-05 | 2.9401e-05 | 0.0044339
U_LV0103 | 1.0321 | 0.0025 | 1.0328 | 1.0311 | 0.0016195 | 0.0024112 | 0.033024
I_LV0103_MV0103 | 0.075079 | 0.00054801 | 0.075671 | 0.075285 | 0.00038542 | 0.00036744 | 0.020115
P_LV0201 | 0.25941 | 0.002 | 0.2585 | 0.25845 | 4.7866e-05 | 0.0018039 | 0.0011282
Q_LV0201 | 0.11975 | 0.0002 | 0.1201 | 0.12007 | 2.8129e-05 | 2.9395e-05 | 0.0051918
U_LV0201 | 1.0321 | 0.0025 | 1.0292 | 1.0312 | -0.0019777 | 0.0024112 | 0.040327
I_LV0201_MV0201 | 0.076634 | 0.00055366 | 0.076214 | 0.076374 | -0.0001608 | 0.00037175 | 0.0083433
P_LV0202 | 0.24935 | 0.002 | 0.2494 | 0.25006 | -0.00066009 | 0.0018041 | 0.015558
Q_LV0202 | 0.11975 | 0.0002 | 0.1196 | 0.11958 | 1.9383e-05 | 2.9436e-05 | 0.0035751
U_LV0202 | 1.0323 | 0.0025 | 1.0367 | 1.0314 | 0.0053216 | 0.0024112 | 0.10851
I_LV0202_MV0202 | 0.071799 | 0.00053591 | 0.072159 | 0.072222 | -6.2935e-05 | 0.00036013 | 0.0033177
P_LV0203 | 0.24725 | 0.002 | 0.24578 | 0.2465 | -0.00072062 | 0.0018028 | 0.016991
Q_LV0203 | 0.11975 | 0.0002 | 0.12008 | 0.12006 | 1.9937e-05 | 2.9458e-05 | 0.0036758
U_LV0203 | 1.0325 | 0.0025 | 1.0359 | 1.0316 | 0.0042971 | 0.0024112 | 0.087623
I_LV0203_MV0203 | 0.070797 | 0.00053215 | 0.070595 | 0.070647 | -5.1435e-05 | 0.00035942 | 0.0027141
P_POIMV_MV0101 | -0.74935 | 0.002 | -0.74623 | -0.7478 | 0.0015701 | 0.0018116 | 0.036929
Q_POIMV_MV0101 | -0.3297 | 0.002 | -0.32733 | -0.32985 | 0.002524 | 0.0019714 | 0.056904
U_POIMV | 1.0085 | 0.0025 | 1.0072 | 1.0076 | -0.00030556 | 0.0024087 | 0.0062341
I_POIMV_MV0101 | 0.65897 | 0.0016235 | 0.65807 | 0.65802 | 4.412e-05 | 0.0012438 | 0.0012523
P_POIMV_MV0201 | -0.74899 | 0.002 | -0.74836 | -0.74798 | -0.00037805 | 0.0018117 | 0.0088918
Q_POIMV_MV0201 | -0.32975 | 0.002 | -0.32745 | -0.33064 | 0.0031914 | 0.0019714 | 0.07195
I_POIMV_MV0201 | 0.65847 | 0.0016229 | 0.66102 | 0.65882 | 0.0022011 | 0.0012431 | 0.062495
P_POI_POIMV | -1.4983 | 0.002 | -1.4953 | -1.4958 | 0.00046187 | 0.0016157 | 0.011505
Q_POI_POIMV | -0.6257 | 0.002 | -0.62667 | -0.6262 | -0.00047263 | 0.0019436 | 0.010732
U_POI | 1.0002 | 0.0025 | 0.99571 | 0.9992 | -0.0034987 | 0.0024074 | 0.0714
I_POI_POIMV | 2.6356 | 0.0032469 | 2.6301 | 2.6337 | -0.0035574 | 0.0022524 | 0.075132

## 10_45_pf_090pos
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.26557 | 0.002 | 0.26859 | 0.2662 | 0.0023909 | 0.0017987 | 0.056436
Q_LV0101 | 0.13287 | 0.0002 | 0.13308 | 0.13308 | 1.1382e-06 | 2.9271e-05 | 0.00021052
U_LV0101 | 1.0342 | 0.0025 | 1.0372 | 1.0342 | 0.0029142 | 0.0024057 | 0.059494
I_LV0101_MV0101 | 0.082447 | 0.00057427 | 0.082445 | 0.082805 | -0.00036012 | 0.00038069 | 0.018465
P_LV0102 | 0.27309 | 0.002 | 0.27326 | 0.27311 | 0.00015622 | 0.0017989 | 0.0036874
Q_LV0102 | 0.13287 | 0.0002 | 0.13297 | 0.13298 | -7.7635e-06 | 2.9224e-05 | 0.0014371
U_LV0102 | 1.0348 | 0.0025 | 1.036 | 1.0349 | 0.001138 | 0.0024057 | 0.023233
I_LV0102_MV0102 | 0.086129 | 0.00058695 | 0.086177 | 0.086159 | 1.7358e-05 | 0.0003882 | 0.00088137
P_LV0103 | 0.26073 | 0.002 | 0.25879 | 0.26012 | -0.001332 | 0.0017971 | 0.031456
Q_LV0103 | 0.13287 | 0.0002 | 0.1326 | 0.13261 | -1.4243e-05 | 2.9304e-05 | 0.0026329
U_LV0103 | 1.0348 | 0.0025 | 1.0352 | 1.0347 | 0.00043392 | 0.0024057 | 0.0088583
I_LV0103_MV0103 | 0.079973 | 0.00056559 | 0.079884 | 0.079619 | 0.00026493 | 0.00037712 | 0.013648
P_LV0201 | 0.26884 | 0.002 | 0.27168 | 0.26771 | 0.0039709 | 0.0017982 | 0.093745
Q_LV0201 | 0.13287 | 0.0002 | 0.13266 | 0.13267 | -1.6821e-05 | 2.9174e-05 | 0.0031163
U_LV0201 | 1.035 | 0.0025 | 1.03 | 1.0349 | -0.0049185 | 0.0024057 | 0.10041
I_LV0201_MV0201 | 0.083953 | 0.00057949 | 0.082814 | 0.083343 | -0.00052953 | 0.0003858 | 0.026971
P_LV0202 | 0.27982 | 0.002 | 0.27975 | 0.27887 | 0.00087371 | 0.0017991 | 0.020622
Q_LV0202 | 0.13287 | 0.0002 | 0.13321 | 0.13324 | -3.4161e-05 | 2.9111e-05 | 0.0063358
U_LV0202 | 1.0357 | 0.0025 | 1.0349 | 1.0357 | -0.00089162 | 0.0024058 | 0.018202
I_LV0202_MV0202 | 0.089448 | 0.00059816 | 0.089029 | 0.089043 | -1.3833e-05 | 0.00039592 | 0.00069552
P_LV0203 | 0.27434 | 0.002 | 0.2751 | 0.27499 | 0.00010587 | 0.0017995 | 0.0024986
Q_LV0203 | 0.13287 | 0.0002 | 0.13318 | 0.13322 | -4.0324e-05 | 2.9135e-05 | 0.0074757
U_LV0203 | 1.0358 | 0.0025 | 1.0386 | 1.0359 | 0.0026532 | 0.0024058 | 0.054164
I_LV0203_MV0203 | 0.0866 | 0.00058856 | 0.087118 | 0.08701 | 0.00010798 | 0.00038917 | 0.0054763
P_POIMV_MV0101 | -0.79194 | 0.002 | -0.79008 | -0.79198 | 0.001897 | 0.0017956 | 0.044818
Q_POIMV_MV0101 | -0.36502 | 0.002 | -0.3656 | -0.36521 | -0.00038529 | 0.0019713 | 0.0086867
U_POIMV | 1.0094 | 0.0025 | 1.0096 | 1.0094 | 0.00021285 | 0.0024024 | 0.0043483
I_POIMV_MV0101 | 0.74635 | 0.0017278 | 0.74706 | 0.74654 | 0.00052562 | 0.0011562 | 0.015478
P_POIMV_MV0201 | -0.81466 | 0.002 | -0.81103 | -0.81325 | 0.0022179 | 0.0017946 | 0.052414
Q_POIMV_MV0201 | -0.36333 | 0.002 | -0.36774 | -0.36437 | -0.0033725 | 0.0019712 | 0.076037
I_POIMV_MV0201 | 0.78097 | 0.0017674 | 0.78 | 0.77945 | 0.00055034 | 0.00118 | 0.016042
P_POI_POIMV | -1.6066 | 0.002 | -1.6058 | -1.6052 | -0.00062157 | 0.0015471 | 0.015823
Q_POI_POIMV | -0.68915 | 0.002 | -0.68963 | -0.68985 | 0.00021628 | 0.0019419 | 0.0049131
U_POI | 1.0002 | 0.0025 | 0.99986 | 1.0002 | -0.00031669 | 0.0024008 | 0.0064717
I_POI_POIMV | 3.0549 | 0.034957 | 3.0456 | 3.0515 | -0.0059029 | 0.034767 | 0.03223

## 11_00_pf_090pos
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.29947 | 0.002 | 0.29756 | 0.29932 | -0.001759 | 0.0017912 | 0.041607
Q_LV0101 | 0.15523 | 0.0002 | 0.15533 | 0.15525 | 8.2712e-05 | 2.942e-05 | 0.01526
U_LV0101 | 1.0394 | 0.0025 | 1.0427 | 1.0408 | 0.0018754 | 0.0024125 | 0.038231
I_LV0101_MV0101 | 0.10531 | 0.00064902 | 0.10507 | 0.10495 | 0.00012038 | 0.00043104 | 0.0058012
P_LV0102 | 0.28829 | 0.002 | 0.28917 | 0.28903 | 0.00013833 | 0.0017904 | 0.0032727
Q_LV0102 | 0.15523 | 0.0002 | 0.15545 | 0.15536 | 9.5616e-05 | 2.9484e-05 | 0.017621
U_LV0102 | 1.0397 | 0.0025 | 1.0381 | 1.0411 | -0.0030389 | 0.0024126 | 0.061949
I_LV0102_MV0102 | 0.099175 | 0.00062984 | 0.099118 | 0.09934 | -0.00022166 | 0.00041998 | 0.010821
P_LV0103 | 0.27308 | 0.002 | 0.27048 | 0.27276 | -0.0022823 | 0.0017877 | 0.054041
Q_LV0103 | 0.15523 | 0.0002 | 0.15555 | 0.15547 | 7.8451e-05 | 2.9605e-05 | 0.014428
U_LV0103 | 1.0396 | 0.0025 | 1.0439 | 1.041 | 0.0029115 | 0.0024126 | 0.059352
I_LV0103_MV0103 | 0.091295 | 0.0006043 | 0.091174 | 0.090956 | 0.00021734 | 0.00040751 | 0.010771
P_LV0201 | 0.27429 | 0.002 | 0.27829 | 0.27585 | 0.0024414 | 0.0017896 | 0.057775
Q_LV0201 | 0.15523 | 0.0002 | 0.1554 | 0.15537 | 2.836e-05 | 2.955e-05 | 0.0052207
U_LV0201 | 1.0397 | 0.0025 | 1.0351 | 1.0411 | -0.0059974 | 0.0024126 | 0.12226
I_LV0201_MV0201 | 0.091897 | 0.00060629 | 0.092194 | 0.092477 | -0.00028302 | 0.00040722 | 0.014031
P_LV0202 | 0.27394 | 0.002 | 0.27444 | 0.27377 | 0.0006643 | 0.0017882 | 0.015727
Q_LV0202 | 0.15523 | 0.0002 | 0.15533 | 0.15532 | 1.4238e-05 | 2.9561e-05 | 0.0026205
U_LV0202 | 1.0402 | 0.0025 | 1.0419 | 1.0416 | 0.00033299 | 0.0024126 | 0.006788
I_LV0202_MV0202 | 0.091626 | 0.0006054 | 0.091352 | 0.091328 | 2.3949e-05 | 0.00040836 | 0.0011857
P_LV0203 | 0.32051 | 0.002 | 0.32278 | 0.32118 | 0.0016041 | 0.0017933 | 0.037922
Q_LV0203 | 0.15523 | 0.0002 | 0.15529 | 0.15528 | 1.6217e-05 | 2.9273e-05 | 0.0029995
U_LV0203 | 1.0415 | 0.0025 | 1.0462 | 1.0428 | 0.0033552 | 0.0024127 | 0.068397
I_LV0203_MV0203 | 0.11693 | 0.00068389 | 0.11685 | 0.11702 | -0.00017412 | 0.00044969 | 0.0082151
P_POIMV_MV0101 | -0.85198 | 0.002 | -0.857 | -0.85226 | -0.0047339 | 0.001786 | 0.11214
Q_POIMV_MV0101 | -0.42548 | 0.002 | -0.42165 | -0.42608 | 0.0044299 | 0.0019712 | 0.099877
U_POIMV | 1.0109 | 0.0025 | 1.0123 | 1.0123 | -1.2684e-05 | 0.002409 | 0.00025876
I_POIMV_MV0101 | 0.8874 | 0.001884 | 0.88393 | 0.88591 | -0.0019808 | 0.0012588 | 0.055908
P_POIMV_MV0201 | -0.85908 | 0.002 | -0.8603 | -0.86113 | 0.0008326 | 0.001786 | 0.019724
Q_POIMV_MV0201 | -0.42467 | 0.002 | -0.42626 | -0.42533 | -0.00092799 | 0.0019712 | 0.020923
I_POIMV_MV0201 | 0.8986 | 0.0018959 | 0.90038 | 0.90011 | 0.00026971 | 0.0012645 | 0.0075956
P_POI_POIMV | -1.7111 | 0.002 | -1.7123 | -1.7134 | 0.0010807 | 0.0015238 | 0.027721
Q_POI_POIMV | -0.8042 | 0.002 | -0.80188 | -0.8049 | 0.0030262 | 0.0019413 | 0.068754
U_POI | 1.0002 | 0.0025 | 0.99895 | 1.0016 | -0.0026721 | 0.0024074 | 0.054531
I_POI_POIMV | 3.5729 | 0.037804 | 3.6092 | 3.572 | 0.037247 | 0.037595 | 0.19586

## 11_15_pf_090pos
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.30351 | 0.002 | 0.30229 | 0.30345 | -0.0011613 | 0.0017971 | 0.027425
Q_LV0101 | 0.14972 | 0.0002 | 0.14949 | 0.1495 | -1.2611e-05 | 2.9069e-05 | 0.0023407
U_LV0101 | 1.0383 | 0.0025 | 1.0398 | 1.038 | 0.0017622 | 0.002414 | 0.035912
I_LV0101_MV0101 | 0.10624 | 0.00065188 | 0.10608 | 0.1062 | -0.00011309 | 0.00043237 | 0.0054416
P_LV0102 | 0.30554 | 0.002 | 0.30658 | 0.30597 | 0.00060794 | 0.0017973 | 0.014356
Q_LV0102 | 0.14972 | 0.0002 | 0.14939 | 0.1494 | -1.6165e-06 | 2.9055e-05 | 0.0003001
U_LV0102 | 1.0389 | 0.0025 | 1.0363 | 1.0386 | -0.0023095 | 0.002414 | 0.047067
I_LV0102_MV0102 | 0.10727 | 0.00065503 | 0.10704 | 0.10748 | -0.00043927 | 0.00043364 | 0.021105
P_LV0103 | 0.305 | 0.002 | 0.30895 | 0.3036 | 0.0053415 | 0.0017961 | 0.12618
Q_LV0103 | 0.14972 | 0.0002 | 0.1498 | 0.14978 | 2.1035e-05 | 2.9067e-05 | 0.0039042
U_LV0103 | 1.0391 | 0.0025 | 1.0349 | 1.0389 | -0.0039295 | 0.002414 | 0.08008
I_LV0103_MV0103 | 0.10691 | 0.00065394 | 0.10485 | 0.10619 | -0.0013437 | 0.00043479 | 0.064474
P_LV0201 | 0.29583 | 0.002 | 0.29955 | 0.29718 | 0.002374 | 0.0017963 | 0.056076
Q_LV0201 | 0.14972 | 0.0002 | 0.14979 | 0.14976 | 2.8954e-05 | 2.9207e-05 | 0.0053612
U_LV0201 | 1.0389 | 0.0025 | 1.0358 | 1.0387 | -0.0029481 | 0.002414 | 0.060081
I_LV0201_MV0201 | 0.10185 | 0.00063828 | 0.10248 | 0.10264 | -0.00016187 | 0.00042284 | 0.0078759
P_LV0202 | 0.28189 | 0.002 | 0.2836 | 0.2813 | 0.0022926 | 0.0017935 | 0.054195
Q_LV0202 | 0.14972 | 0.0002 | 0.15015 | 0.15013 | 2.5946e-05 | 2.9308e-05 | 0.0047959
U_LV0202 | 1.0391 | 0.0025 | 1.0396 | 1.0389 | 0.0006986 | 0.0024141 | 0.014237
I_LV0202_MV0202 | 0.094348 | 0.00061432 | 0.094043 | 0.094194 | -0.00015128 | 0.00041172 | 0.0074588
P_LV0203 | 0.30914 | 0.002 | 0.31078 | 0.30834 | 0.0024369 | 0.0017959 | 0.057569
Q_LV0203 | 0.14972 | 0.0002 | 0.14945 | 0.14943 | 2.7427e-05 | 2.914e-05 | 0.0050843
U_LV0203 | 1.04 | 0.0025 | 1.0389 | 1.0397 | -0.00081035 | 0.0024141 | 0.016514
I_LV0203_MV0203 | 0.10909 | 0.00066057 | 0.10843 | 0.10861 | -0.00018736 | 0.00043696 | 0.0089674
P_POIMV_MV0101 | -0.90444 | 0.002 | -0.90559 | -0.90343 | -0.0021584 | 0.0017888 | 0.051089
Q_POIMV_MV0101 | -0.40549 | 0.002 | -0.40807 | -0.40522 | -0.0028509 | 0.001971 | 0.064281
U_POIMV | 1.0104 | 0.0025 | 1.0068 | 1.0102 | -0.0033633 | 0.0024106 | 0.06859
I_POIMV_MV0101 | 0.96227 | 0.0019619 | 0.96009 | 0.96075 | -0.00065614 | 0.0012995 | 0.018229
P_POIMV_MV0201 | -0.87706 | 0.002 | -0.87628 | -0.87702 | 0.0007409 | 0.0017901 | 0.017531
Q_POIMV_MV0201 | -0.40747 | 0.002 | -0.40741 | -0.40803 | 0.00061417 | 0.0019711 | 0.013848
I_POIMV_MV0201 | 0.91607 | 0.0019142 | 0.91592 | 0.91691 | -0.0009887 | 0.001272 | 0.027762
P_POI_POIMV | -1.7815 | 0.002 | -1.7806 | -1.7805 | -0.00010056 | 0.0015244 | 0.0025789
Q_POI_POIMV | -0.76463 | 0.002 | -0.76312 | -0.76435 | 0.0012297 | 0.0019409 | 0.027941
U_POI | 1.0002 | 0.0025 | 1.0014 | 0.99995 | 0.0014522 | 0.0024091 | 0.029626
I_POI_POIMV | 3.7568 | 0.038765 | 3.8372 | 3.7546 | 0.082572 | 0.038549 | 0.42901

## 11_30_pf_090pos
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.31126 | 0.002 | 0.31183 | 0.31259 | -0.00075684 | 0.0017988 | 0.017865
Q_LV0101 | 0.15108 | 0.0002 | 0.15116 | 0.15115 | 9.9314e-06 | 2.8991e-05 | 0.0018458
U_LV0101 | 1.0387 | 0.0025 | 1.0375 | 1.0384 | -0.00093039 | 0.0024161 | 0.018953
I_LV0101_MV0101 | 0.11096 | 0.0006662 | 0.11168 | 0.11181 | -0.00012431 | 0.00044031 | 0.0059271
P_LV0102 | 0.31629 | 0.002 | 0.31916 | 0.31653 | 0.0026268 | 0.0017984 | 0.062011
Q_LV0102 | 0.15108 | 0.0002 | 0.15049 | 0.15047 | 2.1772e-05 | 2.8965e-05 | 0.0040482
U_LV0102 | 1.0393 | 0.0025 | 1.0414 | 1.0389 | 0.0024499 | 0.0024161 | 0.049905
I_LV0102_MV0102 | 0.11374 | 0.00067451 | 0.113 | 0.1138 | -0.00079654 | 0.00044584 | 0.037743
P_LV0103 | 0.30654 | 0.002 | 0.30724 | 0.3058 | 0.0014443 | 0.0017969 | 0.034109
Q_LV0103 | 0.15108 | 0.0002 | 0.1511 | 0.15108 | 2.1354e-05 | 2.902e-05 | 0.0039666
U_LV0103 | 1.0394 | 0.0025 | 1.0362 | 1.0391 | -0.002808 | 0.0024162 | 0.057201
I_LV0103_MV0103 | 0.1081 | 0.00065758 | 0.10721 | 0.10775 | -0.0005422 | 0.00043752 | 0.025934
P_LV0201 | 0.30309 | 0.002 | 0.30258 | 0.30216 | 0.00041817 | 0.0017964 | 0.0098772
Q_LV0201 | 0.15108 | 0.0002 | 0.15161 | 0.15161 | -3.6325e-06 | 2.9084e-05 | 0.00067403
U_LV0201 | 1.0393 | 0.0025 | 1.0362 | 1.039 | -0.0028262 | 0.0024162 | 0.057571
I_LV0201_MV0201 | 0.10618 | 0.00065169 | 0.10591 | 0.10586 | 5.2574e-05 | 0.00043429 | 0.002524
P_LV0202 | 0.30966 | 0.002 | 0.30908 | 0.31107 | -0.0019908 | 0.0017981 | 0.047001
Q_LV0202 | 0.15108 | 0.0002 | 0.15103 | 0.15105 | -1.8832e-05 | 2.9034e-05 | 0.0034974
U_LV0202 | 1.04 | 0.0025 | 1.0428 | 1.0397 | 0.0031118 | 0.0024162 | 0.063388
I_LV0202_MV0202 | 0.10976 | 0.0006626 | 0.11113 | 0.11062 | 0.00050046 | 0.00043806 | 0.023923
P_LV0203 | 0.31195 | 0.002 | 0.31186 | 0.31301 | -0.0011493 | 0.0017979 | 0.027135
Q_LV0203 | 0.15108 | 0.0002 | 0.15117 | 0.15118 | -1.2238e-05 | 2.9025e-05 | 0.0022731
U_LV0203 | 1.0403 | 0.0025 | 1.0395 | 1.04 | -0.00052566 | 0.0024162 | 0.010708
I_LV0203_MV0203 | 0.11101 | 0.00066635 | 0.11206 | 0.11171 | 0.00035032 | 0.00044047 | 0.0167
P_POIMV_MV0101 | -0.92411 | 0.002 | -0.92422 | -0.92492 | 0.00069806 | 0.0017894 | 0.01652
Q_POIMV_MV0101 | -0.40783 | 0.002 | -0.40646 | -0.40734 | 0.00088384 | 0.001971 | 0.019928
U_POIMV | 1.0105 | 0.0025 | 1.01 | 1.0101 | -0.00014884 | 0.0024128 | 0.0030341
I_POIMV_MV0101 | 0.99931 | 0.0019993 | 1.0016 | 1.0011 | 0.00051265 | 0.0013205 | 0.014129
P_POIMV_MV0201 | -0.9142 | 0.002 | -0.91434 | -0.9157 | 0.0013645 | 0.0017899 | 0.032288
Q_POIMV_MV0201 | -0.40848 | 0.002 | -0.41016 | -0.40932 | -0.00084465 | 0.001971 | 0.019045
I_POIMV_MV0201 | 0.98198 | 0.0019819 | 0.98577 | 0.986 | -0.00022605 | 0.0013104 | 0.006254
P_POI_POIMV | -1.8383 | 0.002 | -1.8422 | -1.8406 | -0.0015805 | 0.0015201 | 0.04059
Q_POI_POIMV | -0.76528 | 0.002 | -0.76493 | -0.76492 | -1.3938e-05 | 0.0019405 | 0.00031674
U_POI | 1.0002 | 0.0025 | 0.99932 | 0.99987 | -0.00055248 | 0.0024113 | 0.011266
I_POI_POIMV | 3.9634 | 0.039816 | 3.9271 | 3.974 | -0.04694 | 0.039592 | 0.24078

## 11_45_pf_090pos
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.3263 | 0.002 | 0.33049 | 0.32659 | 0.003896 | 0.0017981 | 0.091981
Q_LV0101 | 0.15261 | 0.0002 | 0.15267 | 0.15268 | -1.1587e-05 | 2.8955e-05 | 0.0021548
U_LV0101 | 1.0393 | 0.0025 | 1.0383 | 1.0397 | -0.0014193 | 0.0024166 | 0.028908
I_LV0101_MV0101 | 0.12013 | 0.00069321 | 0.11952 | 0.12024 | -0.00072188 | 0.0004566 | 0.033801
P_LV0102 | 0.29473 | 0.002 | 0.2954 | 0.29434 | 0.0010612 | 0.0017951 | 0.025074
Q_LV0102 | 0.15261 | 0.0002 | 0.1526 | 0.15263 | -2.3318e-05 | 2.9119e-05 | 0.0043241
U_LV0102 | 1.0392 | 0.0025 | 1.0386 | 1.0395 | -0.00096698 | 0.0024167 | 0.019696
I_LV0102_MV0102 | 0.10201 | 0.00063877 | 0.10158 | 0.10173 | -0.00015003 | 0.00042746 | 0.0072603
P_LV0103 | 0.31694 | 0.002 | 0.31999 | 0.31663 | 0.0033548 | 0.0017968 | 0.079231
Q_LV0103 | 0.15261 | 0.0002 | 0.15265 | 0.15266 | -1.3799e-05 | 2.8995e-05 | 0.0025644
U_LV0103 | 1.0399 | 0.0025 | 1.0394 | 1.0403 | -0.00083953 | 0.0024167 | 0.0171
I_LV0103_MV0103 | 0.11442 | 0.00067653 | 0.11357 | 0.11418 | -0.00060593 | 0.000448 | 0.028642
P_LV0201 | 0.31436 | 0.002 | 0.3128 | 0.31418 | -0.0013769 | 0.001797 | 0.032518
Q_LV0201 | 0.15261 | 0.0002 | 0.15275 | 0.15275 | 6.6695e-06 | 2.901e-05 | 0.0012391
U_LV0201 | 1.0399 | 0.0025 | 1.038 | 1.0402 | -0.0022673 | 0.0024167 | 0.046181
I_LV0201_MV0201 | 0.11293 | 0.00067209 | 0.11337 | 0.11278 | 0.00058738 | 0.0004457 | 0.027837
P_LV0202 | 0.30844 | 0.002 | 0.30822 | 0.30768 | 0.00053973 | 0.001796 | 0.01275
Q_LV0202 | 0.15261 | 0.0002 | 0.15268 | 0.15267 | 1.2824e-05 | 2.904e-05 | 0.0023814
U_LV0202 | 1.0403 | 0.0025 | 1.0411 | 1.0406 | 0.0005082 | 0.0024167 | 0.010351
I_LV0202_MV0202 | 0.10943 | 0.00066161 | 0.10914 | 0.10894 | 0.00020267 | 0.0004405 | 0.0096613
P_LV0203 | 0.31509 | 0.002 | 0.31456 | 0.31676 | -0.0022043 | 0.0017977 | 0.052047
Q_LV0203 | 0.15261 | 0.0002 | 0.15259 | 0.15259 | 4.7772e-07 | 2.8997e-05 | 8.8777e-05
U_LV0203 | 1.0407 | 0.0025 | 1.0423 | 1.0411 | 0.0012389 | 0.0024168 | 0.025233
I_LV0203_MV0203 | 0.11317 | 0.00067282 | 0.11479 | 0.11406 | 0.00073628 | 0.00044442 | 0.034944
P_POIMV_MV0101 | -0.92789 | 0.002 | -0.92614 | -0.9275 | 0.001353 | 0.0017887 | 0.032026
Q_POIMV_MV0101 | -0.41188 | 0.002 | -0.4145 | -0.41224 | -0.00226 | 0.001971 | 0.050957
U_POIMV | 1.0105 | 0.0025 | 1.0161 | 1.0109 | 0.0051712 | 0.0024133 | 0.1054
I_POIMV_MV0101 | 1.0092 | 0.0020092 | 1.009 | 1.008 | 0.00093733 | 0.001328 | 0.02576
P_POIMV_MV0201 | -0.92712 | 0.002 | -0.92851 | -0.92785 | -0.00066569 | 0.0017889 | 0.015757
Q_POIMV_MV0201 | -0.41183 | 0.002 | -0.41158 | -0.41242 | 0.00084196 | 0.001971 | 0.018984
I_POIMV_MV0201 | 1.0078 | 0.0020078 | 1.0077 | 1.0088 | -0.001148 | 0.001327 | 0.031562
P_POI_POIMV | -1.855 | 0.002 | -1.8545 | -1.8553 | 0.00085107 | 0.0015181 | 0.021872
Q_POI_POIMV | -0.77175 | 0.002 | -0.77181 | -0.77214 | 0.00033374 | 0.0019404 | 0.0075843
U_POI | 1.0002 | 0.0025 | 1.0001 | 1.0006 | -0.00044402 | 0.0024118 | 0.009053
I_POI_POIMV | 4.0349 | 0.040174 | 4.0858 | 4.0338 | 0.052072 | 0.039948 | 0.26596

## 12_00_pf_090pos
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.35101 | 0.002 | 0.3544 | 0.35183 | 0.0025695 | 0.0017958 | 0.060701
Q_LV0101 | 0.16606 | 0.0002 | 0.16608 | 0.16604 | 3.9913e-05 | 2.8945e-05 | 0.0074238
U_LV0101 | 1.0425 | 0.0025 | 1.0465 | 1.0428 | 0.0036746 | 0.0024205 | 0.074787
I_LV0101_MV0101 | 0.13874 | 0.00074496 | 0.13944 | 0.13919 | 0.00024694 | 0.00049025 | 0.011159
P_LV0102 | 0.31049 | 0.002 | 0.31288 | 0.31089 | 0.0019865 | 0.0017923 | 0.046974
Q_LV0102 | 0.16606 | 0.0002 | 0.16612 | 0.16608 | 3.863e-05 | 2.9142e-05 | 0.0071608
U_LV0102 | 1.0422 | 0.0025 | 1.0427 | 1.0425 | 0.0002274 | 0.0024205 | 0.004628
I_LV0102_MV0102 | 0.11414 | 0.00067569 | 0.11468 | 0.11431 | 0.00036753 | 0.00045308 | 0.017275
P_LV0103 | 0.33389 | 0.002 | 0.33197 | 0.3333 | -0.0013335 | 0.0017936 | 0.031522
Q_LV0103 | 0.16606 | 0.0002 | 0.16608 | 0.16605 | 2.7156e-05 | 2.9017e-05 | 0.0050448
U_LV0103 | 1.043 | 0.0025 | 1.0402 | 1.0433 | -0.0031005 | 0.0024205 | 0.063101
I_LV0103_MV0103 | 0.12783 | 0.00071508 | 0.12849 | 0.1274 | 0.0010857 | 0.00047529 | 0.049825
P_LV0201 | 0.30704 | 0.002 | 0.30747 | 0.30663 | 0.00084473 | 0.0017901 | 0.019988
Q_LV0201 | 0.16606 | 0.0002 | 0.16618 | 0.16613 | 5.8283e-05 | 2.9322e-05 | 0.010771
U_LV0201 | 1.0424 | 0.0025 | 1.0416 | 1.0427 | -0.0011219 | 0.0024205 | 0.022833
I_LV0201_MV0201 | 0.11214 | 0.00066975 | 0.11163 | 0.11187 | -0.00023747 | 0.00044892 | 0.011213
P_LV0202 | 0.29995 | 0.002 | 0.30188 | 0.30072 | 0.0011611 | 0.0017898 | 0.027477
Q_LV0202 | 0.16606 | 0.0002 | 0.16598 | 0.16592 | 5.9733e-05 | 2.936e-05 | 0.011031
U_LV0202 | 1.0428 | 0.0025 | 1.0423 | 1.0431 | -0.00081339 | 0.0024206 | 0.016554
I_LV0202_MV0202 | 0.1081 | 0.00065756 | 0.10812 | 0.10842 | -0.00029554 | 0.00044133 | 0.014075
P_LV0203 | 0.34288 | 0.002 | 0.34381 | 0.3424 | 0.0014139 | 0.0017927 | 0.033429
Q_LV0203 | 0.16606 | 0.0002 | 0.16608 | 0.16601 | 6.1659e-05 | 2.9137e-05 | 0.011431
U_LV0203 | 1.044 | 0.0025 | 1.0414 | 1.0443 | -0.0028676 | 0.0024206 | 0.05836
I_LV0203_MV0203 | 0.13317 | 0.00072984 | 0.1324 | 0.13278 | -0.00038094 | 0.00048133 | 0.017373
P_POIMV_MV0101 | -0.98399 | 0.002 | -0.98195 | -0.98462 | 0.0026711 | 0.001783 | 0.063329
Q_POIMV_MV0101 | -0.44606 | 0.002 | -0.44669 | -0.44616 | -0.00053122 | 0.0019709 | 0.011978
U_POIMV | 1.0115 | 0.0025 | 1.0109 | 1.0117 | -0.00089319 | 0.0024171 | 0.018191
I_POIMV_MV0101 | 1.1409 | 0.0021363 | 1.139 | 1.1416 | -0.0025489 | 0.001406 | 0.068089
P_POIMV_MV0201 | -0.93852 | 0.002 | -0.93666 | -0.9384 | 0.001741 | 0.0017851 | 0.041255
Q_POIMV_MV0201 | -0.44967 | 0.002 | -0.44873 | -0.45002 | 0.0012864 | 0.001971 | 0.029006
I_POIMV_MV0201 | 1.0586 | 0.0020578 | 1.0575 | 1.0581 | -0.00058278 | 0.0013628 | 0.015811
P_POI_POIMV | -1.9225 | 0.002 | -1.9259 | -1.923 | -0.0029239 | 0.0015054 | 0.075459
Q_POI_POIMV | -0.83904 | 0.002 | -0.83543 | -0.83892 | 0.0034874 | 0.0019399 | 0.07926
U_POI | 1.0002 | 0.0025 | 0.99882 | 1.0005 | -0.0016986 | 0.0024155 | 0.034607
I_POI_POIMV | 4.398 | 0.041943 | 4.3492 | 4.3972 | -0.048062 | 0.041704 | 0.24048

## 12_15_pf_090pos
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.33277 | 0.002 | 0.33179 | 0.33269 | -0.00090336 | 0.0017972 | 0.021333
Q_LV0101 | 0.16235 | 0.0002 | 0.16213 | 0.16213 | -4.9446e-06 | 2.8857e-05 | 0.0009211
U_LV0101 | 1.0413 | 0.0025 | 1.0412 | 1.0406 | 0.00060713 | 0.0024223 | 0.012352
I_LV0101_MV0101 | 0.12645 | 0.00071118 | 0.12605 | 0.12648 | -0.00042987 | 0.00047216 | 0.019794
P_LV0102 | 0.35475 | 0.002 | 0.35237 | 0.35305 | -0.00067523 | 0.0017975 | 0.015944
Q_LV0102 | 0.16235 | 0.0002 | 0.16249 | 0.16249 | -2.996e-06 | 2.8774e-05 | 0.00055891
U_LV0102 | 1.0423 | 0.0025 | 1.0402 | 1.0417 | -0.0015239 | 0.0024223 | 0.031003
I_LV0102_MV0102 | 0.1401 | 0.0007486 | 0.13871 | 0.1392 | -0.00049031 | 0.00049427 | 0.022067
P_LV0103 | 0.34245 | 0.002 | 0.34313 | 0.34177 | 0.0013612 | 0.0017971 | 0.032146
Q_LV0103 | 0.16235 | 0.0002 | 0.16224 | 0.16224 | 6.4995e-06 | 2.8815e-05 | 0.0012116
U_LV0103 | 1.0423 | 0.0025 | 1.0396 | 1.0417 | -0.0020949 | 0.0024224 | 0.042618
I_LV0103_MV0103 | 0.1322 | 0.00072718 | 0.13098 | 0.13189 | -0.00090818 | 0.00048153 | 0.041409
P_LV0201 | 0.32995 | 0.002 | 0.32854 | 0.32878 | -0.00023256 | 0.0017956 | 0.0054943
Q_LV0201 | 0.16235 | 0.0002 | 0.16223 | 0.16226 | -2.9881e-05 | 2.8971e-05 | 0.0055553
U_LV0201 | 1.042 | 0.0025 | 1.0408 | 1.0414 | -0.00057861 | 0.0024224 | 0.011771
I_LV0201_MV0201 | 0.12453 | 0.00070578 | 0.12418 | 0.12394 | 0.00023332 | 0.00046951 | 0.010773
P_LV0202 | 0.33099 | 0.002 | 0.33353 | 0.33166 | 0.0018691 | 0.0017964 | 0.044147
Q_LV0202 | 0.16235 | 0.0002 | 0.16257 | 0.16259 | -2.2044e-05 | 2.8962e-05 | 0.004099
U_LV0202 | 1.0426 | 0.0025 | 1.0434 | 1.0421 | 0.0013347 | 0.0024224 | 0.027152
I_LV0202_MV0202 | 0.12503 | 0.00070718 | 0.12543 | 0.12563 | -0.0002062 | 0.0004686 | 0.0095307
P_LV0203 | 0.33522 | 0.002 | 0.3343 | 0.33587 | -0.0015673 | 0.0017966 | 0.037017
Q_LV0203 | 0.16235 | 0.0002 | 0.16206 | 0.1621 | -3.754e-05 | 2.8939e-05 | 0.0069832
U_LV0203 | 1.043 | 0.0025 | 1.0444 | 1.0424 | 0.0019451 | 0.0024224 | 0.039571
I_LV0203_MV0203 | 0.12752 | 0.00071421 | 0.12851 | 0.128 | 0.00050583 | 0.00047245 | 0.023284
P_POIMV_MV0101 | -1.018 | 0.002 | -1.0194 | -1.0156 | -0.0038167 | 0.0017851 | 0.090436
Q_POIMV_MV0101 | -0.43238 | 0.002 | -0.43377 | -0.43249 | -0.0012771 | 0.0019708 | 0.028798
U_POIMV | 1.0111 | 0.0025 | 1.0093 | 1.0105 | -0.0011375 | 0.002419 | 0.023158
I_POIMV_MV0101 | 1.1966 | 0.0021878 | 1.1937 | 1.1934 | 0.00039182 | 0.0014343 | 0.010363
P_POIMV_MV0201 | -0.98406 | 0.002 | -0.98296 | -0.98419 | 0.0012261 | 0.0017871 | 0.029036
Q_POIMV_MV0201 | -0.43518 | 0.002 | -0.43736 | -0.43543 | -0.0019221 | 0.0019708 | 0.043341
I_POIMV_MV0201 | 1.1326 | 0.0021284 | 1.1355 | 1.1344 | 0.0011008 | 0.0014001 | 0.029468
P_POI_POIMV | -2.002 | 0.002 | -1.9987 | -1.9998 | 0.0010457 | 0.0015034 | 0.027006
Q_POI_POIMV | -0.80749 | 0.002 | -0.80732 | -0.80732 | -1.5126e-06 | 0.0019394 | 3.4382e-05
U_POI | 1.0002 | 0.0025 | 1.0001 | 0.9996 | 0.00050863 | 0.0024176 | 0.010358
I_POI_POIMV | 4.6582 | 0.043166 | 4.6213 | 4.6545 | -0.03318 | 0.042917 | 0.16376

## 12_30_pf_090pos
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.34253 | 0.002 | 0.34434 | 0.34187 | 0.0024673 | 0.0017859 | 0.05845
Q_LV0101 | 0.1637 | 0.0002 | 0.16372 | 0.16372 | 2.1735e-06 | 2.8791e-05 | 0.00040536
U_LV0101 | 1.0417 | 0.0025 | 1.038 | 1.0421 | -0.0040943 | 0.0023998 | 0.083688
I_LV0101_MV0101 | 0.13282 | 0.00072889 | 0.13214 | 0.13231 | -0.00017648 | 0.0004815 | 0.0080471
P_LV0102 | 0.33943 | 0.002 | 0.34037 | 0.33963 | 0.00073852 | 0.001786 | 0.017495
Q_LV0102 | 0.1637 | 0.0002 | 0.1636 | 0.16361 | -9.0419e-06 | 2.8798e-05 | 0.0016861
U_LV0102 | 1.0422 | 0.0025 | 1.0433 | 1.0426 | 0.00072532 | 0.0023998 | 0.014825
I_LV0102_MV0102 | 0.13074 | 0.00072317 | 0.13092 | 0.13075 | 0.0001758 | 0.00047758 | 0.008049
P_LV0103 | 0.32588 | 0.002 | 0.32875 | 0.3273 | 0.0014514 | 0.0017857 | 0.034384
Q_LV0103 | 0.1637 | 0.0002 | 0.16368 | 0.16369 | -7.1518e-06 | 2.8853e-05 | 0.0013324
U_LV0103 | 1.0422 | 0.0025 | 1.0449 | 1.0426 | 0.0022388 | 0.0023998 | 0.04576
I_LV0103_MV0103 | 0.12244 | 0.00069983 | 0.12322 | 0.1232 | 2.0131e-05 | 0.00046375 | 0.00093532
P_LV0201 | 0.34703 | 0.002 | 0.34968 | 0.34916 | 0.00051581 | 0.0017879 | 0.012212
Q_LV0201 | 0.1637 | 0.0002 | 0.16363 | 0.16361 | 2.8357e-05 | 2.8678e-05 | 0.0052989
U_LV0201 | 1.0427 | 0.0025 | 1.0434 | 1.0431 | 0.00028759 | 0.0023998 | 0.0058782
I_LV0201_MV0201 | 0.13542 | 0.00073599 | 0.1373 | 0.13665 | 0.00064661 | 0.00048391 | 0.02941
P_LV0202 | 0.35575 | 0.002 | 0.35536 | 0.3539 | 0.0014648 | 0.0017861 | 0.034698
Q_LV0202 | 0.1637 | 0.0002 | 0.16358 | 0.16355 | 3.2753e-05 | 2.8656e-05 | 0.0061227
U_LV0202 | 1.0435 | 0.0025 | 1.0438 | 1.0438 | -2.0364e-05 | 0.0023999 | 0.00041622
I_LV0202_MV0202 | 0.14085 | 0.0007506 | 0.13997 | 0.13951 | 0.00045581 | 0.00049564 | 0.020486
P_LV0203 | 0.338 | 0.002 | 0.3363 | 0.33768 | -0.001381 | 0.0017859 | 0.032714
Q_LV0203 | 0.1637 | 0.0002 | 0.16362 | 0.1636 | 2.0553e-05 | 2.8718e-05 | 0.003838
U_LV0203 | 1.0434 | 0.0025 | 1.0427 | 1.0437 | -0.0010674 | 0.0023999 | 0.021818
I_LV0203_MV0203 | 0.12956 | 0.00071989 | 0.13028 | 0.12924 | 0.0010461 | 0.00047733 | 0.047906
P_POIMV_MV0101 | -0.99628 | 0.002 | -0.99847 | -0.99723 | -0.0012396 | 0.0016917 | 0.030174
Q_POIMV_MV0101 | -0.43823 | 0.002 | -0.4386 | -0.43825 | -0.00034629 | 0.0019707 | 0.0078086
U_POIMV | 1.0111 | 0.0025 | 1.0118 | 1.0115 | 0.00026274 | 0.0023958 | 0.0053749
I_POIMV_MV0101 | 1.1587 | 0.0021528 | 1.158 | 1.1596 | -0.0016097 | 0.001378 | 0.043436
P_POIMV_MV0201 | -1.0278 | 0.002 | -1.0263 | -1.0277 | 0.0014524 | 0.0016886 | 0.035388
Q_POIMV_MV0201 | -0.43516 | 0.002 | -0.43069 | -0.4353 | 0.0046112 | 0.0019706 | 0.10398
I_POIMV_MV0201 | 1.2184 | 0.0022076 | 1.216 | 1.2175 | -0.0014967 | 0.0014094 | 0.039936
P_POI_POIMV | -2.024 | 0.02 | -2.0414 | -2.025 | -0.016452 | 0.019923 | 0.11775
Q_POI_POIMV | -0.81207 | 0.002 | -0.81309 | -0.81166 | -0.0014315 | 0.0019383 | 0.032548
U_POI | 1.0002 | 0.0025 | 0.99886 | 1.0006 | -0.0017614 | 0.0023937 | 0.036049
I_POI_POIMV | 4.7541 | 0.043608 | 4.7305 | 4.7534 | -0.022928 | 0.043337 | 0.11264

## 12_45_pf_090pos
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.3749 | 0.002 | 0.37574 | 0.37552 | 0.00022421 | 0.001786 | 0.0053115
Q_LV0101 | 0.16727 | 0.0002 | 0.16762 | 0.16764 | -2.1895e-05 | 2.872e-05 | 0.0040885
U_LV0101 | 1.0431 | 0.0025 | 1.0492 | 1.044 | 0.0052188 | 0.0024009 | 0.10665
I_LV0101_MV0101 | 0.1549 | 0.00078716 | 0.15484 | 0.15516 | -0.00032414 | 0.00051373 | 0.01431
P_LV0102 | 0.31916 | 0.002 | 0.31505 | 0.31816 | -0.0031084 | 0.0017822 | 0.073714
Q_LV0102 | 0.16727 | 0.0002 | 0.16759 | 0.16762 | -3.1728e-05 | 2.8939e-05 | 0.0059021
U_LV0102 | 1.0425 | 0.0025 | 1.0425 | 1.0434 | -0.00086915 | 0.0024009 | 0.017761
I_LV0102_MV0102 | 0.11948 | 0.00069131 | 0.11919 | 0.11879 | 0.0004011 | 0.00046282 | 0.018654
P_LV0103 | 0.32817 | 0.002 | 0.33037 | 0.32853 | 0.0018322 | 0.0017835 | 0.043433
Q_LV0103 | 0.16727 | 0.0002 | 0.16725 | 0.16726 | -8.1694e-06 | 2.8882e-05 | 0.0015212
U_LV0103 | 1.0429 | 0.0025 | 1.0424 | 1.0438 | -0.001448 | 0.0024009 | 0.02959
I_LV0103_MV0103 | 0.12473 | 0.00070635 | 0.12411 | 0.12474 | -0.00062128 | 0.00046968 | 0.028683
P_LV0201 | 0.3628 | 0.002 | 0.36464 | 0.36306 | 0.0015848 | 0.0017862 | 0.03754
Q_LV0201 | 0.16727 | 0.0002 | 0.16744 | 0.16739 | 5.4948e-05 | 2.8665e-05 | 0.01027
U_LV0201 | 1.0437 | 0.0025 | 1.0416 | 1.0446 | -0.0030318 | 0.002401 | 0.061955
I_LV0201_MV0201 | 0.14651 | 0.00076554 | 0.14609 | 0.14647 | -0.00038365 | 0.0005037 | 0.017104
P_LV0202 | 0.34345 | 0.002 | 0.34593 | 0.34379 | 0.0021459 | 0.0017852 | 0.050845
Q_LV0202 | 0.16727 | 0.0002 | 0.16713 | 0.16707 | 5.6872e-05 | 2.873e-05 | 0.010618
U_LV0202 | 1.0439 | 0.0025 | 1.0429 | 1.0448 | -0.001906 | 0.002401 | 0.038949
I_LV0202_MV0202 | 0.13392 | 0.00073191 | 0.13336 | 0.13385 | -0.00048918 | 0.00048508 | 0.022223
P_LV0203 | 0.34538 | 0.002 | 0.3449 | 0.34639 | -0.0014925 | 0.0017855 | 0.03536
Q_LV0203 | 0.16727 | 0.0002 | 0.16745 | 0.16741 | 4.0156e-05 | 2.8722e-05 | 0.0074981
U_LV0203 | 1.0442 | 0.0025 | 1.0444 | 1.0452 | -0.00076828 | 0.002401 | 0.0157
I_LV0203_MV0203 | 0.13505 | 0.00073498 | 0.13578 | 0.1355 | 0.00028738 | 0.00048621 | 0.01304
P_POIMV_MV0101 | -1.0103 | 0.002 | -1.0091 | -1.0103 | 0.0012011 | 0.0016883 | 0.029266
Q_POIMV_MV0101 | -0.44712 | 0.002 | -0.45116 | -0.44803 | -0.0031346 | 0.0019707 | 0.070684
U_POIMV | 1.0114 | 0.0025 | 1.0113 | 1.0123 | -0.0009428 | 0.0023968 | 0.019283
I_POIMV_MV0101 | 1.1933 | 0.0021848 | 1.1933 | 1.192 | 0.001299 | 0.0013986 | 0.034794
P_POIMV_MV0201 | -1.0383 | 0.002 | -1.0416 | -1.0399 | -0.0017304 | 0.0016859 | 0.042193
Q_POIMV_MV0201 | -0.44451 | 0.002 | -0.44295 | -0.44495 | 0.0020014 | 0.0019706 | 0.045131
I_POIMV_MV0201 | 1.2472 | 0.0022335 | 1.2471 | 1.2486 | -0.0014985 | 0.0014259 | 0.039752
P_POI_POIMV | -2.0486 | 0.02 | -2.0587 | -2.0502 | -0.0084872 | 0.019922 | 0.060744
Q_POI_POIMV | -0.82865 | 0.002 | -0.82762 | -0.82943 | 0.0018157 | 0.0019381 | 0.041286
U_POI | 1.0002 | 0.0025 | 1.0026 | 1.0011 | 0.0014996 | 0.0023947 | 0.030684
I_POI_POIMV | 4.8812 | 0.044187 | 4.9132 | 4.8803 | 0.032909 | 0.043912 | 0.16065

## 13_00_pf_090pos
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.36338 | 0.002 | 0.36232 | 0.36292 | -0.00059231 | 0.0017819 | 0.014047
Q_LV0101 | 0.17461 | 0.0002 | 0.1746 | 0.17461 | -6.215e-06 | 2.8884e-05 | 0.0011572
U_LV0101 | 1.0443 | 0.0025 | 1.0504 | 1.0456 | 0.0047731 | 0.0024023 | 0.097512
I_LV0101_MV0101 | 0.14904 | 0.00077211 | 0.14804 | 0.14835 | -0.00031048 | 0.00050876 | 0.013773
P_LV0102 | 0.32791 | 0.002 | 0.32806 | 0.32941 | -0.0013461 | 0.0017806 | 0.031935
Q_LV0102 | 0.17461 | 0.0002 | 0.17462 | 0.17463 | -7.2065e-06 | 2.9026e-05 | 0.0013385
U_LV0102 | 1.0441 | 0.0025 | 1.0479 | 1.0455 | 0.0023595 | 0.0024023 | 0.048202
I_LV0102_MV0102 | 0.1266 | 0.00071161 | 0.12703 | 0.12716 | -0.00012656 | 0.00047428 | 0.0058143
P_LV0103 | 0.32838 | 0.002 | 0.32883 | 0.3295 | -0.00066949 | 0.0017803 | 0.015885
Q_LV0103 | 0.17461 | 0.0002 | 0.17455 | 0.17456 | -3.4659e-06 | 2.9023e-05 | 0.00064378
U_LV0103 | 1.0444 | 0.0025 | 1.0475 | 1.0458 | 0.0017241 | 0.0024023 | 0.035223
I_LV0103_MV0103 | 0.1268 | 0.00071219 | 0.12685 | 0.12712 | -0.00026859 | 0.00047496 | 0.012331
P_LV0201 | 0.34873 | 0.002 | 0.34854 | 0.34894 | -0.00039392 | 0.0017824 | 0.0093411
Q_LV0201 | 0.17461 | 0.0002 | 0.17465 | 0.17464 | 9.2654e-06 | 2.8795e-05 | 0.0017278
U_LV0201 | 1.0449 | 0.0025 | 1.0466 | 1.0463 | 0.00035425 | 0.0024023 | 0.0072369
I_LV0201_MV0201 | 0.13931 | 0.00074648 | 0.13934 | 0.13908 | 0.00025617 | 0.00049597 | 0.011509
P_LV0202 | 0.36282 | 0.002 | 0.36334 | 0.36293 | 0.00040911 | 0.0017828 | 0.0097002
Q_LV0202 | 0.17461 | 0.0002 | 0.17477 | 0.17476 | 1.5734e-05 | 2.8741e-05 | 0.002937
U_LV0202 | 1.0458 | 0.0025 | 1.044 | 1.0472 | -0.0031854 | 0.0024024 | 0.065074
I_LV0202_MV0202 | 0.14823 | 0.00077001 | 0.14805 | 0.14796 | 9.0152e-05 | 0.00050893 | 0.0039985
P_LV0203 | 0.36053 | 0.002 | 0.36067 | 0.36034 | 0.00032986 | 0.0017824 | 0.0078221
Q_LV0203 | 0.17461 | 0.0002 | 0.17475 | 0.17474 | 1.2877e-05 | 2.8748e-05 | 0.0024034
U_LV0203 | 1.0461 | 0.0025 | 1.0475 | 1.0475 | 3.0173e-05 | 0.0024024 | 0.00061641
I_LV0203_MV0203 | 0.14664 | 0.00076587 | 0.14627 | 0.14617 | 9.8433e-05 | 0.00050697 | 0.0043743
P_POIMV_MV0101 | -1.0076 | 0.002 | -1.0097 | -1.0098 | 7.4164e-05 | 0.0016842 | 0.0018093
Q_POIMV_MV0101 | -0.46867 | 0.002 | -0.46941 | -0.46874 | -0.00067013 | 0.0019707 | 0.015111
U_POIMV | 1.0119 | 0.0025 | 1.0106 | 1.0133 | -0.0026494 | 0.0023981 | 0.054172
I_POIMV_MV0101 | 1.2061 | 0.0021965 | 1.2081 | 1.2071 | 0.0010123 | 0.0014095 | 0.02701
P_POIMV_MV0201 | -1.0581 | 0.002 | -1.0569 | -1.0583 | 0.0014243 | 0.0016794 | 0.034798
Q_POIMV_MV0201 | -0.46386 | 0.002 | -0.46373 | -0.46473 | 0.00099793 | 0.0019705 | 0.022504
I_POIMV_MV0201 | 1.3037 | 0.0022836 | 1.3012 | 1.3012 | 3.6722e-05 | 0.0014592 | 0.00096303
P_POI_POIMV | -2.0658 | 0.02 | -2.0919 | -2.0681 | -0.02381 | 0.019921 | 0.17042
Q_POI_POIMV | -0.86777 | 0.002 | -0.86752 | -0.86819 | 0.00066518 | 0.001938 | 0.015126
U_POI | 1.0002 | 0.0025 | 1.0018 | 1.0016 | 0.00011743 | 0.0023959 | 0.0024023
I_POI_POIMV | 5.0181 | 0.044802 | 5.0349 | 5.0141 | 0.020777 | 0.044524 | 0.10076

## 13_15_pf_090pos
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.3544 | 0.002 | 0.35389 | 0.35442 | -0.0005363 | 0.0017901 | 0.01269
Q_LV0101 | 0.15853 | 0.0002 | 0.15864 | 0.15866 | -1.8307e-05 | 2.8569e-05 | 0.0034275
U_LV0101 | 1.0408 | 0.0025 | 1.0359 | 1.0406 | -0.0047311 | 0.0023999 | 0.096701
I_LV0101_MV0101 | 0.13913 | 0.000746 | 0.13999 | 0.13924 | 0.00074558 | 0.00048989 | 0.033705
P_LV0102 | 0.33436 | 0.002 | 0.33737 | 0.33414 | 0.0032295 | 0.001789 | 0.076439
Q_LV0102 | 0.15853 | 0.0002 | 0.15856 | 0.15857 | -7.5846e-06 | 2.8639e-05 | 0.0014183
U_LV0102 | 1.041 | 0.0025 | 1.0416 | 1.0408 | 0.00081268 | 0.0024 | 0.016611
I_LV0102_MV0102 | 0.12635 | 0.00071091 | 0.1262 | 0.12628 | -7.5016e-05 | 0.00047064 | 0.0034597
P_LV0103 | 0.35445 | 0.002 | 0.35624 | 0.3545 | 0.0017348 | 0.0017898 | 0.041053
Q_LV0103 | 0.15853 | 0.0002 | 0.15835 | 0.15836 | -1.2039e-05 | 2.8565e-05 | 0.0022542
U_LV0103 | 1.0417 | 0.0025 | 1.0403 | 1.0415 | -0.0012073 | 0.0024 | 0.024676
I_LV0103_MV0103 | 0.13893 | 0.00074546 | 0.13923 | 0.13898 | 0.00024846 | 0.00048959 | 0.011235
P_LV0201 | 0.36346 | 0.002 | 0.36061 | 0.36242 | -0.0018057 | 0.0017893 | 0.042736
Q_LV0201 | 0.15853 | 0.0002 | 0.15863 | 0.15863 | 1.0701e-06 | 2.8564e-05 | 0.00020037
U_LV0201 | 1.0419 | 0.0025 | 1.0431 | 1.0417 | 0.0013668 | 0.0024 | 0.027937
I_LV0201_MV0201 | 0.14484 | 0.00076115 | 0.14483 | 0.14423 | 0.00059744 | 0.00049894 | 0.026762
P_LV0202 | 0.34677 | 0.002 | 0.34578 | 0.34625 | -0.00046677 | 0.0017888 | 0.011049
Q_LV0202 | 0.15853 | 0.0002 | 0.15888 | 0.15887 | 7.8744e-06 | 2.8614e-05 | 0.0014731
U_LV0202 | 1.0421 | 0.0025 | 1.0408 | 1.042 | -0.0011593 | 0.0024 | 0.023695
I_LV0202_MV0202 | 0.13386 | 0.00073175 | 0.13398 | 0.13367 | 0.00030274 | 0.00048212 | 0.013795
P_LV0203 | 0.32732 | 0.002 | 0.32893 | 0.32744 | 0.0014911 | 0.0017882 | 0.035301
Q_LV0203 | 0.15853 | 0.0002 | 0.15853 | 0.15851 | 1.2887e-05 | 2.8686e-05 | 0.0024077
U_LV0203 | 1.042 | 0.0025 | 1.0446 | 1.0418 | 0.0028342 | 0.0024 | 0.057929
I_LV0203_MV0203 | 0.12182 | 0.00069805 | 0.12182 | 0.12194 | -0.00011708 | 0.00046289 | 0.0054446
P_POIMV_MV0101 | -1.0311 | 0.002 | -1.0306 | -1.0309 | 0.0003737 | 0.0016923 | 0.009095
Q_POIMV_MV0101 | -0.42012 | 0.002 | -0.42013 | -0.42025 | 0.00012123 | 0.0019706 | 0.0027338
U_POIMV | 1.0107 | 0.0025 | 1.0123 | 1.0105 | 0.0018643 | 0.002396 | 0.038137
I_POIMV_MV0101 | 1.2135 | 0.0022032 | 1.2121 | 1.2139 | -0.0017819 | 0.0014038 | 0.047641
P_POIMV_MV0201 | -1.0247 | 0.002 | -1.0229 | -1.0233 | 0.0003562 | 0.001693 | 0.0086671
Q_POIMV_MV0201 | -0.4204 | 0.002 | -0.41834 | -0.42136 | 0.0030184 | 0.0019706 | 0.068065
I_POIMV_MV0201 | 1.201 | 0.0021918 | 1.1987 | 1.1994 | -0.00073065 | 0.0013983 | 0.019573
P_POI_POIMV | -2.0558 | 0.02 | -2.0857 | -2.0542 | -0.03147 | 0.019923 | 0.22523
Q_POI_POIMV | -0.77821 | 0.002 | -0.78087 | -0.77876 | -0.0021013 | 0.0019381 | 0.04778
U_POI | 1.0002 | 0.0025 | 0.99822 | 0.99998 | -0.001765 | 0.002394 | 0.03612
I_POI_POIMV | 4.8299 | 0.043954 | 4.8602 | 4.8266 | 0.03362 | 0.04368 | 0.16454

## 13_30_pf_090pos
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.34193 | 0.002 | 0.34206 | 0.34101 | 0.001047 | 0.0017838 | 0.024817
Q_LV0101 | 0.16934 | 0.0002 | 0.16972 | 0.16968 | 3.8836e-05 | 2.8783e-05 | 0.0072438
U_LV0101 | 1.0428 | 0.0025 | 1.0467 | 1.0439 | 0.0028044 | 0.0024015 | 0.057302
I_LV0101_MV0101 | 0.13389 | 0.00073181 | 0.13277 | 0.13313 | -0.00035915 | 0.00048667 | 0.016289
P_LV0102 | 0.35004 | 0.002 | 0.34926 | 0.35106 | -0.001798 | 0.001785 | 0.042606
Q_LV0102 | 0.16934 | 0.0002 | 0.16928 | 0.16926 | 2.6251e-05 | 2.8741e-05 | 0.0049
U_LV0102 | 1.0436 | 0.0025 | 1.0476 | 1.0447 | 0.0028914 | 0.0024015 | 0.059078
I_LV0102_MV0102 | 0.13884 | 0.00074523 | 0.13943 | 0.13917 | 0.00025391 | 0.00049221 | 0.011451
P_LV0103 | 0.36094 | 0.002 | 0.3628 | 0.36103 | 0.0017607 | 0.0017848 | 0.041722
Q_LV0103 | 0.16934 | 0.0002 | 0.16918 | 0.16914 | 4.0453e-05 | 2.8703e-05 | 0.0075558
U_LV0103 | 1.0441 | 0.0025 | 1.0492 | 1.0452 | 0.0039868 | 0.0024015 | 0.08146
I_LV0103_MV0103 | 0.14581 | 0.00076371 | 0.14497 | 0.14551 | -0.0005379 | 0.00050324 | 0.023992
P_LV0201 | 0.35681 | 0.002 | 0.35687 | 0.35751 | -0.00064886 | 0.0017847 | 0.015376
Q_LV0201 | 0.16934 | 0.0002 | 0.16915 | 0.16912 | 2.9038e-05 | 2.8762e-05 | 0.0054182
U_LV0201 | 1.044 | 0.0025 | 1.0417 | 1.0451 | -0.0033406 | 0.0024015 | 0.068257
I_LV0201_MV0201 | 0.14312 | 0.00075663 | 0.14331 | 0.14321 | 9.8504e-05 | 0.00049821 | 0.0044157
P_LV0202 | 0.33054 | 0.002 | 0.32875 | 0.33048 | -0.0017283 | 0.0017827 | 0.040981
Q_LV0202 | 0.16934 | 0.0002 | 0.16948 | 0.16946 | 2.1004e-05 | 2.8873e-05 | 0.0039116
U_LV0202 | 1.044 | 0.0025 | 1.0453 | 1.0452 | 0.00017021 | 0.0024016 | 0.0034777
I_LV0202_MV0202 | 0.12655 | 0.00071147 | 0.12659 | 0.12627 | 0.00031592 | 0.0004743 | 0.014514
P_LV0203 | 0.34965 | 0.002 | 0.35093 | 0.34934 | 0.00159 | 0.0017835 | 0.037693
Q_LV0203 | 0.16934 | 0.0002 | 0.16957 | 0.16953 | 3.4851e-05 | 2.879e-05 | 0.0064997
U_LV0203 | 1.0447 | 0.0025 | 1.0475 | 1.0459 | 0.0015958 | 0.0024016 | 0.032607
I_LV0203_MV0203 | 0.13829 | 0.00074374 | 0.13744 | 0.13785 | -0.00040492 | 0.00049215 | 0.018262
P_POIMV_MV0101 | -1.0403 | 0.002 | -1.039 | -1.0406 | 0.0015252 | 0.0016845 | 0.037206
Q_POIMV_MV0101 | -0.45057 | 0.002 | -0.44879 | -0.45087 | 0.0020849 | 0.0019706 | 0.047014
U_POIMV | 1.0115 | 0.0025 | 1.0106 | 1.0126 | -0.0020849 | 0.0023974 | 0.042637
I_POIMV_MV0101 | 1.2563 | 0.0022417 | 1.2554 | 1.2541 | 0.0012679 | 0.0014323 | 0.033561
P_POIMV_MV0201 | -1.0239 | 0.002 | -1.0215 | -1.0243 | 0.0027608 | 0.0016863 | 0.067312
Q_POIMV_MV0201 | -0.45179 | 0.002 | -0.45047 | -0.4524 | 0.0019342 | 0.0019706 | 0.043616
I_POIMV_MV0201 | 1.2242 | 0.0022129 | 1.2245 | 1.2227 | 0.0018281 | 0.0014165 | 0.048656
P_POI_POIMV | -2.0643 | 0.02 | -2.0356 | -2.0648 | 0.029241 | 0.019922 | 0.20928
Q_POI_POIMV | -0.83833 | 0.002 | -0.83647 | -0.83877 | 0.0023045 | 0.001938 | 0.052401
U_POI | 1.0002 | 0.0025 | 1.0046 | 1.0014 | 0.0031812 | 0.0023953 | 0.065085
I_POI_POIMV | 4.9617 | 0.04455 | 4.9444 | 4.9534 | -0.0089525 | 0.044273 | 0.043534

## 13_45_pf_090pos
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.34748 | 0.002 | 0.34945 | 0.34881 | 0.00064058 | 0.0017791 | 0.015204
Q_LV0101 | 0.18226 | 0.0002 | 0.18186 | 0.18189 | -2.1631e-05 | 2.9086e-05 | 0.0040136
U_LV0101 | 1.0455 | 0.0025 | 1.0439 | 1.0451 | -0.0012258 | 0.0024033 | 0.025038
I_LV0101_MV0101 | 0.14085 | 0.00075059 | 0.1421 | 0.14167 | 0.00042879 | 0.00049682 | 0.019248
P_LV0102 | 0.35373 | 0.002 | 0.35179 | 0.35286 | -0.0010671 | 0.0017781 | 0.025335
Q_LV0102 | 0.18226 | 0.0002 | 0.18223 | 0.18226 | -3.0042e-05 | 2.9066e-05 | 0.0055762
U_LV0102 | 1.0462 | 0.0025 | 1.0454 | 1.0459 | -0.00048702 | 0.0024034 | 0.0099473
I_LV0102_MV0102 | 0.14465 | 0.00076067 | 0.14502 | 0.1442 | 0.00082016 | 0.00050427 | 0.036544
P_LV0103 | 0.31848 | 0.002 | 0.32077 | 0.31848 | 0.0022905 | 0.0017755 | 0.05442
Q_LV0103 | 0.18226 | 0.0002 | 0.18258 | 0.1826 | -1.487e-05 | 2.9252e-05 | 0.0027513
U_LV0103 | 1.0458 | 0.0025 | 1.0454 | 1.0455 | -5.6067e-05 | 0.0024034 | 0.0011452
I_LV0103_MV0103 | 0.12312 | 0.00070176 | 0.12335 | 0.1233 | 5.4245e-05 | 0.00047241 | 0.0024971
P_LV0201 | 0.33927 | 0.002 | 0.34102 | 0.3403 | 0.00072656 | 0.0017792 | 0.017244
Q_LV0201 | 0.18226 | 0.0002 | 0.18249 | 0.18245 | 3.8283e-05 | 2.8995e-05 | 0.0071145
U_LV0201 | 1.0463 | 0.0025 | 1.0456 | 1.046 | -0.00037859 | 0.0024034 | 0.0077325
I_LV0201_MV0201 | 0.13549 | 0.00073618 | 0.13649 | 0.13627 | 0.00021457 | 0.00049119 | 0.0096869
P_LV0202 | 0.3513 | 0.002 | 0.34843 | 0.34957 | -0.0011377 | 0.0017784 | 0.027008
Q_LV0202 | 0.18226 | 0.0002 | 0.18232 | 0.18229 | 3.1785e-05 | 2.8943e-05 | 0.0059123
U_LV0202 | 1.0472 | 0.0025 | 1.0437 | 1.0468 | -0.003045 | 0.0024034 | 0.062192
I_LV0202_MV0202 | 0.14284 | 0.00075588 | 0.14249 | 0.14184 | 0.00064623 | 0.00050426 | 0.028794
P_LV0203 | 0.37729 | 0.002 | 0.37571 | 0.37693 | -0.0012208 | 0.0017802 | 0.028966
Q_LV0203 | 0.18226 | 0.0002 | 0.18262 | 0.18259 | 2.6881e-05 | 2.8841e-05 | 0.0050088
U_LV0203 | 1.048 | 0.0025 | 1.0522 | 1.0477 | 0.0045094 | 0.0024035 | 0.092101
I_LV0203_MV0203 | 0.15984 | 0.00079961 | 0.16047 | 0.15981 | 0.00066009 | 0.00052666 | 0.028781
P_POIMV_MV0101 | -1.0075 | 0.002 | -1.0071 | -1.0079 | 0.00075674 | 0.0016791 | 0.01849
Q_POIMV_MV0101 | -0.49074 | 0.002 | -0.49465 | -0.49077 | -0.0038798 | 0.0019707 | 0.087486
U_POIMV | 1.0125 | 0.0025 | 1.0082 | 1.0121 | -0.0038722 | 0.002399 | 0.079161
I_POIMV_MV0101 | 1.2251 | 0.0022137 | 1.2255 | 1.2269 | -0.0013702 | 0.0014228 | 0.036387
P_POIMV_MV0201 | -1.0538 | 0.002 | -1.0523 | -1.0527 | 0.00039682 | 0.001675 | 0.0097074
Q_POIMV_MV0201 | -0.48624 | 0.002 | -0.48521 | -0.48725 | 0.0020416 | 0.0019705 | 0.046039
I_POIMV_MV0201 | 1.3139 | 0.0022925 | 1.3123 | 1.3137 | -0.0014156 | 0.0014674 | 0.03702
P_POI_POIMV | -2.0612 | 0.02 | -2.0767 | -2.0606 | -0.016103 | 0.01992 | 0.11525
Q_POI_POIMV | -0.91145 | 0.002 | -0.91037 | -0.91188 | 0.0015153 | 0.0019379 | 0.034457
U_POI | 1.0002 | 0.0025 | 1.0059 | 0.99986 | 0.0060612 | 0.0023968 | 0.12397
I_POI_POIMV | 5.0769 | 0.045064 | 5.1098 | 5.0791 | 0.030724 | 0.044784 | 0.14859

## 14_00_pf_090pos
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.34577 | 0.002 | 0.34569 | 0.34622 | -0.00052737 | 0.0017845 | 0.012498
Q_LV0101 | 0.17094 | 0.0002 | 0.17092 | 0.1709 | 1.8998e-05 | 2.8834e-05 | 0.0035405
U_LV0101 | 1.0432 | 0.0025 | 1.0443 | 1.0427 | 0.0015975 | 0.0024019 | 0.032638
I_LV0101_MV0101 | 0.13671 | 0.0007395 | 0.13694 | 0.13712 | -0.00017507 | 0.00048896 | 0.0079215
P_LV0102 | 0.34367 | 0.002 | 0.34081 | 0.34351 | -0.0027007 | 0.0017838 | 0.064017
Q_LV0102 | 0.17094 | 0.0002 | 0.17125 | 0.17124 | 9.2769e-06 | 2.8845e-05 | 0.0017285
U_LV0102 | 1.0437 | 0.0025 | 1.0449 | 1.0433 | 0.0015995 | 0.0024019 | 0.032679
I_LV0102_MV0102 | 0.13524 | 0.0007355 | 0.13565 | 0.13535 | 0.00029477 | 0.00048738 | 0.01336
P_LV0103 | 0.34919 | 0.002 | 0.34829 | 0.34846 | -0.00016444 | 0.0017837 | 0.003898
Q_LV0103 | 0.17094 | 0.0002 | 0.17116 | 0.17114 | 1.9471e-05 | 2.8822e-05 | 0.0036294
U_LV0103 | 1.0442 | 0.0025 | 1.0467 | 1.0437 | 0.0030162 | 0.0024019 | 0.061624
I_LV0103_MV0103 | 0.13864 | 0.00074469 | 0.1381 | 0.13836 | -0.00026093 | 0.00049294 | 0.011759
P_LV0201 | 0.34649 | 0.002 | 0.34855 | 0.34677 | 0.0017801 | 0.0017845 | 0.042186
Q_LV0201 | 0.17094 | 0.0002 | 0.1708 | 0.17078 | 2.4393e-05 | 2.8786e-05 | 0.0045496
U_LV0201 | 1.0441 | 0.0025 | 1.0395 | 1.0436 | -0.0040975 | 0.0024019 | 0.083715
I_LV0201_MV0201 | 0.13693 | 0.00074008 | 0.13755 | 0.13719 | 0.00036334 | 0.00048997 | 0.016424
P_LV0202 | 0.35496 | 0.002 | 0.35297 | 0.3534 | -0.000422 | 0.0017838 | 0.010003
Q_LV0202 | 0.17094 | 0.0002 | 0.17083 | 0.17082 | 1.3273e-05 | 2.8757e-05 | 0.0024769
U_LV0202 | 1.0449 | 0.0025 | 1.0426 | 1.0443 | -0.0017913 | 0.002402 | 0.036597
I_LV0202_MV0202 | 0.14217 | 0.0007541 | 0.14211 | 0.14126 | 0.0008493 | 0.00049932 | 0.03803
P_LV0203 | 0.35295 | 0.002 | 0.35223 | 0.35317 | -0.000933 | 0.0017844 | 0.022112
Q_LV0203 | 0.17094 | 0.0002 | 0.17097 | 0.17097 | 8.3393e-06 | 2.876e-05 | 0.0015561
U_LV0203 | 1.0452 | 0.0025 | 1.0463 | 1.0447 | 0.0016676 | 0.002402 | 0.03407
I_LV0203_MV0203 | 0.14079 | 0.00075045 | 0.14202 | 0.14107 | 0.000944 | 0.00049574 | 0.042422
P_POIMV_MV0101 | -1.0263 | 0.002 | -1.0254 | -1.0259 | 0.00046611 | 0.0016852 | 0.011368
Q_POIMV_MV0101 | -0.45649 | 0.002 | -0.45547 | -0.45706 | 0.0015875 | 0.0019706 | 0.035797
U_POIMV | 1.0116 | 0.0025 | 1.0128 | 1.0111 | 0.0017366 | 0.0023978 | 0.035512
I_POIMV_MV0101 | 1.2329 | 0.0022207 | 1.2347 | 1.2338 | 0.00094811 | 0.0014205 | 0.025199
P_POIMV_MV0201 | -1.0409 | 0.002 | -1.0391 | -1.0399 | 0.00074126 | 0.001684 | 0.018085
Q_POIMV_MV0201 | -0.45488 | 0.002 | -0.4543 | -0.4551 | 0.00079414 | 0.0019706 | 0.017908
I_POIMV_MV0201 | 1.261 | 0.0022459 | 1.2584 | 1.2603 | -0.0019199 | 0.0014352 | 0.050769
P_POI_POIMV | -2.0672 | 0.02 | -2.0864 | -2.0657 | -0.020643 | 0.019921 | 0.14775
Q_POI_POIMV | -0.84699 | 0.002 | -0.84642 | -0.84721 | 0.00079143 | 0.001938 | 0.017996
U_POI | 1.0002 | 0.0025 | 0.99944 | 0.99971 | -0.00027115 | 0.0023956 | 0.0055472
I_POI_POIMV | 4.9886 | 0.04467 | 4.9703 | 4.9879 | -0.017633 | 0.044392 | 0.085638

## 14_15_pf_090pos
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.31969 | 0.002 | 0.31865 | 0.32044 | -0.001791 | 0.0017848 | 0.042442
Q_LV0101 | 0.16401 | 0.0002 | 0.16386 | 0.16382 | 3.975e-05 | 2.8927e-05 | 0.0073957
U_LV0101 | 1.0413 | 0.0025 | 1.0441 | 1.0413 | 0.0027347 | 0.0023991 | 0.055904
I_LV0101_MV0101 | 0.11906 | 0.00069009 | 0.1196 | 0.11944 | 0.00015122 | 0.00045839 | 0.0070665
P_LV0102 | 0.33209 | 0.002 | 0.32956 | 0.33131 | -0.0017501 | 0.0017846 | 0.041476
Q_LV0102 | 0.16401 | 0.0002 | 0.16405 | 0.164 | 4.2276e-05 | 2.8873e-05 | 0.0078732
U_LV0102 | 1.0422 | 0.0025 | 1.0421 | 1.0422 | -3.4753e-05 | 0.0023992 | 0.00071044
I_LV0102_MV0102 | 0.12631 | 0.0007108 | 0.12598 | 0.12583 | 0.0001516 | 0.00047107 | 0.0069885
P_LV0103 | 0.34319 | 0.002 | 0.34528 | 0.34324 | 0.0020442 | 0.0017854 | 0.048432
Q_LV0103 | 0.16401 | 0.0002 | 0.16407 | 0.16401 | 5.8577e-05 | 2.8825e-05 | 0.010918
U_LV0103 | 1.0427 | 0.0025 | 1.0429 | 1.0427 | 0.00017536 | 0.0023992 | 0.0035849
I_LV0103_MV0103 | 0.13307 | 0.00072959 | 0.13245 | 0.1331 | -0.0006559 | 0.00048059 | 0.029936
P_LV0201 | 0.35076 | 0.002 | 0.35266 | 0.35129 | 0.0013779 | 0.0017869 | 0.032634
Q_LV0201 | 0.16401 | 0.0002 | 0.16406 | 0.16402 | 3.231e-05 | 2.8713e-05 | 0.0060339
U_LV0201 | 1.0429 | 0.0025 | 1.0436 | 1.0429 | 0.00068627 | 0.0023992 | 0.014029
I_LV0201_MV0201 | 0.13786 | 0.0007426 | 0.13735 | 0.1382 | -0.00084937 | 0.00048849 | 0.038452
P_LV0202 | 0.33484 | 0.002 | 0.33782 | 0.33501 | 0.0028139 | 0.0017858 | 0.066661
Q_LV0202 | 0.16401 | 0.0002 | 0.16339 | 0.16335 | 4.2656e-05 | 2.8769e-05 | 0.0079583
U_LV0202 | 1.0431 | 0.0025 | 1.0396 | 1.043 | -0.0033967 | 0.0023992 | 0.069437
I_LV0202_MV0202 | 0.12776 | 0.00071488 | 0.12658 | 0.12769 | -0.0011132 | 0.00047354 | 0.051182
P_LV0203 | 0.33863 | 0.002 | 0.33605 | 0.33841 | -0.0023541 | 0.0017856 | 0.055773
Q_LV0203 | 0.16401 | 0.0002 | 0.1638 | 0.16378 | 1.8274e-05 | 2.8757e-05 | 0.0034101
U_LV0203 | 1.0435 | 0.0025 | 1.0422 | 1.0434 | -0.0012394 | 0.0023992 | 0.025337
I_LV0203_MV0203 | 0.13002 | 0.00072117 | 0.12978 | 0.12982 | -3.8454e-05 | 0.00047742 | 0.0017609
P_POIMV_MV0101 | -0.98361 | 0.002 | -0.98322 | -0.98362 | 0.00040747 | 0.0016918 | 0.0099181
Q_POIMV_MV0101 | -0.44019 | 0.002 | -0.43749 | -0.44016 | 0.0026764 | 0.0019707 | 0.06035
U_POIMV | 1.0112 | 0.0025 | 1.0126 | 1.0112 | 0.0014029 | 0.0023951 | 0.028703
I_POIMV_MV0101 | 1.1357 | 0.0021314 | 1.1359 | 1.1357 | 0.00027489 | 0.0013658 | 0.0074506
P_POIMV_MV0201 | -1.0115 | 0.002 | -1.0119 | -1.012 | 0.00016572 | 0.0016894 | 0.0040366
Q_POIMV_MV0201 | -0.43752 | 0.002 | -0.43677 | -0.43708 | 0.00031424 | 0.0019706 | 0.007086
I_POIMV_MV0201 | 1.1879 | 0.0021798 | 1.1897 | 1.1884 | 0.0012275 | 0.001393 | 0.032945
P_POI_POIMV | -1.9951 | 0.02 | -2.0098 | -1.9956 | -0.014138 | 0.019923 | 0.10118
Q_POI_POIMV | -0.81778 | 0.002 | -0.81428 | -0.81673 | 0.0024475 | 0.0019385 | 0.055646
U_POI | 1.0002 | 0.0025 | 1.0002 | 1.0002 | -5.4536e-05 | 0.0023929 | 0.0011163
I_POI_POIMV | 4.6473 | 0.043115 | 4.6842 | 4.6474 | 0.036804 | 0.042848 | 0.18179

## 14_30_pf_090pos
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.31993 | 0.002 | 0.31504 | 0.32043 | -0.005391 | 0.0017946 | 0.1274
Q_LV0101 | 0.16578 | 0.0002 | 0.16581 | 0.16577 | 4.8671e-05 | 2.9075e-05 | 0.0090327
U_LV0101 | 1.0417 | 0.0025 | 1.0407 | 1.0411 | -0.00044656 | 0.0024228 | 0.0090841
I_LV0101_MV0101 | 0.11966 | 0.00069183 | 0.1206 | 0.12007 | 0.0005297 | 0.0004616 | 0.024668
P_LV0102 | 0.34903 | 0.002 | 0.35105 | 0.34983 | 0.0012232 | 0.0017966 | 0.028892
Q_LV0102 | 0.16578 | 0.0002 | 0.16584 | 0.16576 | 7.6136e-05 | 2.8939e-05 | 0.014163
U_LV0102 | 1.0429 | 0.0025 | 1.0444 | 1.0423 | 0.0020957 | 0.0024228 | 0.04263
I_LV0102_MV0102 | 0.13728 | 0.00074102 | 0.13705 | 0.13793 | -0.00088074 | 0.00048808 | 0.039889
P_LV0103 | 0.33121 | 0.002 | 0.3294 | 0.33078 | -0.0013859 | 0.0017946 | 0.032751
Q_LV0103 | 0.16578 | 0.0002 | 0.16601 | 0.16594 | 6.8917e-05 | 2.9018e-05 | 0.012802
U_LV0103 | 1.0428 | 0.0025 | 1.0398 | 1.0423 | -0.0024733 | 0.0024229 | 0.050312
I_LV0103_MV0103 | 0.12615 | 0.00071036 | 0.12578 | 0.12607 | -0.00029227 | 0.00047252 | 0.013453
P_LV0201 | 0.33435 | 0.002 | 0.33202 | 0.33497 | -0.0029466 | 0.0017959 | 0.06961
Q_LV0201 | 0.16578 | 0.0002 | 0.16559 | 0.16555 | 4.173e-05 | 2.8921e-05 | 0.007765
U_LV0201 | 1.0429 | 0.0025 | 1.0418 | 1.0423 | -0.00046621 | 0.0024229 | 0.0094836
I_LV0201_MV0201 | 0.12806 | 0.0007157 | 0.12866 | 0.12851 | 0.00015033 | 0.00047501 | 0.0069012
P_LV0202 | 0.3517 | 0.002 | 0.34976 | 0.35084 | -0.001084 | 0.001796 | 0.025608
Q_LV0202 | 0.16578 | 0.0002 | 0.16592 | 0.16587 | 5.2679e-05 | 2.8853e-05 | 0.0098139
U_LV0202 | 1.0438 | 0.0025 | 1.0392 | 1.0433 | -0.0040947 | 0.0024229 | 0.083294
I_LV0202_MV0202 | 0.13875 | 0.00074498 | 0.13813 | 0.13837 | -0.00024208 | 0.00049242 | 0.010915
P_LV0203 | 0.34229 | 0.002 | 0.34055 | 0.34022 | 0.00032943 | 0.0017946 | 0.007785
Q_LV0203 | 0.16578 | 0.0002 | 0.16591 | 0.16586 | 5.2787e-05 | 2.8894e-05 | 0.0098272
U_LV0203 | 1.0439 | 0.0025 | 1.0472 | 1.0433 | 0.0038801 | 0.0024229 | 0.078928
I_LV0203_MV0203 | 0.13273 | 0.00072863 | 0.13104 | 0.13161 | -0.00056207 | 0.0004846 | 0.025547
P_POIMV_MV0101 | -0.98866 | 0.002 | -0.98852 | -0.98951 | 0.0009949 | 0.0017856 | 0.023571
Q_POIMV_MV0101 | -0.44485 | 0.002 | -0.44161 | -0.44499 | 0.0033775 | 0.0019709 | 0.076157
U_POIMV | 1.0113 | 0.0025 | 1.0114 | 1.0108 | 0.00061763 | 0.0024195 | 0.012573
I_POIMV_MV0101 | 1.1492 | 0.002144 | 1.1527 | 1.1522 | 0.00048928 | 0.0014098 | 0.013052
P_POIMV_MV0201 | -1.0155 | 0.002 | -1.0132 | -1.0132 | 4.4628e-05 | 0.0017842 | 0.0010577
Q_POIMV_MV0201 | -0.44227 | 0.002 | -0.4417 | -0.44279 | 0.0010956 | 0.0019707 | 0.024705
I_POIMV_MV0201 | 1.1996 | 0.0021905 | 1.1965 | 1.1968 | -0.00035111 | 0.0014378 | 0.0092752
P_POI_POIMV | -2.0042 | 0.002 | -2.0055 | -2.0028 | -0.002725 | 0.0015012 | 0.070426
Q_POI_POIMV | -0.82653 | 0.002 | -0.82344 | -0.82662 | 0.0031793 | 0.0019394 | 0.07227
U_POI | 1.0002 | 0.0025 | 0.99801 | 0.99966 | -0.0016536 | 0.002418 | 0.033671
I_POI_POIMV | 4.6977 | 0.043348 | 4.6508 | 4.6975 | -0.046705 | 0.043099 | 0.23004

## 14_45_pf_090pos
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.36005 | 0.002 | 0.35914 | 0.35813 | 0.0010104 | 0.0017982 | 0.023853
Q_LV0101 | 0.16164 | 0.0002 | 0.1619 | 0.16188 | 1.0711e-05 | 2.8765e-05 | 0.0019985
U_LV0101 | 1.0417 | 0.0025 | 1.0419 | 1.0408 | 0.001114 | 0.0024222 | 0.022664
I_LV0101_MV0101 | 0.14355 | 0.00075776 | 0.1424 | 0.14259 | -0.00019042 | 0.00049915 | 0.0085279
P_LV0102 | 0.33242 | 0.002 | 0.33116 | 0.3331 | -0.0019404 | 0.0017977 | 0.045817
Q_LV0102 | 0.16164 | 0.0002 | 0.16178 | 0.16178 | -3.9146e-06 | 2.8862e-05 | 0.00072917
U_LV0102 | 1.0417 | 0.0025 | 1.0445 | 1.0409 | 0.0036831 | 0.0024222 | 0.074931
I_LV0102_MV0102 | 0.12592 | 0.00070969 | 0.127 | 0.12658 | 0.00042346 | 0.00047026 | 0.019538
P_LV0103 | 0.33152 | 0.002 | 0.33255 | 0.33097 | 0.0015749 | 0.0017968 | 0.037195
Q_LV0103 | 0.16164 | 0.0002 | 0.16174 | 0.16172 | 1.5603e-05 | 2.8869e-05 | 0.002906
U_LV0103 | 1.0419 | 0.0025 | 1.0395 | 1.0411 | -0.0015715 | 0.0024223 | 0.031971
I_LV0103_MV0103 | 0.1253 | 0.00070797 | 0.12491 | 0.12519 | -0.00028835 | 0.00047048 | 0.013301
P_LV0201 | 0.33188 | 0.002 | 0.32915 | 0.33077 | -0.001615 | 0.0017962 | 0.038148
Q_LV0201 | 0.16164 | 0.0002 | 0.16161 | 0.16164 | -2.2159e-05 | 2.8933e-05 | 0.0041223
U_LV0201 | 1.0419 | 0.0025 | 1.043 | 1.0411 | 0.0018828 | 0.0024223 | 0.038305
I_LV0201_MV0201 | 0.12552 | 0.00070858 | 0.12555 | 0.12505 | 0.00050385 | 0.0004706 | 0.023238
P_LV0202 | 0.33674 | 0.002 | 0.33486 | 0.33684 | -0.0019773 | 0.0017969 | 0.046698
Q_LV0202 | 0.16164 | 0.0002 | 0.16176 | 0.16178 | -2.4471e-05 | 2.8908e-05 | 0.0045546
U_LV0202 | 1.0426 | 0.0025 | 1.0449 | 1.0418 | 0.0031178 | 0.0024223 | 0.063431
I_LV0202_MV0202 | 0.12835 | 0.00071651 | 0.12923 | 0.12865 | 0.00057928 | 0.00047385 | 0.026626
P_LV0203 | 0.33375 | 0.002 | 0.32944 | 0.3328 | -0.0033548 | 0.0017961 | 0.079247
Q_LV0203 | 0.16164 | 0.0002 | 0.16116 | 0.16119 | -2.6776e-05 | 2.8919e-05 | 0.0049826
U_LV0203 | 1.0428 | 0.0025 | 1.0401 | 1.0419 | -0.0017917 | 0.0024223 | 0.036451
I_LV0203_MV0203 | 0.12645 | 0.00071119 | 0.12683 | 0.12595 | 0.00087792 | 0.00047189 | 0.040436
P_POIMV_MV0101 | -1.0122 | 0.002 | -1.0101 | -1.0104 | 0.00028961 | 0.0017857 | 0.0068613
Q_POIMV_MV0101 | -0.43083 | 0.002 | -0.42937 | -0.43148 | 0.0021165 | 0.0019708 | 0.047724
U_POIMV | 1.011 | 0.0025 | 1.0111 | 1.0101 | 0.00096232 | 0.0024189 | 0.019592
I_POIMV_MV0101 | 1.1839 | 0.0021761 | 1.1844 | 1.183 | 0.0014626 | 0.0014267 | 0.038786
P_POIMV_MV0201 | -0.99016 | 0.002 | -0.99065 | -0.98822 | -0.0024306 | 0.001787 | 0.057562
Q_POIMV_MV0201 | -0.43259 | 0.002 | -0.43394 | -0.43279 | -0.0011485 | 0.0019708 | 0.025898
I_POIMV_MV0201 | 1.1423 | 0.0021375 | 1.1402 | 1.1406 | -0.00047261 | 0.0014057 | 0.012626
P_POI_POIMV | -2.0023 | 0.002 | -1.996 | -1.9986 | 0.0026376 | 0.0015038 | 0.068108
Q_POI_POIMV | -0.80341 | 0.002 | -0.80391 | -0.80377 | -0.0001367 | 0.0019394 | 0.0031073
U_POI | 1.0002 | 0.0025 | 1.0016 | 0.99934 | 0.0022723 | 0.0024175 | 0.046275
I_POI_POIMV | 4.6528 | 0.04314 | 4.6763 | 4.6467 | 0.029581 | 0.042892 | 0.14604

## 08_00_pf_100pos
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.063276 | 0.0002 | 0.063455 | 0.062421 | 0.0010339 | 0.00017945 | 0.077187
Q_LV0101 | 5.2274e-16 | 1e-05 | -4.8226e-07 | -4.7438e-05 | 4.6955e-05 | 5.6174e-06 | 0.019812
U_LV0101 | 1.0018 | 0.0025 | 1.0041 | 1.0169 | -0.012777 | 0.0024113 | 0.26053
I_LV0101_MV0101 | 0.0039897 | 1.2633e-05 | 0.0040149 | 0.0037681 | 0.00024684 | 6.9659e-06 | 0.093524
P_LV0102 | 0.059806 | 0.0002 | 0.059679 | 0.058635 | 0.0010441 | 0.00017956 | 0.077931
Q_LV0102 | -3.6631e-16 | 1e-05 | -5.7658e-06 | -5.2726e-05 | 4.696e-05 | 5.6002e-06 | 0.019844
U_LV0102 | 1.0018 | 0.0025 | 0.99929 | 1.0169 | -0.017584 | 0.0024113 | 0.35855
I_LV0102_MV0102 | 0.0035641 | 1.194e-05 | 0.0035599 | 0.0033249 | 0.00023498 | 6.6398e-06 | 0.091191
P_LV0103 | 0.076424 | 0.0002 | 0.076179 | 0.075591 | 0.00058848 | 0.00017855 | 0.044045
Q_LV0103 | -7.1297e-17 | 1e-05 | 3.3072e-06 | -4.3695e-05 | 4.7002e-05 | 5.6003e-06 | 0.019862
U_LV0103 | 1.0023 | 0.0025 | 1.0039 | 1.0174 | -0.01343 | 0.0024113 | 0.27385
I_LV0103_MV0103 | 0.0058142 | 1.525e-05 | 0.0058327 | 0.0055205 | 0.00031214 | 8.3694e-06 | 0.1079
P_LV0201 | 0.043134 | 0.0002 | 0.043392 | 0.041155 | 0.0022363 | 0.00017562 | 0.16877
Q_LV0201 | -1.099e-15 | 1e-05 | -3.7223e-06 | -0.00015461 | 0.00015089 | 5.6028e-06 | 0.063746
U_LV0201 | 1.0013 | 0.0025 | 1.0018 | 1.0164 | -0.014588 | 0.0024112 | 0.29747
I_LV0201_MV0201 | 0.0018556 | 8.6154e-06 | 0.0018488 | 0.0016396 | 0.00020922 | 4.5181e-06 | 0.098431
P_LV0202 | 0.041532 | 0.0002 | 0.041545 | 0.039528 | 0.002017 | 0.00017564 | 0.15221
Q_LV0202 | -3.4237e-16 | 1e-05 | 9.3844e-07 | -0.00014995 | 0.00015089 | 5.6051e-06 | 0.063733
U_LV0202 | 1.0014 | 0.0025 | 1.0026 | 1.0164 | -0.01381 | 0.0024112 | 0.28161
I_LV0202_MV0202 | 0.0017202 | 8.2951e-06 | 0.0017197 | 0.0015124 | 0.00020734 | 4.3528e-06 | 0.099381
P_LV0203 | 0.070169 | 0.0002 | 0.069956 | 0.068524 | 0.0014322 | 0.00017377 | 0.10866
Q_LV0203 | 2.5055e-16 | 1e-05 | 9.9822e-06 | -0.00014098 | 0.00015096 | 5.6051e-06 | 0.063765
U_LV0203 | 1.0022 | 0.0025 | 1.0018 | 1.0172 | -0.015395 | 0.0024112 | 0.31392
I_LV0203_MV0203 | 0.0049023 | 1.4003e-05 | 0.004883 | 0.0045378 | 0.00034518 | 7.2638e-06 | 0.12808
P_POIMV_MV0101 | -0.1991 | 0.0002 | -0.19945 | -0.19627 | -0.0031782 | 0.00014499 | 0.26398
Q_POIMV_MV0101 | 0.00060385 | 2e-06 | 0.00060521 | 0.00045705 | 0.00014817 | 1.0347e-06 | 0.14566
U_POIMV | 0.99999 | 0.0025 | 0.99555 | 1.0152 | -0.019603 | 0.0024111 | 0.39973
I_POIMV_MV0101 | 0.039644 | 0.00039821 | 0.039912 | 0.03738 | 0.0025319 | 0.00039512 | 0.1274
P_POIMV_MV0201 | -0.15456 | 0.002 | -0.15155 | -0.14896 | -0.0025851 | 0.0019925 | 0.057972
Q_POIMV_MV0201 | -0.00035427 | 2e-06 | -0.0003532 | -0.00050552 | 0.00015232 | 1.0367e-06 | 0.1496
I_POIMV_MV0201 | 0.02389 | 0.00030913 | 0.024141 | 0.021532 | 0.002609 | 0.00030614 | 0.14914
P_POI_POIMV | -0.35366 | 0.002 | -0.35252 | -0.34523 | -0.0072929 | 0.0019855 | 0.16383
Q_POI_POIMV | 0.0013123 | 2e-06 | 0.0013111 | 0.0014574 | -0.0001463 | 1.0081e-06 | 0.14571
U_POI | 1 | 0.0025 | 1.0006 | 1.0152 | -0.014613 | 0.0024111 | 0.29799
I_POI_POIMV | 0.12508 | 0.00070732 | 0.12376 | 0.11565 | 0.0081111 | 0.00069601 | 0.30756

## 08_15_pf_100pos
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.11157 | 0.0002 | 0.11169 | 0.11156 | 0.00012787 | 0.00016928 | 0.0098293
Q_LV0101 | 5.7246e-16 | 1e-05 | 6.3951e-06 | 1.0608e-05 | -4.213e-06 | 4.1719e-06 | 0.0020627
U_LV0101 | 1.003 | 0.0025 | 1.0034 | 1.0021 | 0.0012572 | 0.0024142 | 0.025619
I_LV0101_MV0101 | 0.012373 | 2.2246e-05 | 0.012397 | 0.012393 | 3.1587e-06 | 1.0319e-05 | 0.00098334
P_LV0102 | 0.082735 | 0.0002 | 0.082702 | 0.082643 | 5.8451e-05 | 0.00017381 | 0.0044341
Q_LV0102 | 7.56e-16 | 1e-05 | -1.699e-05 | -1.2772e-05 | -4.2181e-06 | 4.172e-06 | 0.0020651
U_LV0102 | 1.0024 | 0.0025 | 1.0059 | 1.0015 | 0.0044168 | 0.0024142 | 0.090008
I_LV0102_MV0102 | 0.0068127 | 1.6508e-05 | 0.0068143 | 0.0068097 | 4.6619e-06 | 7.6869e-06 | 0.0016815
P_LV0103 | 0.081971 | 0.0002 | 0.081849 | 0.081871 | -2.1202e-05 | 0.0001739 | 0.0016079
Q_LV0103 | 6.6368e-16 | 1e-05 | -5.152e-06 | -9.4597e-07 | -4.206e-06 | 4.172e-06 | 0.0020592
U_LV0103 | 1.0024 | 0.0025 | 1.0015 | 1.0015 | -2.0209e-05 | 0.0024142 | 0.00041183
I_LV0103_MV0103 | 0.006687 | 1.6355e-05 | 0.0066904 | 0.0066825 | 7.9099e-06 | 7.6183e-06 | 0.0028658
P_LV0201 | 0.090196 | 0.0002 | 0.089945 | 0.090196 | -0.00025104 | 0.00017275 | 0.019102
Q_LV0201 | 4.7409e-16 | 1e-05 | 1.1014e-06 | -4.4444e-05 | 4.5546e-05 | 4.1742e-06 | 0.022293
U_LV0201 | 1.0026 | 0.0025 | 1.0017 | 1.0017 | 1.9004e-05 | 0.0024142 | 0.00038728
I_LV0201_MV0201 | 0.0080931 | 1.7992e-05 | 0.0081048 | 0.0081075 | -2.6213e-06 | 8.377e-06 | 0.00090571
P_LV0202 | 0.070708 | 0.0002 | 0.070645 | 0.070716 | -7.1406e-05 | 0.00017529 | 0.0053939
Q_LV0202 | 1.2501e-15 | 1e-05 | 6.3332e-06 | -3.9208e-05 | 4.5541e-05 | 4.1742e-06 | 0.022291
U_LV0202 | 1.0022 | 0.0025 | 1 | 1.0013 | -0.0012935 | 0.0024142 | 0.02636
I_LV0202_MV0202 | 0.0049777 | 1.4111e-05 | 0.0049827 | 0.0049877 | -5.0319e-06 | 6.5753e-06 | 0.0019624
P_LV0203 | 0.076859 | 0.0002 | 0.076799 | 0.076923 | -0.00012361 | 0.00017457 | 0.0093564
Q_LV0203 | -2.9781e-16 | 1e-05 | 1.0604e-05 | -3.4933e-05 | 4.5536e-05 | 4.1742e-06 | 0.022288
U_LV0203 | 1.0024 | 0.0025 | 1.0033 | 1.0015 | 0.0018215 | 0.0024142 | 0.03712
I_LV0203_MV0203 | 0.0058788 | 1.5335e-05 | 0.0058944 | 0.0058991 | -4.7262e-06 | 7.1423e-06 | 0.0017685
P_POIMV_MV0101 | -0.2755 | 0.002 | -0.27645 | -0.27531 | -0.0011442 | 0.001989 | 0.025681
Q_POIMV_MV0101 | 0.0023536 | 2e-05 | 0.0023416 | 0.0022196 | 0.00012202 | 1.6331e-05 | 0.030195
U_POIMV | 0.99994 | 0.0025 | 0.99987 | 0.99905 | 0.00081845 | 0.0024141 | 0.016679
I_POIMV_MV0101 | 0.075917 | 0.00055106 | 0.075355 | 0.075943 | -0.00058818 | 0.0005448 | 0.025206
P_POIMV_MV0201 | -0.23716 | 0.002 | -0.2377 | -0.23723 | -0.00046812 | 0.0019904 | 0.010503
Q_POIMV_MV0201 | 0.0011277 | 2e-05 | 0.0011528 | 0.00083176 | 0.00032099 | 1.6287e-05 | 0.079539
I_POIMV_MV0201 | 0.056252 | 0.00047435 | 0.055747 | 0.056385 | -0.00063772 | 0.00046898 | 0.029454
P_POI_POIMV | -0.51265 | 0.002 | -0.51378 | -0.51253 | -0.0012419 | 0.0019702 | 0.028007
Q_POI_POIMV | 0.006338 | 2e-05 | 0.0063396 | 0.0064784 | -0.00013886 | 1.4216e-05 | 0.036829
U_POI | 1 | 0.0025 | 1.004 | 0.99911 | 0.0049375 | 0.0024142 | 0.10062
I_POI_POIMV | 0.26285 | 0.0010254 | 0.26502 | 0.2632 | 0.0018201 | 0.0010023 | 0.057523

## 08_30_pf_100pos
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.1052 | 0.0002 | 0.10509 | 0.10497 | 0.00011746 | 0.00017193 | 0.008959
Q_LV0101 | 7.7772e-17 | 1e-05 | -4.5859e-06 | -7.3559e-06 | 2.77e-06 | 4.143e-06 | 0.0013609
U_LV0101 | 1.0028 | 0.0025 | 1.0035 | 1.0014 | 0.0020593 | 0.0024292 | 0.041837
I_LV0101_MV0101 | 0.011005 | 2.0981e-05 | 0.010992 | 0.010989 | 3.0236e-06 | 9.8351e-06 | 0.00096416
P_LV0102 | 0.11026 | 0.0002 | 0.10986 | 0.11004 | -0.00017803 | 0.0001712 | 0.013608
Q_LV0102 | -9.1179e-16 | 1e-05 | 5.8377e-06 | 3.0568e-06 | 2.7809e-06 | 4.1429e-06 | 0.0013663
U_LV0102 | 1.0031 | 0.0025 | 1.004 | 1.0017 | 0.0023332 | 0.0024292 | 0.047399
I_LV0102_MV0102 | 0.012082 | 2.1984e-05 | 0.012088 | 0.012069 | 1.9387e-05 | 1.031e-05 | 0.006038
P_LV0103 | 0.088584 | 0.0002 | 0.088693 | 0.088521 | 0.00017195 | 0.00017411 | 0.013033
Q_LV0103 | -6.4925e-16 | 1e-05 | 1.8609e-06 | -9.1187e-07 | 2.7728e-06 | 4.1429e-06 | 0.0013623
U_LV0103 | 1.0026 | 0.0025 | 1.001 | 1.0012 | -0.00015027 | 0.0024292 | 0.0030528
I_LV0103_MV0103 | 0.007807 | 1.7671e-05 | 0.0078181 | 0.0078177 | 3.5848e-07 | 8.2752e-06 | 0.00012462
P_LV0201 | 0.11843 | 0.0002 | 0.11842 | 0.11832 | 9.5793e-05 | 0.00016985 | 0.007351
Q_LV0201 | 2.517e-16 | 1e-05 | 1.6589e-06 | -3.0903e-05 | 3.2562e-05 | 4.1134e-06 | 0.016055
U_LV0201 | 1.0034 | 0.0025 | 1.0007 | 1.002 | -0.0012988 | 0.0024292 | 0.026386
I_LV0201_MV0201 | 0.013931 | 2.3606e-05 | 0.013933 | 0.013946 | -1.2985e-05 | 1.1078e-05 | 0.0039012
P_LV0202 | 0.10716 | 0.0002 | 0.10715 | 0.10702 | 0.00012917 | 0.00017158 | 0.0098623
Q_LV0202 | 3.4009e-16 | 1e-05 | -8.4841e-06 | -4.1042e-05 | 3.2558e-05 | 4.1134e-06 | 0.016053
U_LV0202 | 1.0032 | 0.0025 | 1.0013 | 1.0018 | -0.00048159 | 0.0024292 | 0.0097837
I_LV0202_MV0202 | 0.01141 | 2.1363e-05 | 0.011401 | 0.011412 | -1.1508e-05 | 1.003e-05 | 0.0036339
P_LV0203 | 0.097714 | 0.0002 | 0.097716 | 0.097621 | 9.5109e-05 | 0.00017289 | 0.0072341
Q_LV0203 | 6.8638e-16 | 1e-05 | -6.185e-06 | -3.8746e-05 | 3.2561e-05 | 4.1134e-06 | 0.016055
U_LV0203 | 1.003 | 0.0025 | 1.0003 | 1.0016 | -0.0013018 | 0.0024292 | 0.026447
I_LV0203_MV0203 | 0.0094901 | 1.9483e-05 | 0.0094915 | 0.0094988 | -7.2256e-06 | 9.1424e-06 | 0.0023898
P_POIMV_MV0101 | -0.30312 | 0.002 | -0.30552 | -0.30261 | -0.0029071 | 0.001989 | 0.06525
Q_POIMV_MV0101 | 0.0030613 | 2e-05 | 0.0030677 | 0.0029264 | 0.0001413 | 1.6227e-05 | 0.035077
U_POIMV | 0.99989 | 0.0025 | 0.99776 | 0.99848 | -0.00072045 | 0.0024291 | 0.014637
I_POIMV_MV0101 | 0.09191 | 0.00060633 | 0.091791 | 0.091862 | -7.0446e-05 | 0.00059953 | 0.002878
P_POIMV_MV0201 | -0.32219 | 0.002 | -0.31998 | -0.32185 | 0.0018743 | 0.0019883 | 0.042077
Q_POIMV_MV0201 | 0.0033781 | 2e-05 | 0.0033341 | 0.0030737 | 0.00026042 | 1.6231e-05 | 0.06464
I_POIMV_MV0201 | 0.10384 | 0.00064449 | 0.10299 | 0.10391 | -0.00092741 | 0.00063728 | 0.036749
P_POI_POIMV | -0.6253 | 0.002 | -0.62633 | -0.62447 | -0.0018586 | 0.0019657 | 0.041963
Q_POI_POIMV | 0.010966 | 2e-05 | 0.010963 | 0.011094 | -0.00013019 | 1.4027e-05 | 0.034761
U_POI | 1 | 0.0025 | 0.99783 | 0.99859 | -0.0007627 | 0.0024291 | 0.015495
I_POI_POIMV | 0.39112 | 0.0012508 | 0.38995 | 0.39118 | -0.0012289 | 0.001223 | 0.035162

## 08_45_pf_100pos
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.1228 | 0.0002 | 0.12268 | 0.12235 | 0.00032929 | 8.7197e-05 | 0.035272
Q_LV0101 | 7.7187e-16 | 1e-05 | -9.9632e-06 | -8.9122e-06 | -1.051e-06 | 3.916e-06 | 0.00053111
U_LV0101 | 1.0032 | 0.0025 | 1.0035 | 1.0022 | 0.0012278 | 0.0024367 | 0.024905
I_LV0101_MV0101 | 0.014985 | 0.00024482 | 0.014817 | 0.014904 | -8.6555e-05 | 0.00024069 | 0.0055798
P_LV0102 | 0.11007 | 0.0002 | 0.11004 | 0.10986 | 0.00017322 | 0.00017144 | 0.013231
Q_LV0102 | 8.8885e-16 | 1e-05 | 3.7677e-07 | 1.4248e-06 | -1.048e-06 | 3.9136e-06 | 0.00052977
U_LV0102 | 1.003 | 0.0025 | 1.0047 | 1.0021 | 0.0026443 | 0.0024365 | 0.05364
I_LV0102_MV0102 | 0.012042 | 2.1947e-05 | 0.012028 | 0.012021 | 7.7597e-06 | 1.0321e-05 | 0.0024154
P_LV0103 | 0.10773 | 0.0002 | 0.10765 | 0.10757 | 7.5536e-05 | 0.00017176 | 0.0057642
Q_LV0103 | -3.8721e-16 | 1e-05 | 4.1528e-06 | 5.1816e-06 | -1.0289e-06 | 3.9136e-06 | 0.00052009
U_LV0103 | 1.0031 | 0.0025 | 0.99772 | 1.0021 | -0.0043532 | 0.0024365 | 0.088305
I_LV0103_MV0103 | 0.011536 | 2.1481e-05 | 0.011537 | 0.011524 | 1.2917e-05 | 1.0099e-05 | 0.0040647
P_LV0201 | 0.13015 | 0.0002 | 0.12997 | 0.13001 | -3.7559e-05 | 0.00016865 | 0.0028925
Q_LV0201 | 6.9215e-17 | 1e-05 | 8.5969e-06 | -3.3597e-05 | 4.2193e-05 | 4.0302e-06 | 0.021018
U_LV0201 | 1.0037 | 0.0025 | 1.0029 | 1.0027 | 0.00016862 | 0.0024365 | 0.0034204
I_LV0201_MV0201 | 0.016815 | 2.5934e-05 | 0.016792 | 0.016811 | -1.8976e-05 | 1.2284e-05 | 0.0054144
P_LV0202 | 0.12948 | 0.0002 | 0.12968 | 0.12952 | 0.00016265 | 0.00016877 | 0.012522
Q_LV0202 | 6.9182e-16 | 1e-05 | -5.4572e-06 | -4.7645e-05 | 4.2187e-05 | 4.0302e-06 | 0.021015
U_LV0202 | 1.0038 | 0.0025 | 1.0017 | 1.0028 | -0.0011941 | 0.0024365 | 0.024223
I_LV0202_MV0202 | 0.016637 | 2.5797e-05 | 0.016649 | 0.016681 | -3.1911e-05 | 1.2213e-05 | 0.0091314
P_LV0203 | 0.11988 | 0.0002 | 0.1195 | 0.11967 | -0.00016967 | 0.00017025 | 0.013005
Q_LV0203 | -5.4805e-16 | 1e-05 | -1.7133e-06 | -4.3906e-05 | 4.2192e-05 | 4.0302e-06 | 0.021017
U_LV0203 | 1.0037 | 0.0025 | 1.0054 | 1.0027 | 0.0027132 | 0.0024365 | 0.055037
I_LV0203_MV0203 | 0.014267 | 2.3889e-05 | 0.014238 | 0.014245 | -7.0358e-06 | 1.1317e-05 | 0.0020916
P_POIMV_MV0101 | -0.33946 | 0.002 | -0.33759 | -0.33864 | 0.0010483 | 0.0019856 | 0.023549
Q_POIMV_MV0101 | 0.0041374 | 2e-05 | 0.0041314 | 0.0039851 | 0.00014631 | 1.6205e-05 | 0.036344
U_POIMV | 0.99984 | 0.0025 | 0.99848 | 0.99886 | -0.00038729 | 0.0024364 | 0.0078563
I_POIMV_MV0101 | 0.11528 | 0.00067907 | 0.11416 | 0.11496 | -0.00079112 | 0.00066361 | 0.030721
P_POIMV_MV0201 | -0.37798 | 0.002 | -0.37521 | -0.37767 | 0.0024639 | 0.0019866 | 0.055335
Q_POIMV_MV0201 | 0.0052075 | 2e-05 | 0.0052338 | 0.0049146 | 0.00031921 | 1.6168e-05 | 0.079386
I_POIMV_MV0201 | 0.14294 | 0.00075616 | 0.14269 | 0.14298 | -0.00029753 | 0.00074783 | 0.010884
P_POI_POIMV | -0.71743 | 0.002 | -0.71671 | -0.71632 | -0.00039259 | 0.0019617 | 0.0088729
Q_POI_POIMV | 0.015484 | 2e-05 | 0.015447 | 0.015597 | -0.00015046 | 1.3505e-05 | 0.040943
U_POI | 1 | 0.0025 | 1.0002 | 0.99902 | 0.0011322 | 0.0024365 | 0.022967
I_POI_POIMV | 0.51495 | 0.0014352 | 0.51547 | 0.51435 | 0.0011143 | 0.0013875 | 0.029938

## 09_00_pf_100pos
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.1419 | 0.0002 | 0.14175 | 0.14172 | 2.7445e-05 | 0.00016802 | 0.0021175
Q_LV0101 | 8.923e-16 | 1e-05 | -6.3466e-06 | -1.0189e-05 | 3.8424e-06 | 3.7524e-06 | 0.0019836
U_LV0101 | 1.0036 | 0.0025 | 1.0031 | 1.0033 | -0.00014539 | 0.0024465 | 0.0029431
I_LV0101_MV0101 | 0.01999 | 2.8277e-05 | 0.019967 | 0.019954 | 1.2868e-05 | 1.3433e-05 | 0.003511
P_LV0102 | 0.11698 | 0.0002 | 0.11664 | 0.11688 | -0.00023354 | 0.00017158 | 0.017831
Q_LV0102 | 2.6676e-16 | 1e-05 | 7.327e-06 | 3.4821e-06 | 3.845e-06 | 3.7526e-06 | 0.0019849
U_LV0102 | 1.0032 | 0.0025 | 1.0053 | 1.0028 | 0.0024924 | 0.0024465 | 0.050454
I_LV0102_MV0102 | 0.013596 | 2.332e-05 | 0.013609 | 0.013583 | 2.6488e-05 | 1.1031e-05 | 0.0079753
P_LV0103 | 0.15426 | 0.0002 | 0.15441 | 0.15409 | 0.00031386 | 9.3319e-05 | 0.032496
Q_LV0103 | 6.9703e-16 | 1e-05 | 1.0138e-05 | 6.3092e-06 | 3.8288e-06 | 3.756e-06 | 0.0019756
U_LV0103 | 1.0042 | 0.0025 | 1.0034 | 1.0039 | -0.00043622 | 0.0024467 | 0.0088302
I_LV0103_MV0103 | 0.023597 | 0.00030722 | 0.022695 | 0.023561 | -0.00086575 | 0.00030222 | 0.049808
P_LV0201 | 0.16014 | 0.0002 | 0.16014 | 0.16022 | -8.103e-05 | 0.00016551 | 0.0062992
Q_LV0201 | -1.5448e-16 | 1e-05 | -5.5804e-06 | -4.5771e-05 | 4.0191e-05 | 3.9855e-06 | 0.020132
U_LV0201 | 1.0044 | 0.0025 | 1.0015 | 1.004 | -0.0025219 | 0.0024465 | 0.051051
I_LV0201_MV0201 | 0.025422 | 3.1889e-05 | 0.025437 | 0.025467 | -2.9474e-05 | 1.5323e-05 | 0.0075297
P_LV0202 | 0.1198 | 0.0002 | 0.11959 | 0.11974 | -0.00014953 | 0.00017157 | 0.011417
Q_LV0202 | -5.7098e-16 | 1e-05 | -1.183e-05 | -5.2e-05 | 4.017e-05 | 3.9856e-06 | 0.020121
U_LV0202 | 1.0035 | 0.0025 | 1.0094 | 1.0032 | 0.006252 | 0.0024465 | 0.12656
I_LV0202_MV0202 | 0.01425 | 2.3874e-05 | 0.01424 | 0.014248 | -7.5742e-06 | 1.1382e-05 | 0.0022451
P_LV0203 | 0.13117 | 0.0002 | 0.1312 | 0.1312 | 4.8176e-06 | 0.00017005 | 0.00036948
Q_LV0203 | 3.3827e-17 | 1e-05 | 5.6746e-06 | -3.4499e-05 | 4.0174e-05 | 3.9856e-06 | 0.020124
U_LV0203 | 1.0039 | 0.0025 | 1.0054 | 1.0036 | 0.0018144 | 0.0024465 | 0.036729
I_LV0203_MV0203 | 0.017072 | 2.6132e-05 | 0.01707 | 0.017091 | -2.1823e-05 | 1.249e-05 | 0.0061752
P_POIMV_MV0101 | -0.41143 | 0.002 | -0.41044 | -0.41098 | 0.00054287 | 0.001985 | 0.012197
Q_POIMV_MV0101 | 0.0067541 | 2e-05 | 0.0067521 | 0.0066022 | 0.00014991 | 1.6031e-05 | 0.03744
U_POIMV | 0.99977 | 0.0025 | 0.99864 | 0.99941 | -0.00077656 | 0.0024465 | 0.01572
I_POIMV_MV0101 | 0.16939 | 0.00082315 | 0.16917 | 0.16915 | 2.8018e-05 | 0.00080528 | 0.00098775
P_POIMV_MV0201 | -0.4093 | 0.002 | -0.4081 | -0.40936 | 0.0012574 | 0.0019866 | 0.028239
Q_POIMV_MV0201 | 0.0064802 | 2e-05 | 0.0064936 | 0.0061984 | 0.00029525 | 1.6113e-05 | 0.073552
I_POIMV_MV0201 | 0.16765 | 0.0008189 | 0.16799 | 0.16781 | 0.00018402 | 0.00081004 | 0.0064685
P_POI_POIMV | -0.82072 | 0.002 | -0.82372 | -0.82034 | -0.0033789 | 0.0019596 | 0.076408
Q_POI_POIMV | 0.021445 | 2e-05 | 0.021441 | 0.021575 | -0.00013454 | 1.3164e-05 | 0.037082
U_POI | 0.99999 | 0.0025 | 1.0012 | 0.99964 | 0.0015951 | 0.0024465 | 0.03229
I_POI_POIMV | 0.67405 | 0.001642 | 0.67341 | 0.67391 | -0.0004996 | 0.00159 | 0.01254

## 09_15_pf_100pos
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.14544 | 0.0002 | 0.14554 | 0.14518 | 0.00036084 | 0.0001706 | 0.02763
Q_LV0101 | 9.107e-16 | 1e-05 | 1.1018e-06 | -7.9129e-07 | 1.8931e-06 | 3.934e-06 | 0.00095446
U_LV0101 | 1.0036 | 0.0025 | 1.0066 | 1.0033 | 0.0032377 | 0.0024591 | 0.065374
I_LV0101_MV0101 | 0.021001 | 2.8983e-05 | 0.020935 | 0.020938 | -2.3472e-06 | 1.4013e-05 | 0.00062704
P_LV0102 | 0.16211 | 0.0002 | 0.16214 | 0.16197 | 0.00017268 | 0.00016852 | 0.013303
Q_LV0102 | 6.0597e-17 | 1e-05 | 1.0428e-05 | 8.5212e-06 | 1.9065e-06 | 3.934e-06 | 0.00096124
U_LV0102 | 1.0043 | 0.0025 | 1.0059 | 1.004 | 0.0019645 | 0.0024591 | 0.039667
I_LV0102_MV0102 | 0.026056 | 3.2284e-05 | 0.02604 | 0.026027 | 1.2381e-05 | 1.5697e-05 | 0.0031252
P_LV0103 | 0.16779 | 0.0002 | 0.16774 | 0.16773 | 1.4073e-05 | 0.00016776 | 0.0010867
Q_LV0103 | 7.7423e-16 | 1e-05 | -3.4856e-06 | -5.4032e-06 | 1.9176e-06 | 3.934e-06 | 0.0009668
U_LV0103 | 1.0045 | 0.0025 | 1.0056 | 1.0042 | 0.0013619 | 0.0024591 | 0.0275
I_LV0103_MV0103 | 0.027899 | 3.3406e-05 | 0.027923 | 0.027897 | 2.6051e-05 | 1.6276e-05 | 0.0064576
P_LV0201 | 0.16829 | 0.0002 | 0.16818 | 0.16812 | 5.5532e-05 | 0.00016695 | 0.0042984
Q_LV0201 | 2.3152e-17 | 1e-05 | 1.0425e-05 | -2.5807e-05 | 3.6232e-05 | 3.633e-06 | 0.019009
U_LV0201 | 1.0046 | 0.0025 | 1.0057 | 1.0042 | 0.0014457 | 0.0024591 | 0.029191
I_LV0201_MV0201 | 0.028065 | 3.3505e-05 | 0.027997 | 0.028027 | -2.9973e-05 | 1.6184e-05 | 0.0074508
P_LV0202 | 0.16157 | 0.0002 | 0.16149 | 0.16176 | -0.00027147 | 9.5116e-05 | 0.027841
Q_LV0202 | 8.1185e-17 | 1e-05 | -1.3115e-06 | -3.7568e-05 | 3.6256e-05 | 3.6368e-06 | 0.019012
U_LV0202 | 1.0046 | 0.0025 | 1.003 | 1.0043 | -0.0013535 | 0.0024592 | 0.027328
I_LV0202_MV0202 | 0.025864 | 0.00032165 | 0.025891 | 0.025943 | -5.1692e-05 | 0.00031659 | 0.0029057
P_LV0203 | 0.17796 | 0.0002 | 0.17795 | 0.178 | -5.5612e-05 | 0.00016549 | 0.0043235
Q_LV0203 | -2.3606e-16 | 1e-05 | -9.5605e-07 | -3.7201e-05 | 3.6245e-05 | 3.6329e-06 | 0.019016
U_LV0203 | 1.0052 | 0.0025 | 1.0045 | 1.0048 | -0.00037695 | 0.0024591 | 0.0076112
I_LV0203_MV0203 | 0.031346 | 3.541e-05 | 0.031356 | 0.031382 | -2.5779e-05 | 1.7164e-05 | 0.0062226
P_POIMV_MV0101 | -0.47309 | 0.002 | -0.47426 | -0.47263 | -0.0016346 | 0.0019864 | 0.036712
Q_POIMV_MV0101 | 0.0092543 | 2e-05 | 0.009265 | 0.0090983 | 0.00016666 | 1.5939e-05 | 0.041744
U_POIMV | 0.99966 | 0.0025 | 0.99528 | 0.99935 | -0.004066 | 0.002459 | 0.082099
I_POIMV_MV0101 | 0.22405 | 0.00094668 | 0.22411 | 0.22375 | 0.00035976 | 0.00093671 | 0.01176
P_POIMV_MV0201 | -0.50508 | 0.002 | -0.50604 | -0.50515 | -0.00088993 | 0.0019837 | 0.020001
Q_POIMV_MV0201 | 0.010536 | 2e-05 | 0.010528 | 0.010224 | 0.00030392 | 1.5948e-05 | 0.076104
I_POIMV_MV0201 | 0.25539 | 0.0010107 | 0.25567 | 0.25562 | 5.6334e-05 | 0.00099024 | 0.0017911
P_POI_POIMV | -0.97816 | 0.002 | -0.97941 | -0.97778 | -0.0016373 | 0.001956 | 0.037059
Q_POI_POIMV | 0.031696 | 2e-05 | 0.031634 | 0.031793 | -0.00015897 | 1.2823e-05 | 0.044396
U_POI | 0.99999 | 0.0025 | 0.9964 | 0.99968 | -0.0032823 | 0.002459 | 0.066274
I_POI_POIMV | 0.95782 | 0.0019574 | 0.95741 | 0.95768 | -0.00026064 | 0.0019002 | 0.0059852

## 09_30_pf_100pos
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.19193 | 0.0002 | 0.19188 | 0.19162 | 0.00025421 | 0.00016175 | 0.019991
Q_LV0101 | 8.1336e-16 | 1e-05 | -4.8128e-06 | -1.3692e-05 | 8.8797e-06 | 2.6901e-06 | 0.005414
U_LV0101 | 1.0047 | 0.0025 | 1.0031 | 1.0024 | 0.00071002 | 0.0024509 | 0.01436
I_LV0101_MV0101 | 0.036493 | 3.8206e-05 | 0.036518 | 0.036543 | -2.4739e-05 | 1.6071e-05 | 0.0061713
P_LV0102 | 0.16471 | 0.0002 | 0.16471 | 0.16471 | 1.0266e-07 | 5.3223e-05 | 1.4077e-05
Q_LV0102 | 4.9548e-16 | 1e-05 | -1.0295e-05 | -1.9192e-05 | 8.8962e-06 | 2.6909e-06 | 0.0054233
U_LV0102 | 1.0043 | 0.0025 | 1.0022 | 1.002 | 0.00017367 | 0.0024511 | 0.0035124
I_LV0102_MV0102 | 0.026899 | 0.00032802 | 0.027204 | 0.027023 | 0.00018108 | 0.00032101 | 0.010108
P_LV0103 | 0.17508 | 0.002 | 0.17529 | 0.17474 | 0.00054764 | 0.0019504 | 0.012413
Q_LV0103 | 1.0435e-15 | 1e-05 | 3.5349e-06 | -5.3567e-06 | 8.8916e-06 | 2.6905e-06 | 0.0054209
U_LV0103 | 1.0047 | 0.0025 | 1.0047 | 1.0024 | 0.0023497 | 0.0024504 | 0.047528
I_LV0103_MV0103 | 0.030371 | 0.00034854 | 0.030442 | 0.03039 | 5.1873e-05 | 0.00031692 | 0.0029144
P_LV0201 | 0.16708 | 0.0002 | 0.16697 | 0.16681 | 0.0001604 | 0.00016526 | 0.012479
Q_LV0201 | 5.997e-16 | 1e-05 | -9.6627e-06 | -5.7831e-05 | 4.8168e-05 | 3.3095e-06 | 0.026478
U_LV0201 | 1.0045 | 0.0025 | 1.0021 | 1.0022 | -9.0507e-05 | 0.0024509 | 0.0018305
I_LV0201_MV0201 | 0.027667 | 3.3267e-05 | 0.027638 | 0.027706 | -6.7925e-05 | 1.5348e-05 | 0.017338
P_LV0202 | 0.1841 | 0.0002 | 0.18444 | 0.18397 | 0.00047276 | 0.00016217 | 0.037128
Q_LV0202 | -1.1711e-16 | 1e-05 | 6.1356e-06 | -4.2007e-05 | 4.8143e-05 | 3.3095e-06 | 0.026464
U_LV0202 | 1.0052 | 0.0025 | 1.0053 | 1.0029 | 0.0024383 | 0.0024509 | 0.049314
I_LV0202_MV0202 | 0.033544 | 3.663e-05 | 0.03354 | 0.033652 | -0.00011248 | 1.6904e-05 | 0.027359
P_LV0203 | 0.19434 | 0.0002 | 0.19402 | 0.19483 | -0.00081074 | 8.9636e-05 | 0.085652
Q_LV0203 | -6.6921e-16 | 1e-05 | 7.4551e-06 | -4.0785e-05 | 4.824e-05 | 3.3142e-06 | 0.026498
U_LV0203 | 1.0055 | 0.0025 | 1.0013 | 1.0032 | -0.0019796 | 0.0024512 | 0.040035
I_LV0203_MV0203 | 0.037352 | 0.00038653 | 0.03774 | 0.037713 | 2.6653e-05 | 0.00037957 | 0.0013683
P_POIMV_MV0101 | -0.52892 | 0.002 | -0.52992 | -0.52826 | -0.0016538 | 0.0019495 | 0.037494
Q_POIMV_MV0101 | 0.011884 | 2e-05 | 0.011856 | 0.011814 | 4.1687e-05 | 1.0932e-05 | 0.012608
U_POIMV | 0.99958 | 0.0025 | 1.0032 | 0.99727 | 0.0059157 | 0.0024508 | 0.11965
I_POIMV_MV0101 | 0.28014 | 0.0010586 | 0.27911 | 0.28073 | -0.0016219 | 0.00098123 | 0.051806
P_POIMV_MV0201 | -0.54234 | 0.002 | -0.54288 | -0.54243 | -0.00045352 | 0.0019823 | 0.010196
Q_POIMV_MV0201 | 0.012425 | 2e-05 | 0.012422 | 0.012223 | 0.00019881 | 1.3289e-05 | 0.054537
I_POIMV_MV0201 | 0.29454 | 0.0010854 | 0.29294 | 0.29599 | -0.0030428 | 0.0010585 | 0.093576
P_POI_POIMV | -1.0713 | 0.002 | -1.0704 | -1.0707 | 0.00029332 | 0.0019129 | 0.0067135
Q_POI_POIMV | 0.038706 | 0.0002 | 0.038443 | 0.039054 | -0.00061012 | 0.00019767 | 0.0434
U_POI | 0.99999 | 0.0025 | 0.99951 | 0.99768 | 0.0018257 | 0.0024509 | 0.036925
I_POI_POIMV | 1.1491 | 0.0021439 | 1.1467 | 1.1532 | -0.0065258 | 0.0019436 | 0.1482

## 09_45_pf_100pos
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.19371 | 0.0002 | 0.19402 | 0.19395 | 6.5806e-05 | 5.138e-05 | 0.0091841
Q_LV0101 | 5.5518e-16 | 1e-05 | 4.0938e-07 | -7.1375e-06 | 7.5469e-06 | 2.3407e-06 | 0.0049329
U_LV0101 | 1.0047 | 0.0025 | 1.0083 | 1.0029 | 0.0054047 | 0.002411 | 0.11022
I_LV0101_MV0101 | 0.037172 | 0.0003856 | 0.036971 | 0.037403 | -0.00043256 | 0.00037586 | 0.022316
P_LV0102 | 0.21159 | 0.002 | 0.21203 | 0.21103 | 0.0010055 | 0.0019311 | 0.022906
Q_LV0102 | -4.2598e-17 | 1e-05 | 5.2379e-06 | -2.3213e-06 | 7.5592e-06 | 2.3408e-06 | 0.0049409
U_LV0102 | 1.0054 | 0.0025 | 1.0056 | 1.0036 | 0.0020103 | 0.002409 | 0.041011
I_LV0102_MV0102 | 0.044291 | 0.00042091 | 0.044178 | 0.044217 | -3.9238e-05 | 0.00037731 | 0.0020205
P_LV0103 | 0.20585 | 0.0002 | 0.20607 | 0.20607 | 1.4298e-06 | 5.2055e-05 | 0.00019825
Q_LV0103 | 2.4147e-17 | 1e-05 | 3.6756e-06 | -3.8841e-06 | 7.5596e-06 | 2.3415e-06 | 0.0049404
U_LV0103 | 1.0054 | 0.0025 | 1.0056 | 1.0036 | 0.0019901 | 0.002411 | 0.040582
I_LV0103_MV0103 | 0.04192 | 0.00040949 | 0.04225 | 0.042163 | 8.7166e-05 | 0.00039886 | 0.0043654
P_LV0201 | 0.18755 | 0.002 | 0.18218 | 0.18951 | -0.0073275 | 0.0019305 | 0.16695
Q_LV0201 | 9.503e-17 | 1e-05 | -1.0223e-05 | -3.4873e-05 | 2.465e-05 | 2.4758e-06 | 0.015667
U_LV0201 | 1.0049 | 0.0025 | 1.0061 | 1.0031 | 0.0029778 | 0.002409 | 0.060749
I_LV0201_MV0201 | 0.034831 | 0.00037326 | 0.034696 | 0.03569 | -0.00099429 | 0.00033076 | 0.054682
P_LV0202 | 0.18259 | 0.0002 | 0.18253 | 0.18273 | -0.00019963 | 5.2107e-05 | 0.027666
Q_LV0202 | -4.9074e-17 | 1e-05 | -1.4533e-05 | -3.9195e-05 | 2.4662e-05 | 2.4763e-06 | 0.015672
U_LV0202 | 1.0051 | 0.0025 | 1.0042 | 1.0032 | 0.00093769 | 0.002411 | 0.019122
I_LV0202_MV0202 | 0.033003 | 0.00036334 | 0.033493 | 0.033177 | 0.00031613 | 0.00035451 | 0.016793
P_LV0203 | 0.19309 | 0.0002 | 0.19299 | 0.1932 | -0.0002173 | 5.2767e-05 | 0.029926
Q_LV0203 | 4.6511e-16 | 1e-05 | -9.8684e-06 | -3.4533e-05 | 2.4665e-05 | 2.4767e-06 | 0.015673
U_LV0203 | 1.0054 | 0.0025 | 1.0047 | 1.0036 | 0.0011229 | 0.002411 | 0.022898
I_LV0203_MV0203 | 0.03688 | 0.00038408 | 0.037277 | 0.037061 | 0.00021685 | 0.00037454 | 0.011207
P_POIMV_MV0101 | -0.60745 | 0.002 | -0.60873 | -0.60733 | -0.0013954 | 0.0019388 | 0.031724
Q_POIMV_MV0101 | 0.016052 | 2e-05 | 0.01602 | 0.015985 | 3.4507e-05 | 9.5752e-06 | 0.011152
U_POIMV | 0.9995 | 0.0025 | 1.0001 | 0.99765 | 0.0024187 | 0.0024103 | 0.049329
I_POIMV_MV0101 | 0.36962 | 0.0012159 | 0.3692 | 0.37085 | -0.0016482 | 0.0011397 | 0.048855
P_POIMV_MV0201 | -0.55986 | 0.002 | -0.55958 | -0.56205 | 0.0024713 | 0.0019387 | 0.056185
Q_POIMV_MV0201 | 0.013292 | 2e-05 | 0.013259 | 0.013156 | 0.00010285 | 1.0098e-05 | 0.032365
I_POIMV_MV0201 | 0.31394 | 0.0011206 | 0.31271 | 0.31756 | -0.0048516 | 0.0010425 | 0.15035
P_POI_POIMV | -1.1673 | 0.002 | -1.1679 | -1.1694 | 0.0014699 | 0.0018231 | 0.034464
Q_POI_POIMV | 0.046549 | 0.0002 | 0.046615 | 0.047041 | -0.00042617 | 0.00019697 | 0.030369
U_POI | 0.99999 | 0.0025 | 1.0043 | 0.99815 | 0.0061253 | 0.0024104 | 0.12493
I_POI_POIMV | 1.3648 | 0.0023365 | 1.3679 | 1.3748 | -0.0068369 | 0.0020647 | 0.15066

## 10_00_pf_100pos
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.23295 | 0.002 | 0.23518 | 0.23234 | 0.002845 | 0.0018449 | 0.066308
Q_LV0101 | 8.3484e-16 | 1e-05 | 9.366e-06 | 1.0532e-05 | -1.1663e-06 | 6.5924e-07 | 0.0014365
U_LV0101 | 1.0054 | 0.0025 | 1.008 | 1.0046 | 0.0033534 | 0.0024041 | 0.068481
I_LV0101_MV0101 | 0.053682 | 0.00046339 | 0.053973 | 0.053486 | 0.00048695 | 0.00030383 | 0.027946
P_LV0102 | 0.23506 | 0.002 | 0.2363 | 0.23476 | 0.0015446 | 0.001845 | 0.035999
Q_LV0102 | 1.049e-15 | 1e-05 | -3.8706e-06 | -2.7138e-06 | -1.1568e-06 | 6.5927e-07 | 0.0014248
U_LV0102 | 1.0058 | 0.0025 | 1.0046 | 1.005 | -0.00041768 | 0.0024041 | 0.0085295
I_LV0102_MV0102 | 0.054618 | 0.00046741 | 0.05522 | 0.054563 | 0.00065648 | 0.00030644 | 0.037515
P_LV0103 | 0.2496 | 0.002 | 0.24731 | 0.24763 | -0.0003243 | 0.001844 | 0.0075602
Q_LV0103 | -1.2181e-15 | 1e-05 | -5.7115e-06 | -4.5549e-06 | -1.1566e-06 | 6.5936e-07 | 0.0014245
U_LV0103 | 1.0063 | 0.0025 | 1.0057 | 1.0055 | 0.00027131 | 0.0024041 | 0.0055405
I_LV0103_MV0103 | 0.061524 | 0.00049608 | 0.061614 | 0.060656 | 0.00095766 | 0.00032778 | 0.052915
P_LV0201 | 0.23805 | 0.0002 | 0.23791 | 0.23797 | -6.0003e-05 | 4.753e-05 | 0.008707
Q_LV0201 | -6.9833e-16 | 1e-05 | -4.5347e-06 | -2.1944e-05 | 1.7409e-05 | 2.0334e-06 | 0.012209
U_LV0201 | 1.006 | 0.0025 | 1.004 | 1.0052 | -0.0011662 | 0.0024049 | 0.023812
I_LV0201_MV0201 | 0.055993 | 0.00047326 | 0.055644 | 0.056046 | -0.0004018 | 0.00045904 | 0.018758
P_LV0202 | 0.22101 | 0.002 | 0.22024 | 0.22404 | -0.0038009 | 0.0018719 | 0.087944
Q_LV0202 | -5.1835e-16 | 1e-05 | 3.285e-05 | 1.5442e-05 | 1.7408e-05 | 2.0324e-06 | 0.012211
U_LV0202 | 1.0059 | 0.0025 | 1.003 | 1.0052 | -0.0021903 | 0.0024034 | 0.044736
I_LV0202_MV0202 | 0.048274 | 0.00043943 | 0.049327 | 0.049676 | -0.00034866 | 0.00032439 | 0.019364
P_LV0203 | 0.2302 | 0.002 | 0.22775 | 0.2318 | -0.0040458 | 0.001875 | 0.093533
Q_LV0203 | -3.2127e-16 | 1e-05 | 1.7251e-06 | -1.5678e-05 | 1.7403e-05 | 2.0326e-06 | 0.012207
U_LV0203 | 1.0063 | 0.0025 | 1.0061 | 1.0055 | 0.00055836 | 0.0024033 | 0.011404
I_LV0203_MV0203 | 0.052333 | 0.00045753 | 0.052614 | 0.053141 | -0.0005268 | 0.00034493 | 0.028374
P_POIMV_MV0101 | -0.71251 | 0.002 | -0.71311 | -0.70966 | -0.003454 | 0.0018808 | 0.079729
Q_POIMV_MV0101 | 0.022573 | 0.0002 | 0.022361 | 0.022273 | 8.761e-05 | 0.00019546 | 0.0062672
U_POIMV | 0.99926 | 0.0025 | 0.99789 | 0.99847 | -0.00057646 | 0.002404 | 0.011773
I_POIMV_MV0101 | 0.50894 | 0.0014268 | 0.50848 | 0.50566 | 0.002818 | 0.0011601 | 0.08281
P_POIMV_MV0201 | -0.68424 | 0.002 | -0.68717 | -0.68872 | 0.0015537 | 0.001914 | 0.03555
Q_POIMV_MV0201 | 0.020645 | 2e-05 | 0.020643 | 0.020568 | 7.5081e-05 | 8.2804e-06 | 0.026093
I_POIMV_MV0201 | 0.46931 | 0.0013701 | 0.46943 | 0.47621 | -0.0067848 | 0.0012865 | 0.1893
P_POI_POIMV | -1.3967 | 0.002 | -1.3997 | -1.3984 | -0.0013221 | 0.0017189 | 0.031926
Q_POI_POIMV | 0.068117 | 0.0002 | 0.067856 | 0.068405 | -0.0005491 | 0.00018987 | 0.039854
U_POI | 0.99998 | 0.0025 | 1.0019 | 0.9992 | 0.0027453 | 0.0024042 | 0.056062
I_POI_POIMV | 1.9556 | 0.0027969 | 1.953 | 1.9633 | -0.010311 | 0.0022411 | 0.21818

## 10_15_pf_100pos
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.25777 | 0.002 | 0.25647 | 0.2572 | -0.00072799 | 0.0018443 | 0.01697
Q_LV0101 | 5.4123e-17 | 1e-05 | -5.8434e-06 | -5.139e-06 | -7.0439e-07 | 6.5822e-07 | 0.00086828
U_LV0101 | 1.006 | 0.0025 | 1.0044 | 1.0056 | -0.0011116 | 0.0023986 | 0.022728
I_LV0101_MV0101 | 0.065655 | 0.00051246 | 0.065922 | 0.065421 | 0.00050131 | 0.0003376 | 0.027294
P_LV0102 | 0.24065 | 0.002 | 0.24109 | 0.24033 | 0.00075426 | 0.0018445 | 0.017582
Q_LV0102 | -9.5636e-16 | 1e-05 | 2.082e-05 | 2.1527e-05 | -7.0715e-07 | 6.5812e-07 | 0.00087175
U_LV0102 | 1.0059 | 0.0025 | 1.005 | 1.0055 | -0.00045926 | 0.0023986 | 0.0093895
I_LV0102_MV0102 | 0.057231 | 0.00047846 | 0.057403 | 0.05713 | 0.00027295 | 0.00031382 | 0.015414
P_LV0103 | 0.23149 | 0.002 | 0.23011 | 0.22985 | 0.0002632 | 0.0018437 | 0.0061364
Q_LV0103 | 5.2141e-16 | 1e-05 | 9.3525e-06 | 1.0053e-05 | -7.005e-07 | 6.5806e-07 | 0.00086359
U_LV0103 | 1.0059 | 0.0025 | 1.0021 | 1.0054 | -0.0032688 | 0.0023987 | 0.06683
I_LV0103_MV0103 | 0.052961 | 0.00046027 | 0.052583 | 0.052265 | 0.00031787 | 0.00030254 | 0.018281
P_LV0201 | 0.21823 | 0.002 | 0.2178 | 0.22106 | -0.0032566 | 0.0018502 | 0.07579
Q_LV0201 | 3.588e-16 | 1e-05 | 2.7381e-05 | 1.279e-05 | 1.4592e-05 | 2.0281e-06 | 0.010247
U_LV0201 | 1.0055 | 0.0025 | 1.011 | 1.0052 | 0.0058 | 0.0023984 | 0.11859
I_LV0201_MV0201 | 0.047104 | 0.00043407 | 0.047951 | 0.048365 | -0.0004139 | 0.00028913 | 0.02435
P_LV0202 | 0.22981 | 0.002 | 0.22978 | 0.23239 | -0.0026113 | 0.0018542 | 0.060708
Q_LV0202 | 2.6436e-16 | 1e-05 | -1.5244e-05 | -2.9846e-05 | 1.4602e-05 | 2.0283e-06 | 0.010253
U_LV0202 | 1.0061 | 0.0025 | 1.0074 | 1.0057 | 0.0017249 | 0.0023983 | 0.035268
I_LV0202_MV0202 | 0.052174 | 0.00045683 | 0.052657 | 0.053392 | -0.00073526 | 0.00031204 | 0.041637
P_LV0203 | 0.21893 | 0.002 | 0.2176 | 0.21868 | -0.0010799 | 0.0018483 | 0.025146
Q_LV0203 | -1.662e-17 | 1e-05 | 1.9326e-05 | 4.7348e-06 | 1.4591e-05 | 2.0281e-06 | 0.010246
U_LV0203 | 1.006 | 0.0025 | 1.0108 | 1.0056 | 0.0052734 | 0.0023984 | 0.10782
I_LV0203_MV0203 | 0.04736 | 0.00043525 | 0.046635 | 0.047292 | -0.00065645 | 0.00029262 | 0.038388
P_POIMV_MV0101 | -0.72464 | 0.002 | -0.72545 | -0.72215 | -0.0032997 | 0.0018776 | 0.076233
Q_POIMV_MV0101 | 0.023404 | 0.0002 | 0.023351 | 0.023092 | 0.00025885 | 0.00019528 | 0.018525
U_POIMV | 0.99927 | 0.0025 | 0.99863 | 0.99883 | -0.000199 | 0.0023985 | 0.0040685
I_POIMV_MV0101 | 0.52643 | 0.0014511 | 0.52621 | 0.52326 | 0.0029521 | 0.001178 | 0.08609
P_POIMV_MV0201 | -0.66227 | 0.002 | -0.66219 | -0.66734 | 0.0051475 | 0.0019109 | 0.11788
Q_POIMV_MV0201 | 0.019237 | 2e-05 | 0.019232 | 0.019168 | 6.3801e-05 | 8.2531e-06 | 0.022209
I_POIMV_MV0201 | 0.43961 | 0.0013261 | 0.44298 | 0.44675 | -0.0037768 | 0.00124 | 0.10733
P_POI_POIMV | -1.3869 | 0.002 | -1.3878 | -1.3895 | 0.0016603 | 0.0017081 | 0.040221
Q_POI_POIMV | 0.067181 | 0.0002 | 0.06694 | 0.067482 | -0.00054183 | 0.00018974 | 0.03934
U_POI | 0.99998 | 0.0025 | 1.0029 | 0.99955 | 0.0033318 | 0.0023987 | 0.068118
I_POI_POIMV | 1.9281 | 0.0027771 | 1.9308 | 1.937 | -0.0061782 | 0.0022226 | 0.13128

## 10_30_pf_100pos
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.22128 | 0.002 | 0.21903 | 0.21967 | -0.00063616 | 0.0018421 | 0.014838
Q_LV0101 | -4.5642e-16 | 1e-05 | -8.7624e-06 | -9.4144e-06 | 6.5196e-07 | 6.5127e-07 | 0.00080793
U_LV0101 | 1.005 | 0.0025 | 1.0029 | 1.0043 | -0.0014251 | 0.002402 | 0.029116
I_LV0101_MV0101 | 0.048474 | 0.00044034 | 0.047539 | 0.047842 | -0.00030262 | 0.00028733 | 0.017859
P_LV0102 | 0.28067 | 0.002 | 0.27807 | 0.28055 | -0.0024789 | 0.0018421 | 0.05782
Q_LV0102 | -1.7106e-16 | 1e-05 | 4.4623e-06 | 3.8063e-06 | 6.5606e-07 | 6.5168e-07 | 0.00081275
U_LV0102 | 1.0067 | 0.0025 | 1.0034 | 1.006 | -0.0025725 | 0.0024019 | 0.052558
I_LV0102_MV0102 | 0.077726 | 0.00055759 | 0.077588 | 0.077768 | -0.00018014 | 0.0003673 | 0.0094034
P_LV0103 | 0.23494 | 0.002 | 0.23439 | 0.23555 | -0.0011596 | 0.0018429 | 0.027042
Q_LV0103 | 4.9437e-16 | 1e-05 | -5.8275e-06 | -6.4725e-06 | 6.4501e-07 | 6.5139e-07 | 0.00079924
U_LV0103 | 1.0058 | 0.0025 | 1.007 | 1.0052 | 0.0018565 | 0.0024019 | 0.037929
I_LV0103_MV0103 | 0.054558 | 0.00046715 | 0.054638 | 0.054915 | -0.00027713 | 0.00030348 | 0.015914
P_LV0201 | 0.26958 | 0.002 | 0.27203 | 0.27119 | 0.00083519 | 0.0018424 | 0.019479
Q_LV0201 | -2.9146e-16 | 1e-05 | 3.3745e-06 | 1.5421e-06 | 1.8324e-06 | 6.4901e-07 | 0.0022748
U_LV0201 | 1.0067 | 0.0025 | 1.0052 | 1.006 | -0.00082241 | 0.0024019 | 0.016803
I_LV0201_MV0201 | 0.071711 | 0.00053558 | 0.072594 | 0.072671 | -7.7059e-05 | 0.00034906 | 0.0041263
P_LV0202 | 0.24886 | 0.002 | 0.24946 | 0.24845 | 0.00101 | 0.0018416 | 0.02356
Q_LV0202 | 6.5162e-18 | 1e-05 | 4.853e-06 | 3.0261e-06 | 1.8269e-06 | 6.4886e-07 | 0.0022682
U_LV0202 | 1.0065 | 0.0025 | 1.0073 | 1.0058 | 0.0014302 | 0.0024019 | 0.02922
I_LV0202_MV0202 | 0.06113 | 0.00049449 | 0.06097 | 0.061015 | -4.5028e-05 | 0.00032249 | 0.0025084
P_LV0203 | 0.26083 | 0.002 | 0.25899 | 0.25997 | -0.00098753 | 0.0018411 | 0.02304
Q_LV0203 | 1.0769e-15 | 1e-05 | 1.2218e-05 | 1.0383e-05 | 1.8345e-06 | 6.4894e-07 | 0.0022775
U_LV0203 | 1.007 | 0.0025 | 1.0052 | 1.0063 | -0.001099 | 0.0024019 | 0.022453
I_LV0203_MV0203 | 0.067091 | 0.00051804 | 0.066934 | 0.066747 | 0.00018775 | 0.00033908 | 0.0102
P_POIMV_MV0101 | -0.73146 | 0.002 | -0.72972 | -0.73034 | 0.00062111 | 0.0018545 | 0.014438
Q_POIMV_MV0101 | 0.024109 | 0.0002 | 0.024306 | 0.02395 | 0.00035594 | 0.0001944 | 0.025531
U_POIMV | 0.99913 | 0.0025 | 0.99919 | 0.99842 | 0.00076352 | 0.0024019 | 0.015599
I_POIMV_MV0101 | 0.53654 | 0.001465 | 0.53943 | 0.53565 | 0.0037752 | 0.0011433 | 0.11175
P_POIMV_MV0201 | -0.77286 | 0.002 | -0.7733 | -0.7732 | -9.5284e-05 | 0.0018495 | 0.002218
Q_POIMV_MV0201 | 0.026788 | 0.0002 | 0.027252 | 0.026422 | 0.00082911 | 0.000194 | 0.059532
I_POIMV_MV0201 | 0.59907 | 0.001548 | 0.60118 | 0.60043 | 0.0007554 | 0.0012118 | 0.021722
P_POI_POIMV | -1.5043 | 0.002 | -1.5039 | -1.5035 | -0.00039667 | 0.0016821 | 0.0096832
Q_POI_POIMV | 0.079883 | 0.0002 | 0.079837 | 0.079934 | -9.6969e-05 | 0.00018439 | 0.0071418
U_POI | 0.99998 | 0.0025 | 1.0028 | 0.99927 | 0.0034822 | 0.0024021 | 0.071142
I_POI_POIMV | 2.2694 | 0.0030129 | 2.2644 | 2.2703 | -0.0059375 | 0.0022547 | 0.1253

## 10_45_pf_100pos
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.25076 | 0.002 | 0.25217 | 0.25133 | 0.00083992 | 0.0018422 | 0.01959
Q_LV0101 | 4.1752e-16 | 1e-05 | 6.761e-06 | 5.6198e-06 | 1.1412e-06 | 6.5012e-07 | 0.0014154
U_LV0101 | 1.0057 | 0.0025 | 1.0096 | 1.0059 | 0.0036587 | 0.0024042 | 0.074716
I_LV0101_MV0101 | 0.062173 | 0.00049869 | 0.062867 | 0.062425 | 0.0004416 | 0.0003248 | 0.024512
P_LV0102 | 0.25736 | 0.002 | 0.25797 | 0.25709 | 0.00087644 | 0.0018415 | 0.020446
Q_LV0102 | -3.8453e-16 | 1e-05 | 4.7304e-06 | 3.5751e-06 | 1.1553e-06 | 6.5017e-07 | 0.0014329
U_LV0102 | 1.0062 | 0.0025 | 1.0038 | 1.0064 | -0.002615 | 0.0024042 | 0.053401
I_LV0102_MV0102 | 0.065427 | 0.00051158 | 0.065707 | 0.065257 | 0.0004494 | 0.00033448 | 0.024582
P_LV0103 | 0.25632 | 0.002 | 0.2548 | 0.25662 | -0.0018173 | 0.0018418 | 0.042391
Q_LV0103 | 4.5111e-16 | 1e-05 | -1.3474e-05 | -1.4617e-05 | 1.1428e-06 | 6.5018e-07 | 0.0014173
U_LV0103 | 1.0063 | 0.0025 | 1.0107 | 1.0066 | 0.0040881 | 0.0024042 | 0.083483
I_LV0103_MV0103 | 0.06488 | 0.00050943 | 0.065777 | 0.064997 | 0.00078028 | 0.00033262 | 0.0428
P_LV0201 | 0.26127 | 0.002 | 0.26106 | 0.2595 | 0.0015541 | 0.0018401 | 0.03627
Q_LV0201 | 1.0244e-15 | 1e-05 | 3.0747e-06 | 1.5113e-06 | 1.5634e-06 | 6.468e-07 | 0.0019441
U_LV0201 | 1.0064 | 0.0025 | 1.0124 | 1.0067 | 0.0057123 | 0.0024042 | 0.11665
I_LV0201_MV0201 | 0.06739 | 0.00051919 | 0.066697 | 0.066454 | 0.00024304 | 0.00034008 | 0.013184
P_LV0202 | 0.28147 | 0.002 | 0.28448 | 0.28146 | 0.0030194 | 0.0018407 | 0.070453
Q_LV0202 | 3.3456e-16 | 1e-05 | -3.0578e-06 | -4.63e-06 | 1.5723e-06 | 6.4696e-07 | 0.0019549
U_LV0202 | 1.0073 | 0.0025 | 1.0088 | 1.0075 | 0.0013264 | 0.0024042 | 0.027088
I_LV0202_MV0202 | 0.078088 | 0.00055888 | 0.078046 | 0.078043 | 3.3961e-06 | 0.00036652 | 0.00017747
P_LV0203 | 0.25457 | 0.002 | 0.25763 | 0.25548 | 0.0021436 | 0.0018416 | 0.050005
Q_LV0203 | 1.2038e-15 | 1e-05 | 1.2032e-05 | 1.0455e-05 | 1.577e-06 | 6.4678e-07 | 0.0019611
U_LV0203 | 1.0068 | 0.0025 | 1.0064 | 1.0071 | -0.00066169 | 0.0024042 | 0.013512
I_LV0203_MV0203 | 0.063928 | 0.00050568 | 0.064529 | 0.064355 | 0.00017372 | 0.00032882 | 0.0095838
P_POIMV_MV0101 | -0.75867 | 0.002 | -0.75677 | -0.75926 | 0.0024875 | 0.0018524 | 0.057858
Q_POIMV_MV0101 | 0.025751 | 0.0002 | 0.026031 | 0.025642 | 0.00038909 | 0.00019433 | 0.027915
U_POIMV | 0.99908 | 0.0025 | 0.99648 | 0.99933 | -0.0028472 | 0.0024042 | 0.058143
I_POIMV_MV0101 | 0.5773 | 0.0015196 | 0.57862 | 0.57791 | 0.00071182 | 0.0011878 | 0.020673
P_POIMV_MV0201 | -0.79059 | 0.002 | -0.79057 | -0.78975 | -0.00082412 | 0.0018485 | 0.019189
Q_POIMV_MV0201 | 0.028135 | 0.0002 | 0.028187 | 0.027626 | 0.00056113 | 0.00019377 | 0.040315
I_POIMV_MV0201 | 0.62698 | 0.0015836 | 0.62455 | 0.6253 | -0.00074717 | 0.0012422 | 0.021221
P_POI_POIMV | -1.5492 | 0.002 | -1.545 | -1.549 | 0.0040317 | 0.0016742 | 0.098651
Q_POI_POIMV | 0.084668 | 0.0002 | 0.084658 | 0.084589 | 6.859e-05 | 0.00018385 | 0.0050591
U_POI | 0.99998 | 0.0025 | 1.0011 | 1.0002 | 0.00088974 | 0.0024044 | 0.018169
I_POI_POIMV | 2.4075 | 0.0031032 | 2.4029 | 2.4055 | -0.0025581 | 0.0023296 | 0.05311

## 11_00_pf_100pos
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.29962 | 0.002 | 0.29923 | 0.29897 | 0.00026126 | 0.0018402 | 0.0060969
Q_LV0101 | -4.8484e-16 | 1e-05 | 1.8207e-06 | 2.5079e-06 | -6.8722e-07 | 6.4108e-07 | 0.00085837
U_LV0101 | 1.0066 | 0.0025 | 1.007 | 1.0067 | 0.00024194 | 0.0024093 | 0.0049354
I_LV0101_MV0101 | 0.088589 | 0.00059528 | 0.087936 | 0.088192 | -0.00025592 | 0.00039108 | 0.012947
P_LV0102 | 0.26198 | 0.002 | 0.26269 | 0.26159 | 0.0010961 | 0.0018411 | 0.025573
Q_LV0102 | 2.2026e-16 | 1e-05 | -3.9877e-06 | -3.2959e-06 | -6.9178e-07 | 6.4082e-07 | 0.00086423
U_LV0102 | 1.0062 | 0.0025 | 1.0084 | 1.0063 | 0.0021671 | 0.0024094 | 0.044207
I_LV0102_MV0102 | 0.067795 | 0.00052075 | 0.067208 | 0.067581 | -0.00037259 | 0.00033936 | 0.020234
P_LV0103 | 0.28865 | 0.002 | 0.291 | 0.28982 | 0.0011787 | 0.0018411 | 0.027499
Q_LV0103 | 3.1168e-16 | 1e-05 | -1.0197e-05 | -9.5162e-06 | -6.8108e-07 | 6.4103e-07 | 0.00085073
U_LV0103 | 1.007 | 0.0025 | 1.0042 | 1.0071 | -0.0028848 | 0.0024093 | 0.058849
I_LV0103_MV0103 | 0.082169 | 0.0005733 | 0.082439 | 0.082817 | -0.00037817 | 0.0003744 | 0.019553
P_LV0201 | 0.26758 | 0.002 | 0.2688 | 0.26804 | 0.00075761 | 0.0018415 | 0.017674
Q_LV0201 | 1.6924e-16 | 1e-05 | 4.3181e-06 | 2.7195e-06 | 1.5986e-06 | 6.4327e-07 | 0.0019933
U_LV0201 | 1.0065 | 0.0025 | 1.0051 | 1.0066 | -0.0014913 | 0.0024094 | 0.030422
I_LV0201_MV0201 | 0.070682 | 0.00053172 | 0.070531 | 0.07091 | -0.00037899 | 0.00034667 | 0.020363
P_LV0202 | 0.26755 | 0.002 | 0.26575 | 0.26666 | -0.00091336 | 0.0018407 | 0.021312
Q_LV0202 | -6.5989e-16 | 1e-05 | 1.1148e-05 | 9.5414e-06 | 1.6068e-06 | 6.4327e-07 | 0.0020035
U_LV0202 | 1.0068 | 0.0025 | 1.0025 | 1.0069 | -0.0044516 | 0.0024094 | 0.09081
I_LV0202_MV0202 | 0.070616 | 0.00053147 | 0.069985 | 0.070135 | -0.0001497 | 0.00034776 | 0.008031
P_LV0203 | 0.27875 | 0.002 | 0.27643 | 0.27939 | -0.0029653 | 0.0018413 | 0.069179
Q_LV0203 | -2.3175e-16 | 1e-05 | 5.1756e-06 | 3.5681e-06 | 1.6075e-06 | 6.4337e-07 | 0.0020043
U_LV0203 | 1.0073 | 0.0025 | 1.0036 | 1.0074 | -0.0037985 | 0.0024094 | 0.077487
I_LV0203_MV0203 | 0.076582 | 0.00055347 | 0.07702 | 0.076922 | 9.8136e-05 | 0.00036193 | 0.0051605
P_POIMV_MV0101 | -0.84311 | 0.002 | -0.84651 | -0.84323 | -0.003274 | 0.0018451 | 0.076302
Q_POIMV_MV0101 | 0.032209 | 0.0002 | 0.031866 | 0.032083 | -0.00021709 | 0.0001932 | 0.01562
U_POIMV | 0.99895 | 0.0025 | 0.99977 | 0.99903 | 0.00073485 | 0.0024094 | 0.01499
I_POIMV_MV0101 | 0.71337 | 0.0016892 | 0.71406 | 0.71345 | 0.00061163 | 0.0013286 | 0.016798
P_POIMV_MV0201 | -0.80689 | 0.002 | -0.80762 | -0.8071 | -0.00052577 | 0.0018496 | 0.012239
Q_POIMV_MV0201 | 0.029342 | 0.0002 | 0.029609 | 0.028915 | 0.0006946 | 0.0001936 | 0.049926
I_POIMV_MV0201 | 0.65331 | 0.0016166 | 0.65261 | 0.6535 | -0.00089069 | 0.0012693 | 0.025026
P_POI_POIMV | -1.65 | 0.002 | -1.651 | -1.6503 | -0.00069048 | 0.0016566 | 0.016985
Q_POI_POIMV | 0.096559 | 0.0002 | 0.096522 | 0.096579 | -5.6131e-05 | 0.00018209 | 0.0041602
U_POI | 0.99997 | 0.0025 | 1.0033 | 1.0001 | 0.0032457 | 0.0024096 | 0.066206
I_POI_POIMV | 2.7319 | 0.0033057 | 2.7314 | 2.7326 | -0.0011964 | 0.0024972 | 0.023995

## 11_15_pf_100pos
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.29753 | 0.002 | 0.30128 | 0.2981 | 0.0031792 | 0.0018408 | 0.074179
Q_LV0101 | -5.2042e-16 | 1e-05 | 1.3696e-05 | 1.4044e-05 | -3.4732e-07 | 5.914e-07 | 0.00045168
U_LV0101 | 1.0065 | 0.0025 | 1.0092 | 1.005 | 0.0041307 | 0.0024104 | 0.084244
I_LV0101_MV0101 | 0.08739 | 0.00059124 | 0.087926 | 0.087973 | -4.7494e-05 | 0.00038188 | 0.0024315
P_LV0102 | 0.28025 | 0.002 | 0.28285 | 0.28001 | 0.0028364 | 0.0018405 | 0.066187
Q_LV0102 | -3.4081e-16 | 1e-05 | 4.8016e-06 | 5.1293e-06 | -3.2776e-07 | 5.913e-07 | 0.00042628
U_LV0102 | 1.0065 | 0.0025 | 1.0006 | 1.005 | -0.0044316 | 0.0024105 | 0.09038
I_LV0102_MV0102 | 0.077534 | 0.0005569 | 0.077635 | 0.077622 | 1.255e-05 | 0.00035856 | 0.00066305
P_LV0103 | 0.31235 | 0.002 | 0.31209 | 0.31143 | 0.0006569 | 0.0018401 | 0.015331
Q_LV0103 | 1.092e-15 | 1e-05 | -1.1649e-05 | -1.1321e-05 | -3.2823e-07 | 5.9151e-07 | 0.00042681
U_LV0103 | 1.0074 | 0.0025 | 1.0027 | 1.0059 | -0.0032006 | 0.0024104 | 0.065276
I_LV0103_MV0103 | 0.096137 | 0.00062012 | 0.096224 | 0.095852 | 0.00037177 | 0.00040441 | 0.018496
P_LV0201 | 0.28795 | 0.002 | 0.28576 | 0.28844 | -0.0026753 | 0.0018407 | 0.062425
Q_LV0201 | 3.9904e-16 | 1e-05 | 1.4049e-08 | -9.4976e-07 | 9.6381e-07 | 5.8971e-07 | 0.0012552
U_LV0201 | 1.0068 | 0.0025 | 1.0048 | 1.0054 | -0.00062125 | 0.0024105 | 0.01267
I_LV0201_MV0201 | 0.081791 | 0.00057198 | 0.081982 | 0.082303 | -0.0003211 | 0.00036843 | 0.016736
P_LV0202 | 0.32476 | 0.002 | 0.32283 | 0.32471 | -0.0018812 | 0.0018405 | 0.043899
Q_LV0202 | 3.5805e-16 | 1e-05 | 2.3389e-06 | 1.3802e-06 | 9.587e-07 | 5.8996e-07 | 0.0012483
U_LV0202 | 1.008 | 0.0025 | 1.0079 | 1.0066 | 0.0013257 | 0.0024104 | 0.027038
I_LV0202_MV0202 | 0.10379 | 0.00064434 | 0.1035 | 0.10406 | -0.00055981 | 0.00042176 | 0.027272
P_LV0203 | 0.27787 | 0.002 | 0.27734 | 0.27687 | 0.00047536 | 0.0018398 | 0.011094
Q_LV0203 | 3.971e-17 | 1e-05 | 2.6872e-06 | 1.7163e-06 | 9.709e-07 | 5.8966e-07 | 0.0012645
U_LV0203 | 1.0072 | 0.0025 | 1.0006 | 1.0058 | -0.0051464 | 0.0024105 | 0.10496
I_LV0203_MV0203 | 0.07611 | 0.00055176 | 0.075052 | 0.075782 | -0.00072979 | 0.00035583 | 0.038705
P_POIMV_MV0101 | -0.88229 | 0.002 | -0.8821 | -0.8817 | -0.00040169 | 0.0018389 | 0.0093775
Q_POIMV_MV0101 | 0.03538 | 0.0002 | 0.035385 | 0.035289 | 9.6316e-05 | 0.0001914 | 0.0069627
U_POIMV | 0.99879 | 0.0025 | 0.99938 | 0.99735 | 0.0020359 | 0.0024103 | 0.041522
I_POIMV_MV0101 | 0.78159 | 0.0017681 | 0.78219 | 0.78279 | -0.00060248 | 0.0013073 | 0.016683
P_POIMV_MV0201 | -0.88219 | 0.002 | -0.88413 | -0.88162 | -0.0025116 | 0.001839 | 0.058631
Q_POIMV_MV0201 | 0.035548 | 0.0002 | 0.035806 | 0.035191 | 0.000615 | 0.00019115 | 0.044488
I_POIMV_MV0201 | 0.78141 | 0.0017679 | 0.78274 | 0.78264 | 0.00010502 | 0.0013092 | 0.002906
P_POI_POIMV | -1.7645 | 0.002 | -1.7638 | -1.7633 | -0.00047427 | 0.0016133 | 0.011822
Q_POI_POIMV | 0.11107 | 0.0002 | 0.11102 | 0.11125 | -0.0002299 | 0.0001657 | 0.017862
U_POI | 0.99997 | 0.0025 | 0.9982 | 0.99853 | -0.00033474 | 0.0024107 | 0.0068265
I_POI_POIMV | 3.1259 | 0.03536 | 3.1049 | 3.1308 | -0.025924 | 0.035233 | 0.14063

## 11_30_pf_100pos
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.30967 | 0.002 | 0.31042 | 0.31034 | 8.3395e-05 | 0.00184 | 0.0019462
Q_LV0101 | 2.4172e-16 | 1e-05 | 1.0277e-06 | 1.7351e-06 | -7.0737e-07 | 5.868e-07 | 0.0009235
U_LV0101 | 1.0066 | 0.0025 | 1.0087 | 1.0067 | 0.001941 | 0.0024136 | 0.039561
I_LV0101_MV0101 | 0.094637 | 0.00061526 | 0.094785 | 0.095025 | -0.00024007 | 0.00039864 | 0.01203
P_LV0102 | 0.30231 | 0.002 | 0.30143 | 0.30137 | 6.2127e-05 | 0.0018392 | 0.0014502
Q_LV0102 | 7.1252e-16 | 1e-05 | 1.1606e-05 | 1.23e-05 | -6.9483e-07 | 5.8675e-07 | 0.00090716
U_LV0102 | 1.0069 | 0.0025 | 1.0033 | 1.0069 | -0.003615 | 0.0024137 | 0.073677
I_LV0102_MV0102 | 0.09015 | 0.0006005 | 0.089344 | 0.089573 | -0.00022835 | 0.00038952 | 0.011576
P_LV0103 | 0.29798 | 0.002 | 0.29873 | 0.29727 | 0.0014685 | 0.0018393 | 0.034278
Q_LV0103 | 2.0713e-16 | 1e-05 | -4.812e-06 | -4.1158e-06 | -6.9616e-07 | 5.8673e-07 | 0.00090893
U_LV0103 | 1.007 | 0.0025 | 1.0034 | 1.0071 | -0.0036362 | 0.0024137 | 0.074109
I_LV0103_MV0103 | 0.087564 | 0.00059182 | 0.086694 | 0.087133 | -0.00043965 | 0.00038331 | 0.022466
P_LV0201 | 0.29038 | 0.002 | 0.29038 | 0.29044 | -5.9271e-05 | 0.0018395 | 0.0013835
Q_LV0201 | -4.9235e-16 | 1e-05 | 1.3593e-05 | 1.2877e-05 | 7.1549e-07 | 5.8138e-07 | 0.00093845
U_LV0201 | 1.0068 | 0.0025 | 1.0104 | 1.0069 | 0.0034354 | 0.0024137 | 0.070017
I_LV0201_MV0201 | 0.083176 | 0.00057681 | 0.083116 | 0.083194 | -7.832e-05 | 0.00037116 | 0.0040671
P_LV0202 | 0.34256 | 0.002 | 0.34204 | 0.34262 | -0.00057824 | 0.0018394 | 0.013497
Q_LV0202 | -5.7895e-17 | 1e-05 | -8.2307e-06 | -8.9445e-06 | 7.1377e-07 | 5.8174e-07 | 0.0009359
U_LV0202 | 1.0084 | 0.0025 | 1.0131 | 1.0085 | 0.0046142 | 0.0024136 | 0.094043
I_LV0202_MV0202 | 0.1154 | 0.00067941 | 0.11534 | 0.11542 | -7.8624e-05 | 0.000446 | 0.0037249
P_LV0203 | 0.30754 | 0.002 | 0.30679 | 0.30759 | -0.00080006 | 0.0018391 | 0.018676
Q_LV0203 | 7.2049e-17 | 1e-05 | 7.6059e-06 | 6.8881e-06 | 7.1783e-07 | 5.8151e-07 | 0.00094141
U_LV0203 | 1.0079 | 0.0025 | 1.0107 | 1.008 | 0.0027622 | 0.0024137 | 0.056296
I_LV0203_MV0203 | 0.093113 | 0.00061029 | 0.093134 | 0.093126 | 8.2863e-06 | 0.0003952 | 0.00041702
P_POIMV_MV0101 | -0.9018 | 0.002 | -0.89934 | -0.90083 | 0.0014875 | 0.0018388 | 0.034725
Q_POIMV_MV0101 | 0.036957 | 0.0002 | 0.036706 | 0.036718 | -1.1445e-05 | 0.00019117 | 0.00082782
U_POIMV | 0.99869 | 0.0025 | 0.9998 | 0.99879 | 0.0010173 | 0.0024135 | 0.020734
I_POIMV_MV0101 | 0.81675 | 0.0018075 | 0.81782 | 0.81482 | 0.0030019 | 0.0013416 | 0.082056
P_POIMV_MV0201 | -0.93111 | 0.002 | -0.93029 | -0.93128 | 0.00099243 | 0.0018356 | 0.023189
Q_POIMV_MV0201 | 0.039813 | 0.0002 | 0.039945 | 0.039385 | 0.00055913 | 0.00019037 | 0.040528
I_POIMV_MV0201 | 0.87083 | 0.0018664 | 0.87116 | 0.87094 | 0.00021468 | 0.0013931 | 0.0057589
P_POI_POIMV | -1.8329 | 0.002 | -1.8317 | -1.8321 | 0.00036283 | 0.0016045 | 0.0090694
Q_POI_POIMV | 0.12014 | 0.0002 | 0.11972 | 0.11999 | -0.00027024 | 0.0001638 | 0.021118
U_POI | 0.99997 | 0.0025 | 0.99815 | 1.0001 | -0.0019142 | 0.0024139 | 0.039012
I_POI_POIMV | 3.3742 | 0.036738 | 3.4054 | 3.3706 | 0.034848 | 0.036608 | 0.18559

## 11_45_pf_100pos
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.33097 | 0.002 | 0.32877 | 0.3313 | -0.0025282 | 0.0018387 | 0.059026
Q_LV0101 | 8.137e-16 | 1e-05 | -8.8329e-06 | -9.796e-06 | 9.6318e-07 | 5.8154e-07 | 0.0012631
U_LV0101 | 1.0071 | 0.0025 | 1.0121 | 1.0084 | 0.0036574 | 0.002414 | 0.074537
I_LV0101_MV0101 | 0.10801 | 0.00065729 | 0.10805 | 0.10793 | 0.00012256 | 0.00042801 | 0.0059272
P_LV0102 | 0.30051 | 0.002 | 0.30106 | 0.30104 | 2.0794e-05 | 0.0018389 | 0.00048543
Q_LV0102 | -9.8974e-16 | 1e-05 | 3.7453e-06 | 2.7837e-06 | 9.6159e-07 | 5.8135e-07 | 0.0012613
U_LV0102 | 1.0068 | 0.0025 | 1.0112 | 1.0082 | 0.0029689 | 0.0024141 | 0.060504
I_LV0102_MV0102 | 0.089085 | 0.00059694 | 0.088927 | 0.089157 | -0.00022925 | 0.00038473 | 0.011693
P_LV0103 | 0.32512 | 0.002 | 0.32347 | 0.32405 | -0.00057297 | 0.0018379 | 0.013379
Q_LV0103 | -2.0163e-16 | 1e-05 | 2.6847e-06 | 1.7206e-06 | 9.6412e-07 | 5.8151e-07 | 0.0012644
U_LV0103 | 1.0076 | 0.0025 | 1.0111 | 1.0089 | 0.002184 | 0.002414 | 0.044509
I_LV0103_MV0103 | 0.10411 | 0.00064533 | 0.10297 | 0.10316 | -0.0001909 | 0.00042081 | 0.0093105
P_LV0201 | 0.2931 | 0.002 | 0.29285 | 0.29432 | -0.0014716 | 0.0018401 | 0.034344
Q_LV0201 | -5.7932e-16 | 1e-05 | -3.9346e-06 | -4.9843e-06 | 1.0497e-06 | 5.8577e-07 | 0.0013716
U_LV0201 | 1.0069 | 0.0025 | 1.0072 | 1.0082 | -0.0010162 | 0.0024141 | 0.02071
I_LV0201_MV0201 | 0.084744 | 0.00058222 | 0.085125 | 0.085217 | -9.1412e-05 | 0.00037572 | 0.0047181
P_LV0202 | 0.31779 | 0.002 | 0.31841 | 0.31863 | -0.0002232 | 0.0018399 | 0.0052093
Q_LV0202 | 1.249e-17 | 1e-05 | -1.5665e-05 | -1.6716e-05 | 1.0506e-06 | 5.8594e-07 | 0.0013726
U_LV0202 | 1.0078 | 0.0025 | 1.0072 | 1.0092 | -0.0019387 | 0.002414 | 0.03951
I_LV0202_MV0202 | 0.099434 | 0.00063066 | 0.099351 | 0.099695 | -0.00034371 | 0.00041137 | 0.016954
P_LV0203 | 0.29102 | 0.002 | 0.29092 | 0.29122 | -0.00030051 | 0.0018394 | 0.0070144
Q_LV0203 | 4.3371e-16 | 1e-05 | 1.0591e-05 | 9.5395e-06 | 1.051e-06 | 5.8577e-07 | 0.0013734
U_LV0203 | 1.0074 | 0.0025 | 1.0066 | 1.0088 | -0.0021507 | 0.0024141 | 0.043829
I_LV0203_MV0203 | 0.083448 | 0.00057775 | 0.083083 | 0.083342 | -0.00025967 | 0.00037375 | 0.013438
P_POIMV_MV0101 | -0.94758 | 0.002 | -0.94791 | -0.94739 | -0.00052281 | 0.001834 | 0.012221
Q_POIMV_MV0101 | 0.041007 | 0.0002 | 0.041013 | 0.040732 | 0.00028048 | 0.00019043 | 0.020328
U_POIMV | 0.99868 | 0.0025 | 1.0004 | 1 | 0.00038918 | 0.0024139 | 0.0079315
I_POIMV_MV0101 | 0.90198 | 0.0018995 | 0.89872 | 0.89916 | -0.00044336 | 0.0014197 | 0.011782
P_POIMV_MV0201 | -0.89332 | 0.002 | -0.89604 | -0.89557 | -0.00047065 | 0.0018398 | 0.010985
Q_POIMV_MV0201 | 0.036394 | 0.0002 | 0.036377 | 0.036066 | 0.00031148 | 0.00019107 | 0.022536
I_POIMV_MV0201 | 0.80147 | 0.0017905 | 0.80312 | 0.8033 | -0.00017967 | 0.0013294 | 0.0049336
P_POI_POIMV | -1.8409 | 0.002 | -1.841 | -1.843 | 0.0019442 | 0.0016033 | 0.048615
Q_POI_POIMV | 0.12116 | 0.0002 | 0.1212 | 0.1211 | 0.00010599 | 0.00016363 | 0.0082871
U_POI | 0.99997 | 0.0025 | 1.0043 | 1.0013 | 0.0030047 | 0.0024143 | 0.06123
I_POI_POIMV | 3.4038 | 0.036899 | 3.408 | 3.4022 | 0.0058167 | 0.036769 | 0.030912

## 12_00_pf_100pos
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.33543 | 0.002 | 0.33601 | 0.33598 | 3.7533e-05 | 0.0018394 | 0.00087609
Q_LV0101 | -5.1935e-16 | 1e-05 | -4.1434e-07 | -1.1479e-06 | 7.3356e-07 | 5.7037e-07 | 0.00097139
U_LV0101 | 1.007 | 0.0025 | 1.0094 | 1.0065 | 0.0029094 | 0.0024201 | 0.059216
I_LV0101_MV0101 | 0.11096 | 0.0006662 | 0.11129 | 0.11142 | -0.00012779 | 0.00043157 | 0.0061546
P_LV0102 | 0.32873 | 0.002 | 0.32822 | 0.32824 | -2.0739e-05 | 0.0018389 | 0.00048415
Q_LV0102 | -1.5712e-16 | 1e-05 | 7.0934e-06 | 6.3569e-06 | 7.3646e-07 | 5.7033e-07 | 0.00097526
U_LV0102 | 1.0073 | 0.0025 | 1.0084 | 1.0068 | 0.0016211 | 0.0024201 | 0.032996
I_LV0102_MV0102 | 0.1065 | 0.00065268 | 0.10619 | 0.10629 | -0.00010572 | 0.00042292 | 0.0051433
P_LV0103 | 0.34613 | 0.002 | 0.34761 | 0.3456 | 0.0020169 | 0.0018388 | 0.047086
Q_LV0103 | 6.7602e-17 | 1e-05 | 2.0447e-05 | 1.9704e-05 | 7.4272e-07 | 5.7046e-07 | 0.00098345
U_LV0103 | 1.0079 | 0.0025 | 1.0052 | 1.0074 | -0.0022202 | 0.0024201 | 0.04519
I_LV0103_MV0103 | 0.11794 | 0.00068684 | 0.11721 | 0.11769 | -0.00048332 | 0.00044819 | 0.022842
P_LV0201 | 0.31665 | 0.002 | 0.31643 | 0.3169 | -0.00047245 | 0.0018396 | 0.011027
Q_LV0201 | 3.8825e-16 | 1e-05 | -1.9917e-06 | -3.4831e-06 | 1.4913e-06 | 5.7222e-07 | 0.0019716
U_LV0201 | 1.0072 | 0.0025 | 1.0078 | 1.0068 | 0.0010855 | 0.0024202 | 0.022093
I_LV0201_MV0201 | 0.098831 | 0.00062875 | 0.09881 | 0.099082 | -0.00027175 | 0.00040622 | 0.013489
P_LV0202 | 0.32642 | 0.002 | 0.32675 | 0.32517 | 0.0015738 | 0.0018388 | 0.036741
Q_LV0202 | -8.1492e-16 | 1e-05 | 1.1242e-05 | 9.7583e-06 | 1.4832e-06 | 5.7229e-07 | 0.0019608
U_LV0202 | 1.0079 | 0.0025 | 1.0111 | 1.0074 | 0.0037128 | 0.0024202 | 0.075569
I_LV0202_MV0202 | 0.10489 | 0.00064774 | 0.10354 | 0.10419 | -0.00065238 | 0.00042135 | 0.031798
P_LV0203 | 0.33622 | 0.002 | 0.33731 | 0.33687 | 0.00043121 | 0.0018397 | 0.010065
Q_LV0203 | -3.0079e-16 | 1e-05 | 3.0304e-07 | -1.1858e-06 | 1.4888e-06 | 5.7238e-07 | 0.0019681
U_LV0203 | 1.0083 | 0.0025 | 1.0097 | 1.0078 | 0.0018289 | 0.0024201 | 0.037225
I_LV0203_MV0203 | 0.11118 | 0.00066688 | 0.11122 | 0.11172 | -0.00050568 | 0.00043425 | 0.024279
P_POIMV_MV0101 | -1.0002 | 0.002 | -0.99951 | -0.99976 | 0.00024909 | 0.001833 | 0.0058244
Q_POIMV_MV0101 | 0.045816 | 0.0002 | 0.045772 | 0.045652 | 0.0001198 | 0.00018964 | 0.0087008
U_POIMV | 0.99848 | 0.0025 | 0.99688 | 0.99799 | -0.0011013 | 0.0024201 | 0.022415
I_POIMV_MV0101 | 1.0056 | 0.0020056 | 1.0053 | 1.0056 | -0.00035714 | 0.0015111 | 0.0091996
P_POIMV_MV0201 | -0.96918 | 0.002 | -0.96756 | -0.96883 | 0.0012694 | 0.0018365 | 0.029653
Q_POIMV_MV0201 | 0.043106 | 0.0002 | 0.043114 | 0.042693 | 0.00042067 | 0.00018992 | 0.030528
I_POIMV_MV0201 | 0.94403 | 0.0019432 | 0.94389 | 0.94425 | -0.00035916 | 0.0014603 | 0.0094107
P_POI_POIMV | -1.9694 | 0.002 | -1.9669 | -1.9686 | 0.0016877 | 0.0015869 | 0.042419
Q_POI_POIMV | 0.13911 | 0.0002 | 0.13929 | 0.13911 | 0.00017548 | 0.00016001 | 0.013874
U_POI | 0.99996 | 0.0025 | 0.99777 | 0.99947 | -0.0016949 | 0.0024204 | 0.034495
I_POI_POIMV | 3.8982 | 0.039488 | 3.8669 | 3.8988 | -0.031902 | 0.039355 | 0.16409

## 12_15_pf_100pos
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.32906 | 0.002 | 0.32873 | 0.3275 | 0.0012288 | 0.0018323 | 0.028739
Q_LV0101 | 1.1471e-15 | 1e-05 | 4.8678e-06 | 4.2792e-06 | 5.886e-07 | 5.6498e-07 | 0.00078314
U_LV0101 | 1.0068 | 0.0025 | 1.0094 | 1.0064 | 0.0029517 | 0.0023929 | 0.06042
I_LV0101_MV0101 | 0.10683 | 0.00065369 | 0.10572 | 0.10589 | -0.00017094 | 0.00042442 | 0.0083015
P_LV0102 | 0.33411 | 0.002 | 0.33677 | 0.3352 | 0.001575 | 0.0018335 | 0.036823
Q_LV0102 | 1.2386e-16 | 1e-05 | 5.9071e-07 | -2.1649e-09 | 5.9287e-07 | 5.6505e-07 | 0.00078878
U_LV0102 | 1.0073 | 0.0025 | 1.0079 | 1.007 | 0.00086127 | 0.0023929 | 0.01763
I_LV0102_MV0102 | 0.11001 | 0.00066336 | 0.11056 | 0.1108 | -0.00023642 | 0.00042999 | 0.011407
P_LV0103 | 0.32842 | 0.002 | 0.32897 | 0.32936 | -0.00038503 | 0.0018334 | 0.0090019
Q_LV0103 | -4.1946e-16 | 1e-05 | 1.9548e-06 | 1.364e-06 | 5.908e-07 | 5.6501e-07 | 0.00078605
U_LV0103 | 1.0074 | 0.0025 | 1.0099 | 1.0071 | 0.0027793 | 0.0023929 | 0.05689
I_LV0103_MV0103 | 0.10627 | 0.00065199 | 0.10704 | 0.10695 | 9.1144e-05 | 0.00042197 | 0.0044392
P_LV0201 | 0.35803 | 0.002 | 0.35583 | 0.35804 | -0.0022155 | 0.0018316 | 0.051825
Q_LV0201 | 5.1106e-16 | 1e-05 | -1.5727e-05 | -1.6168e-05 | 4.4156e-07 | 5.5798e-07 | 0.00059118
U_LV0201 | 1.0081 | 0.0025 | 1.0055 | 1.0078 | -0.0022774 | 0.0023928 | 0.046619
I_LV0201_MV0201 | 0.12614 | 0.00071031 | 0.12632 | 0.12623 | 9.7557e-05 | 0.00046298 | 0.0045364
P_LV0202 | 0.36244 | 0.002 | 0.36193 | 0.36191 | 2.1652e-05 | 0.0018313 | 0.0005065
Q_LV0202 | -7.7143e-17 | 1e-05 | -1.9783e-06 | -2.414e-06 | 4.3569e-07 | 5.5802e-07 | 0.0005833
U_LV0202 | 1.0086 | 0.0025 | 1.0074 | 1.0083 | -0.00088408 | 0.0023928 | 0.018097
I_LV0202_MV0202 | 0.12912 | 0.00071866 | 0.12851 | 0.12883 | -0.00031819 | 0.00047015 | 0.014683
P_LV0203 | 0.32195 | 0.002 | 0.32301 | 0.32283 | 0.00017366 | 0.0018326 | 0.004061
Q_LV0203 | 8.3715e-17 | 1e-05 | -4.0765e-07 | -8.3884e-07 | 4.3119e-07 | 5.5776e-07 | 0.00057741
U_LV0203 | 1.008 | 0.0025 | 1.0088 | 1.0077 | 0.0010616 | 0.0023929 | 0.021731
I_LV0203_MV0203 | 0.10201 | 0.00063878 | 0.10235 | 0.10263 | -0.00028174 | 0.00041077 | 0.013908
P_POIMV_MV0101 | -0.98191 | 0.002 | -0.97896 | -0.98235 | 0.0033886 | 0.0017771 | 0.080473
Q_POIMV_MV0101 | 0.044089 | 0.0002 | 0.044511 | 0.044018 | 0.0004933 | 0.0001898 | 0.035811
U_POIMV | 0.99841 | 0.0025 | 0.99696 | 0.99807 | -0.0011145 | 0.002393 | 0.022813
I_POIMV_MV0101 | 0.96917 | 0.0019689 | 0.9717 | 0.9707 | 0.00099861 | 0.0014679 | 0.026099
P_POIMV_MV0201 | -1.031 | 0.002 | -1.0306 | -1.0313 | 0.00072391 | 0.001768 | 0.017236
Q_POIMV_MV0201 | 0.049086 | 0.0002 | 0.049175 | 0.048745 | 0.00042931 | 0.00018875 | 0.031252
I_POIMV_MV0201 | 1.0687 | 0.0020676 | 1.0711 | 1.0702 | 0.00091804 | 0.0015571 | 0.023297
P_POI_POIMV | -2.0129 | 0.02 | -2.0245 | -2.0137 | -0.010833 | 0.01994 | 0.077496
Q_POI_POIMV | 0.14565 | 0.0002 | 0.14562 | 0.14588 | -0.00025637 | 0.00015691 | 0.020469
U_POI | 0.99996 | 0.0025 | 1.0024 | 0.99963 | 0.0027697 | 0.0023934 | 0.056689
I_POI_POIMV | 4.0732 | 0.040364 | 4.0975 | 4.0793 | 0.018185 | 0.040224 | 0.092567

## 12_30_pf_100pos
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.36137 | 0.002 | 0.365 | 0.36224 | 0.0027571 | 0.0018323 | 0.064481
Q_LV0101 | -4.0523e-17 | 1e-05 | 6.2257e-06 | 5.7166e-06 | 5.0902e-07 | 5.6002e-07 | 0.00068025
U_LV0101 | 1.0074 | 0.0025 | 1.0077 | 1.0081 | -0.00036096 | 0.0023946 | 0.0073861
I_LV0101_MV0101 | 0.12868 | 0.00071744 | 0.1286 | 0.12912 | -0.00052355 | 0.00046897 | 0.024189
P_LV0102 | 0.33107 | 0.002 | 0.33227 | 0.33176 | 0.00051197 | 0.0018325 | 0.011973
Q_LV0102 | -6.9923e-16 | 1e-05 | -1.8135e-05 | -1.864e-05 | 5.0522e-07 | 5.5982e-07 | 0.00067529
U_LV0102 | 1.0072 | 0.0025 | 1.0104 | 1.0079 | 0.0025374 | 0.0023946 | 0.05192
I_LV0102_MV0102 | 0.10805 | 0.00065741 | 0.10826 | 0.10835 | -8.622e-05 | 0.00042493 | 0.0041848
P_LV0103 | 0.32822 | 0.002 | 0.327 | 0.32719 | -0.00019302 | 0.0018317 | 0.0045149
Q_LV0103 | 5.4123e-16 | 1e-05 | 9.7556e-07 | 4.6549e-07 | 5.1007e-07 | 5.598e-07 | 0.00068179
U_LV0103 | 1.0074 | 0.0025 | 1.0087 | 1.008 | 0.00070345 | 0.0023947 | 0.014394
I_LV0103_MV0103 | 0.10616 | 0.00065165 | 0.1054 | 0.10536 | 3.8397e-05 | 0.00042223 | 0.0018696
P_LV0201 | 0.34512 | 0.002 | 0.34691 | 0.34553 | 0.0013842 | 0.0018312 | 0.032383
Q_LV0201 | 3.0618e-16 | 1e-05 | -2.1617e-05 | -2.3217e-05 | 1.6e-06 | 5.5401e-07 | 0.0021498
U_LV0201 | 1.0078 | 0.0025 | 1.0114 | 1.0085 | 0.0029411 | 0.0023946 | 0.060181
I_LV0201_MV0201 | 0.11728 | 0.00068492 | 0.11709 | 0.1174 | -0.00030491 | 0.00044321 | 0.014491
P_LV0202 | 0.3631 | 0.002 | 0.36361 | 0.36432 | -0.00070883 | 0.0018313 | 0.016582
Q_LV0202 | 7.9963e-16 | 1e-05 | -2.5944e-06 | -4.2088e-06 | 1.6144e-06 | 5.5416e-07 | 0.0021689
U_LV0202 | 1.0086 | 0.0025 | 1.0071 | 1.0093 | -0.0021858 | 0.0023946 | 0.044727
I_LV0202_MV0202 | 0.1296 | 0.00072 | 0.1303 | 0.13029 | 7.8278e-06 | 0.00046911 | 0.00036161
P_LV0203 | 0.3557 | 0.002 | 0.35379 | 0.35463 | -0.00084411 | 0.0018304 | 0.019751
Q_LV0203 | -1.0494e-16 | 1e-05 | -7.3378e-07 | -2.3417e-06 | 1.6079e-06 | 5.541e-07 | 0.0021603
U_LV0203 | 1.0087 | 0.0025 | 1.0101 | 1.0094 | 0.00069984 | 0.0023946 | 0.01432
I_LV0203_MV0203 | 0.12435 | 0.00070525 | 0.12349 | 0.12344 | 5.189e-05 | 0.00045991 | 0.0024209
P_POIMV_MV0101 | -1.0104 | 0.002 | -1.0092 | -1.0109 | 0.0017639 | 0.0017732 | 0.041935
Q_POIMV_MV0101 | 0.046847 | 0.0002 | 0.04667 | 0.046708 | -3.8374e-05 | 0.00018932 | 0.0027893
U_POIMV | 0.99833 | 0.0025 | 1.0005 | 0.999 | 0.0015121 | 0.0023948 | 0.03094
I_POIMV_MV0101 | 1.0266 | 0.0020264 | 1.0259 | 1.0262 | -0.00034715 | 0.0015188 | 0.0089199
P_POIMV_MV0201 | -1.052 | 0.002 | -1.0494 | -1.0526 | 0.0031377 | 0.0017654 | 0.074762
Q_POIMV_MV0201 | 0.05109 | 0.0002 | 0.051079 | 0.05068 | 0.00039962 | 0.00018849 | 0.029111
I_POIMV_MV0201 | 1.1131 | 0.00211 | 1.1109 | 1.1127 | -0.0017251 | 0.0015959 | 0.043244
P_POI_POIMV | -2.0624 | 0.02 | -2.043 | -2.0635 | 0.020507 | 0.019939 | 0.1467
Q_POI_POIMV | 0.15307 | 0.0002 | 0.15331 | 0.15307 | 0.00024191 | 0.00015561 | 0.019395
U_POI | 0.99996 | 0.0025 | 1.0023 | 1.0006 | 0.0016823 | 0.0023952 | 0.034419
I_POI_POIMV | 4.2773 | 0.041363 | 4.2167 | 4.276 | -0.059297 | 0.041222 | 0.29831

## 12_45_pf_100pos
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.32909 | 0.002 | 0.32697 | 0.32907 | -0.0021019 | 0.0018328 | 0.04915
Q_LV0101 | 7.3852e-16 | 1e-05 | 9.2717e-06 | 8.7409e-06 | 5.3076e-07 | 5.6034e-07 | 0.00070911
U_LV0101 | 1.0068 | 0.0025 | 1.008 | 1.0055 | 0.0025043 | 0.0023935 | 0.051256
I_LV0101_MV0101 | 0.10685 | 0.00065375 | 0.10665 | 0.10711 | -0.00046316 | 0.00042143 | 0.022573
P_LV0102 | 0.35046 | 0.002 | 0.35009 | 0.35006 | 2.9861e-05 | 0.0018323 | 0.00069836
Q_LV0102 | 3.4672e-16 | 1e-05 | 1.7012e-06 | 1.1585e-06 | 5.427e-07 | 5.605e-07 | 0.00072496
U_LV0102 | 1.0077 | 0.0025 | 1.0023 | 1.0064 | -0.0040331 | 0.0023934 | 0.082546
I_LV0102_MV0102 | 0.12095 | 0.00069557 | 0.12012 | 0.121 | -0.0008764 | 0.00045272 | 0.041211
P_LV0103 | 0.34762 | 0.002 | 0.3452 | 0.3461 | -0.00089502 | 0.0018318 | 0.020935
Q_LV0103 | -1.2725e-16 | 1e-05 | 1.0348e-05 | 9.8137e-06 | 5.3396e-07 | 5.6048e-07 | 0.00071329
U_LV0103 | 1.0079 | 0.0025 | 1.0069 | 1.0065 | 0.00040079 | 0.0023934 | 0.008203
I_LV0103_MV0103 | 0.11896 | 0.00068982 | 0.11752 | 0.11824 | -0.00071721 | 0.00044948 | 0.033847
P_LV0201 | 0.33344 | 0.002 | 0.33313 | 0.33243 | 0.00069537 | 0.0018322 | 0.016263
Q_LV0201 | -2.2898e-16 | 1e-05 | -3.5744e-06 | -4.6289e-06 | 1.0545e-06 | 5.594e-07 | 0.0014101
U_LV0201 | 1.0075 | 0.0025 | 1.0057 | 1.0062 | -0.00047071 | 0.0023935 | 0.009634
I_LV0201_MV0201 | 0.10952 | 0.00066189 | 0.10857 | 0.10915 | -0.00058382 | 0.00042848 | 0.028219
P_LV0202 | 0.34907 | 0.002 | 0.34725 | 0.34956 | -0.0023102 | 0.0018327 | 0.054023
Q_LV0202 | 1.85e-17 | 1e-05 | 2.9414e-06 | 1.8847e-06 | 1.0567e-06 | 5.5953e-07 | 0.0014128
U_LV0202 | 1.0083 | 0.0025 | 1.0072 | 1.007 | 0.00020474 | 0.0023934 | 0.0041903
I_LV0202_MV0202 | 0.11984 | 0.00069236 | 0.12037 | 0.12049 | -0.00012188 | 0.00045024 | 0.0057472
P_LV0203 | 0.34243 | 0.002 | 0.34507 | 0.34241 | 0.0026615 | 0.0018325 | 0.062241
Q_LV0203 | 3.6637e-16 | 1e-05 | -3.4305e-06 | -4.4876e-06 | 1.0571e-06 | 5.5949e-07 | 0.0014134
U_LV0203 | 1.0084 | 0.0025 | 1.0045 | 1.0071 | -0.0026409 | 0.0023934 | 0.054052
I_LV0203_MV0203 | 0.11531 | 0.00067913 | 0.11464 | 0.11559 | -0.00095635 | 0.00044101 | 0.045564
P_POIMV_MV0101 | -1.0168 | 0.002 | -1.0166 | -1.0148 | -0.0017901 | 0.0017715 | 0.042579
Q_POIMV_MV0101 | 0.047419 | 0.0002 | 0.047567 | 0.047203 | 0.00036442 | 0.00018923 | 0.026494
U_POIMV | 0.99838 | 0.0025 | 0.99791 | 0.99706 | 0.00084698 | 0.0023936 | 0.017335
I_POIMV_MV0101 | 1.0394 | 0.002039 | 1.0393 | 1.0382 | 0.0010936 | 0.0015294 | 0.028001
P_POIMV_MV0201 | -1.0139 | 0.002 | -1.0134 | -1.0133 | -0.00011573 | 0.0017719 | 0.0027525
Q_POIMV_MV0201 | 0.047324 | 0.0002 | 0.047565 | 0.046994 | 0.00057178 | 0.00018909 | 0.041586
I_POIMV_MV0201 | 1.0335 | 0.0020332 | 1.035 | 1.0351 | -0.00013699 | 0.0015271 | 0.0035103
P_POI_POIMV | -2.0306 | 0.02 | -2.0379 | -2.0281 | -0.0097949 | 0.01994 | 0.070071
Q_POI_POIMV | 0.14816 | 0.0002 | 0.14804 | 0.14819 | -0.00015009 | 0.00015646 | 0.012
U_POI | 0.99996 | 0.0025 | 0.99986 | 0.99864 | 0.0012213 | 0.002394 | 0.024994
I_POI_POIMV | 4.1457 | 0.040722 | 4.1208 | 4.1466 | -0.025761 | 0.040581 | 0.13057

## 13_00_pf_100pos
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.36265 | 0.002 | 0.36068 | 0.36204 | -0.0013642 | 0.0018312 | 0.031914
Q_LV0101 | -3.7886e-16 | 1e-05 | 1.0253e-05 | 9.6488e-06 | 6.0389e-07 | 5.5257e-07 | 0.00081246
U_LV0101 | 1.0074 | 0.0025 | 1.0078 | 1.0066 | 0.0012507 | 0.002396 | 0.025585
I_LV0101_MV0101 | 0.1296 | 0.00072 | 0.12882 | 0.12937 | -0.00054425 | 0.00046833 | 0.025163
P_LV0102 | 0.36283 | 0.002 | 0.36364 | 0.36234 | 0.0012924 | 0.0018312 | 0.030235
Q_LV0102 | 6.5447e-16 | 1e-05 | -1.0551e-05 | -1.1158e-05 | 6.0702e-07 | 5.5259e-07 | 0.00081666
U_LV0102 | 1.0079 | 0.0025 | 1.0054 | 1.0071 | -0.0016559 | 0.002396 | 0.033873
I_LV0102_MV0102 | 0.1296 | 0.00072 | 0.12843 | 0.12946 | -0.0010254 | 0.00046873 | 0.047388
P_LV0103 | 0.3527 | 0.002 | 0.35033 | 0.35279 | -0.0024662 | 0.0018316 | 0.057689
Q_LV0103 | -7.1336e-16 | 1e-05 | -4.9352e-06 | -5.5402e-06 | 6.0497e-07 | 5.5253e-07 | 0.00081394
U_LV0103 | 1.0079 | 0.0025 | 1.0085 | 1.0071 | 0.0013692 | 0.0023961 | 0.028009
I_LV0103_MV0103 | 0.12246 | 0.00069989 | 0.12239 | 0.12271 | -0.000326 | 0.00045368 | 0.015314
P_LV0201 | 0.35441 | 0.002 | 0.35495 | 0.3548 | 0.00014782 | 0.0018322 | 0.0034571
Q_LV0201 | 1.0931e-15 | 1e-05 | 3.1994e-07 | -8.6837e-07 | 1.1883e-06 | 5.5466e-07 | 0.0015957
U_LV0201 | 1.0079 | 0.0025 | 1.0067 | 1.0071 | -0.00039859 | 0.002396 | 0.0081536
I_LV0201_MV0201 | 0.12365 | 0.00070327 | 0.12446 | 0.12411 | 0.00034842 | 0.00045723 | 0.016303
P_LV0202 | 0.36307 | 0.002 | 0.36084 | 0.36217 | -0.0013381 | 0.0018317 | 0.0313
Q_LV0202 | 1.3578e-16 | 1e-05 | -1.0206e-05 | -1.1382e-05 | 1.1765e-06 | 5.5472e-07 | 0.0015797
U_LV0202 | 1.0085 | 0.0025 | 1.0136 | 1.0077 | 0.0058474 | 0.002396 | 0.11961
I_LV0202_MV0202 | 0.1296 | 0.00072 | 0.12976 | 0.12916 | 0.0005922 | 0.00047118 | 0.027297
P_LV0203 | 0.3271 | 0.002 | 0.32751 | 0.32777 | -0.00026152 | 0.0018328 | 0.0061154
Q_LV0203 | 9.2339e-17 | 1e-05 | 2.6089e-05 | 2.4897e-05 | 1.1917e-06 | 5.5449e-07 | 0.0016006
U_LV0203 | 1.008 | 0.0025 | 1.0053 | 1.0072 | -0.0019821 | 0.0023961 | 0.040545
I_LV0203_MV0203 | 0.1053 | 0.00064901 | 0.10634 | 0.10589 | 0.00044213 | 0.00041807 | 0.021634
P_POIMV_MV0101 | -1.0667 | 0.002 | -1.0668 | -1.0657 | -0.0010971 | 0.0017641 | 0.02615
Q_POIMV_MV0101 | 0.052304 | 0.0002 | 0.052262 | 0.052154 | 0.00010743 | 0.00018847 | 0.007826
U_POIMV | 0.99826 | 0.0025 | 0.99577 | 0.99749 | -0.0017187 | 0.0023962 | 0.035158
I_POIMV_MV0101 | 1.1447 | 0.0021398 | 1.1445 | 1.1443 | 0.00021092 | 0.0016193 | 0.0052488
P_POIMV_MV0201 | -1.0331 | 0.002 | -1.0316 | -1.0332 | 0.0016017 | 0.0017704 | 0.03811
Q_POIMV_MV0201 | 0.049275 | 0.0002 | 0.049269 | 0.04893 | 0.00033899 | 0.00018876 | 0.024676
I_POIMV_MV0201 | 1.0734 | 0.0020721 | 1.0724 | 1.0754 | -0.0029592 | 0.0015622 | 0.074972
P_POI_POIMV | -2.0998 | 0.02 | -2.0922 | -2.099 | 0.006747 | 0.019938 | 0.048269
Q_POI_POIMV | 0.15876 | 0.0002 | 0.15901 | 0.15887 | 0.00013502 | 0.00015463 | 0.01086
U_POI | 0.99996 | 0.0025 | 1 | 0.99918 | 0.0008641 | 0.0023966 | 0.017674
I_POI_POIMV | 4.4349 | 0.042118 | 4.4166 | 4.4382 | -0.021656 | 0.041977 | 0.108

## 13_15_pf_100pos
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.36264 | 0.002 | 0.36183 | 0.36357 | -0.0017386 | 0.001832 | 0.040665
Q_LV0101 | -2.6917e-17 | 1e-05 | 3.7043e-06 | 2.7994e-06 | 9.0487e-07 | 5.5278e-07 | 0.0012172
U_LV0101 | 1.0073 | 0.0025 | 1.0058 | 1.0069 | -0.0010244 | 0.0023966 | 0.020953
I_LV0101_MV0101 | 0.1296 | 0.00072 | 0.13059 | 0.13039 | 0.00020861 | 0.00046784 | 0.00965
P_LV0102 | 0.36281 | 0.002 | 0.36167 | 0.36314 | -0.0014746 | 0.0018317 | 0.034491
Q_LV0102 | -6.4197e-16 | 1e-05 | 1.0559e-05 | 9.6568e-06 | 9.0226e-07 | 5.5279e-07 | 0.0012136
U_LV0102 | 1.0078 | 0.0025 | 1.0073 | 1.0073 | 1.5878e-05 | 0.0023966 | 0.00032476
I_LV0102_MV0102 | 0.1296 | 0.00072 | 0.13012 | 0.12996 | 0.00015546 | 0.00046875 | 0.0071843
P_LV0103 | 0.34502 | 0.002 | 0.34271 | 0.34385 | -0.0011467 | 0.0018313 | 0.026825
Q_LV0103 | -3.8287e-16 | 1e-05 | -2.2447e-06 | -3.1508e-06 | 9.0605e-07 | 5.5266e-07 | 0.0012189
U_LV0103 | 1.0077 | 0.0025 | 1.0052 | 1.0071 | -0.0019769 | 0.0023967 | 0.040434
I_LV0103_MV0103 | 0.11724 | 0.00068479 | 0.11669 | 0.11656 | 0.00012695 | 0.00044405 | 0.0060277
P_LV0201 | 0.3629 | 0.002 | 0.36279 | 0.36375 | -0.00096505 | 0.0018317 | 0.022574
Q_LV0201 | -5.3626e-16 | 1e-05 | -1.1848e-05 | -1.2612e-05 | 7.6419e-07 | 5.516e-07 | 0.001029
U_LV0201 | 1.0081 | 0.0025 | 1.0129 | 1.0076 | 0.0053587 | 0.0023966 | 0.1096
I_LV0201_MV0201 | 0.1296 | 0.00072 | 0.1308 | 0.13034 | 0.00046341 | 0.00046803 | 0.021432
P_LV0202 | 0.35588 | 0.002 | 0.35766 | 0.35436 | 0.0033055 | 0.0018308 | 0.077338
Q_LV0202 | 8.1934e-16 | 1e-05 | -9.3923e-10 | -7.7378e-07 | 7.7284e-07 | 5.5155e-07 | 0.0010407
U_LV0202 | 1.0084 | 0.0025 | 1.0069 | 1.0078 | -0.00094712 | 0.0023966 | 0.019372
I_LV0202_MV0202 | 0.12455 | 0.00070584 | 0.12334 | 0.12362 | -0.00028511 | 0.00045962 | 0.013306
P_LV0203 | 0.35118 | 0.002 | 0.35278 | 0.35052 | 0.0022676 | 0.0018312 | 0.053049
Q_LV0203 | -7.494e-17 | 1e-05 | -1.1889e-05 | -1.266e-05 | 7.7118e-07 | 5.5154e-07 | 0.0010385
U_LV0203 | 1.0085 | 0.0025 | 1.0084 | 1.008 | 0.00035869 | 0.0023967 | 0.0073364
I_LV0203_MV0203 | 0.12125 | 0.00069643 | 0.12082 | 0.12092 | -9.6102e-05 | 0.00045231 | 0.0045211
P_POIMV_MV0101 | -1.0592 | 0.002 | -1.0592 | -1.0593 | 3.7476e-05 | 0.001766 | 0.00089279
Q_POIMV_MV0101 | 0.051567 | 0.0002 | 0.051898 | 0.051484 | 0.00041455 | 0.00018858 | 0.030191
U_POIMV | 0.99824 | 0.0025 | 0.99799 | 0.99773 | 0.00026673 | 0.0023968 | 0.0054554
I_POIMV_MV0101 | 1.1286 | 0.0021247 | 1.1281 | 1.1298 | -0.0017197 | 0.0016058 | 0.042975
P_POIMV_MV0201 | -1.0579 | 0.002 | -1.0561 | -1.0566 | 0.00048799 | 0.0017664 | 0.011624
Q_POIMV_MV0201 | 0.051671 | 0.0002 | 0.051565 | 0.051201 | 0.00036412 | 0.00018842 | 0.026529
I_POIMV_MV0201 | 1.1258 | 0.0021221 | 1.1217 | 1.1242 | -0.0024464 | 0.0016074 | 0.061106
P_POI_POIMV | -2.1171 | 0.02 | -2.1327 | -2.1159 | -0.016813 | 0.019938 | 0.12028
Q_POI_POIMV | 0.16138 | 0.0002 | 0.16133 | 0.16138 | -5.4275e-05 | 0.0001542 | 0.0043714
U_POI | 0.99996 | 0.0025 | 0.99797 | 0.99945 | -0.0014734 | 0.0023972 | 0.030132
I_POI_POIMV | 4.5086 | 0.042467 | 4.5499 | 4.508 | 0.041953 | 0.042326 | 0.20841

## 13_30_pf_100pos
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.35449 | 0.002 | 0.35685 | 0.35488 | 0.0019714 | 0.0018327 | 0.0461
Q_LV0101 | 8.0221e-16 | 1e-05 | -1.0219e-05 | -1.0449e-05 | 2.2978e-07 | 5.6286e-07 | 0.0003063
U_LV0101 | 1.0073 | 0.0025 | 1.0074 | 1.0072 | 0.00016781 | 0.0023937 | 0.0034344
I_LV0101_MV0101 | 0.12386 | 0.00070386 | 0.124 | 0.12415 | -0.00015257 | 0.00045976 | 0.0071194
P_LV0102 | 0.326 | 0.002 | 0.32514 | 0.32522 | -8.3146e-05 | 0.0018325 | 0.0019445
Q_LV0102 | -6.3068e-16 | 1e-05 | -6.5325e-06 | -6.7623e-06 | 2.2984e-07 | 5.6268e-07 | 0.00030644
U_LV0102 | 1.0071 | 0.0025 | 1.0082 | 1.007 | 0.001171 | 0.0023938 | 0.023965
I_LV0102_MV0102 | 0.10478 | 0.00064739 | 0.10451 | 0.1043 | 0.00020634 | 0.00041923 | 0.010082
P_LV0103 | 0.32229 | 0.002 | 0.32588 | 0.3229 | 0.0029827 | 0.0018331 | 0.06974
Q_LV0103 | 5.7196e-17 | 1e-05 | -4.1777e-07 | -6.466e-07 | 2.2884e-07 | 5.6267e-07 | 0.0003051
U_LV0103 | 1.0073 | 0.0025 | 1.0072 | 1.0072 | 7.7529e-05 | 0.0023938 | 0.0015867
I_LV0103_MV0103 | 0.10238 | 0.00063994 | 0.10249 | 0.10279 | -0.00029049 | 0.00041304 | 0.0143
P_LV0201 | 0.36294 | 0.002 | 0.36336 | 0.36364 | -0.00027786 | 0.0018315 | 0.0064998
Q_LV0201 | -3.1306e-16 | 1e-05 | -4.3695e-06 | -4.9712e-06 | 6.0161e-07 | 5.5601e-07 | 0.00080689
U_LV0201 | 1.0082 | 0.0025 | 1.0096 | 1.0081 | 0.0015046 | 0.0023937 | 0.030794
I_LV0201_MV0201 | 0.1296 | 0.00072 | 0.13018 | 0.13012 | 6.1507e-05 | 0.00046921 | 0.0028411
P_LV0202 | 0.3407 | 0.002 | 0.34112 | 0.34035 | 0.00076981 | 0.0018314 | 0.018008
Q_LV0202 | 2.528e-17 | 1e-05 | 3.9457e-06 | 3.3347e-06 | 6.1103e-07 | 5.5586e-07 | 0.00081963
U_LV0202 | 1.0082 | 0.0025 | 1.0047 | 1.0081 | -0.0033696 | 0.0023937 | 0.068962
I_LV0202_MV0202 | 0.1142 | 0.00067588 | 0.1139 | 0.11399 | -8.7193e-05 | 0.00043774 | 0.0041696
P_LV0203 | 0.35177 | 0.002 | 0.35192 | 0.35204 | -0.00012166 | 0.0018314 | 0.0028458
Q_LV0203 | 4.2511e-16 | 1e-05 | -3.3691e-06 | -3.9676e-06 | 5.985e-07 | 5.5595e-07 | 0.00080276
U_LV0203 | 1.0086 | 0.0025 | 1.0113 | 1.0085 | 0.0027728 | 0.0023937 | 0.056748
I_LV0203_MV0203 | 0.12163 | 0.00069751 | 0.12188 | 0.12184 | 3.8387e-05 | 0.00045342 | 0.0018037
P_POIMV_MV0101 | -0.99289 | 0.002 | -0.99296 | -0.9931 | 0.00014186 | 0.0017758 | 0.0033701
Q_POIMV_MV0101 | 0.045181 | 0.0002 | 0.045045 | 0.045089 | -4.4673e-05 | 0.00018959 | 0.0032448
U_POIMV | 0.99837 | 0.0025 | 0.99737 | 0.99827 | -0.00090066 | 0.0023938 | 0.018432
I_POIMV_MV0101 | 0.99109 | 0.0019911 | 0.99055 | 0.9917 | -0.001155 | 0.0014875 | 0.029987
P_POIMV_MV0201 | -1.0437 | 0.002 | -1.0404 | -1.0443 | 0.0038693 | 0.0017663 | 0.092172
Q_POIMV_MV0201 | 0.050255 | 0.0002 | 0.050013 | 0.049911 | 0.00010237 | 0.00018861 | 0.0074546
I_POIMV_MV0201 | 1.0954 | 0.0020932 | 1.0973 | 1.0968 | 0.00047813 | 0.0015803 | 0.012044
P_POI_POIMV | -2.0366 | 0.02 | -2.0443 | -2.0374 | -0.0069078 | 0.01994 | 0.049418
Q_POI_POIMV | 0.14917 | 0.0002 | 0.14949 | 0.14935 | 0.00013739 | 0.00015629 | 0.010991
U_POI | 0.99996 | 0.0025 | 1.0022 | 0.99986 | 0.0023835 | 0.0023943 | 0.048775
I_POI_POIMV | 4.1702 | 0.040842 | 4.1349 | 4.1744 | -0.039541 | 0.040701 | 0.20014

## 13_45_pf_100pos
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.34109 | 0.002 | 0.34175 | 0.3413 | 0.0004592 | 0.0018323 | 0.010739
Q_LV0101 | -2.6619e-16 | 1e-05 | -1.4109e-05 | -1.3909e-05 | -1.9998e-07 | 5.6033e-07 | 0.00026717
U_LV0101 | 1.007 | 0.0025 | 1.0087 | 1.0075 | 0.0011765 | 0.0023947 | 0.024072
I_LV0101_MV0101 | 0.11474 | 0.00067745 | 0.11464 | 0.11475 | -0.00011345 | 0.00043961 | 0.0054139
P_LV0102 | 0.33483 | 0.002 | 0.33271 | 0.33653 | -0.0038275 | 0.001833 | 0.089497
Q_LV0102 | 2.4364e-16 | 1e-05 | -5.9306e-07 | -3.9885e-07 | -1.9422e-07 | 5.6031e-07 | 0.00025948
U_LV0102 | 1.0073 | 0.0025 | 1.0087 | 1.0079 | 0.00083384 | 0.0023947 | 0.017062
I_LV0102_MV0102 | 0.11049 | 0.00066481 | 0.1121 | 0.11149 | 0.00060889 | 0.00042968 | 0.029389
P_LV0103 | 0.34258 | 0.002 | 0.34424 | 0.34129 | 0.0029527 | 0.0018315 | 0.06907
Q_LV0103 | 4.7777e-16 | 1e-05 | 3.6536e-06 | 3.8523e-06 | -1.9871e-07 | 5.6035e-07 | 0.00026548
U_LV0103 | 1.0077 | 0.0025 | 1.0075 | 1.0082 | -0.00071551 | 0.0023947 | 0.01464
I_LV0103_MV0103 | 0.11558 | 0.00067993 | 0.11405 | 0.11459 | -0.0005411 | 0.00044316 | 0.025717
P_LV0201 | 0.341 | 0.002 | 0.33803 | 0.34058 | -0.0025516 | 0.001831 | 0.059696
Q_LV0201 | -1.185e-16 | 1e-05 | -2.3603e-05 | -2.334e-05 | -2.6312e-07 | 5.5343e-07 | 0.00035373
U_LV0201 | 1.0077 | 0.0025 | 1.0046 | 1.0082 | -0.0035896 | 0.0023947 | 0.07345
I_LV0201_MV0201 | 0.11451 | 0.0006768 | 0.11517 | 0.11411 | 0.0010616 | 0.00043786 | 0.050759
P_LV0202 | 0.36311 | 0.002 | 0.36563 | 0.36359 | 0.0020424 | 0.0018311 | 0.047782
Q_LV0202 | -3.4676e-17 | 1e-05 | 2.677e-06 | 2.95e-06 | -2.7292e-07 | 5.536e-07 | 0.00036684
U_LV0202 | 1.0086 | 0.0025 | 1.0076 | 1.0092 | -0.0016003 | 0.0023947 | 0.032744
I_LV0202_MV0202 | 0.1296 | 0.00072 | 0.13009 | 0.1298 | 0.0002953 | 0.00046951 | 0.013636
P_LV0203 | 0.36319 | 0.002 | 0.36784 | 0.36465 | 0.003189 | 0.0018314 | 0.074599
Q_LV0203 | 6.1913e-16 | 1e-05 | 1.4635e-06 | 1.7478e-06 | -2.843e-07 | 5.5361e-07 | 0.00038213
U_LV0203 | 1.0089 | 0.0025 | 1.0123 | 1.0095 | 0.0028571 | 0.0023947 | 0.058462
I_LV0203_MV0203 | 0.1296 | 0.00072 | 0.13056 | 0.13049 | 7.5437e-05 | 0.00046913 | 0.0034848
P_POIMV_MV0101 | -1.0083 | 0.002 | -1.0099 | -1.0089 | -0.0010276 | 0.0017738 | 0.024426
Q_POIMV_MV0101 | 0.046572 | 0.0002 | 0.046597 | 0.046444 | 0.00015276 | 0.0001894 | 0.011101
U_POIMV | 0.99833 | 0.0025 | 0.99624 | 0.99888 | -0.0026409 | 0.0023948 | 0.054036
I_POIMV_MV0101 | 1.0222 | 0.0020221 | 1.0228 | 1.0223 | 0.00051658 | 0.0015153 | 0.013288
P_POIMV_MV0201 | -1.0553 | 0.002 | -1.0562 | -1.0568 | 0.00061203 | 0.0017648 | 0.014585
Q_POIMV_MV0201 | 0.051448 | 0.0002 | 0.051261 | 0.05114 | 0.00012104 | 0.00018841 | 0.008819
I_POIMV_MV0201 | 1.12 | 0.0021166 | 1.1215 | 1.1219 | -0.00044846 | 0.0016015 | 0.011222
P_POI_POIMV | -2.0636 | 0.02 | -2.0651 | -2.0657 | 0.00063494 | 0.019939 | 0.0045424
Q_POI_POIMV | 0.15321 | 0.0002 | 0.15316 | 0.15339 | -0.00023111 | 0.00015559 | 0.018531
U_POI | 0.99996 | 0.0025 | 1.0021 | 1.0005 | 0.0015764 | 0.0023953 | 0.032252
I_POI_POIMV | 4.2821 | 0.041386 | 4.3001 | 4.2862 | 0.013933 | 0.041245 | 0.070075

## 14_00_pf_100pos
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.34952 | 0.002 | 0.35197 | 0.35136 | 0.00060721 | 0.0018321 | 0.014202
Q_LV0101 | 4.8111e-16 | 1e-05 | 1.8187e-05 | 1.6972e-05 | 1.2145e-06 | 5.5343e-07 | 0.0016326
U_LV0101 | 1.0071 | 0.0025 | 1.004 | 1.0076 | -0.0036359 | 0.0023959 | 0.074379
I_LV0101_MV0101 | 0.12045 | 0.00069411 | 0.12077 | 0.1216 | -0.00083 | 0.00044838 | 0.039219
P_LV0102 | 0.36283 | 0.002 | 0.35929 | 0.36236 | -0.0030719 | 0.0018309 | 0.07187
Q_LV0102 | -3.9124e-17 | 1e-05 | 8.8638e-06 | 7.6625e-06 | 1.2013e-06 | 5.5352e-07 | 0.0016148
U_LV0102 | 1.0079 | 0.0025 | 1.0127 | 1.0083 | 0.0043348 | 0.0023959 | 0.088675
I_LV0102_MV0102 | 0.1296 | 0.00072 | 0.1289 | 0.12915 | -0.00024404 | 0.00046965 | 0.011267
P_LV0103 | 0.35852 | 0.002 | 0.36092 | 0.35826 | 0.0026653 | 0.001831 | 0.062355
Q_LV0103 | -6.6104e-16 | 1e-05 | 6.7044e-06 | 5.5017e-06 | 1.2027e-06 | 5.535e-07 | 0.0016167
U_LV0103 | 1.008 | 0.0025 | 1.009 | 1.0085 | 0.00048013 | 0.0023959 | 0.0098218
I_LV0103_MV0103 | 0.1265 | 0.00071135 | 0.12494 | 0.1262 | -0.0012627 | 0.00046332 | 0.058695
P_LV0201 | 0.33399 | 0.002 | 0.33188 | 0.33437 | -0.0024933 | 0.001832 | 0.058316
Q_LV0201 | 2.4135e-16 | 1e-05 | -3.8935e-06 | -6.0352e-06 | 2.1417e-06 | 5.5442e-07 | 0.0028765
U_LV0201 | 1.0075 | 0.0025 | 1.0076 | 1.0079 | -0.00033143 | 0.0023959 | 0.00678
I_LV0201_MV0201 | 0.1099 | 0.00066303 | 0.10998 | 0.11005 | -6.9752e-05 | 0.00042805 | 0.0033731
P_LV0202 | 0.35686 | 0.002 | 0.35846 | 0.35723 | 0.0012296 | 0.0018316 | 0.028761
Q_LV0202 | -8.5863e-16 | 1e-05 | 1.2179e-06 | -9.2108e-07 | 2.139e-06 | 5.546e-07 | 0.0028725
U_LV0202 | 1.0084 | 0.0025 | 1.0079 | 1.0089 | -0.00094555 | 0.0023959 | 0.019343
I_LV0202_MV0202 | 0.12523 | 0.00070777 | 0.12453 | 0.12537 | -0.00084597 | 0.00046134 | 0.039407
P_LV0203 | 0.35676 | 0.002 | 0.35522 | 0.35701 | -0.0017845 | 0.0018315 | 0.041744
Q_LV0203 | -8.41e-17 | 1e-05 | -2.0691e-06 | -4.1984e-06 | 2.1293e-06 | 5.546e-07 | 0.0028595
U_LV0203 | 1.0087 | 0.0025 | 1.0142 | 1.0091 | 0.0050726 | 0.0023959 | 0.10377
I_LV0203_MV0203 | 0.1251 | 0.0007074 | 0.12484 | 0.12516 | -0.00032246 | 0.00046142 | 0.01502
P_POIMV_MV0101 | -1.0596 | 0.002 | -1.0597 | -1.0607 | 0.00092301 | 0.0017651 | 0.021995
Q_POIMV_MV0101 | 0.051596 | 0.0002 | 0.051792 | 0.051478 | 0.00031444 | 0.00018858 | 0.0229
U_POIMV | 0.99827 | 0.0025 | 1.0002 | 0.99874 | 0.0015078 | 0.002396 | 0.030843
I_POIMV_MV0101 | 1.1293 | 0.0021253 | 1.1306 | 1.1305 | 5.4696e-05 | 0.0016065 | 0.0013666
P_POIMV_MV0201 | -1.036 | 0.002 | -1.0359 | -1.037 | 0.0011577 | 0.0017696 | 0.027551
Q_POIMV_MV0201 | 0.049538 | 0.0002 | 0.049859 | 0.049173 | 0.00068675 | 0.00018873 | 0.049995
I_POIMV_MV0201 | 1.0796 | 0.002078 | 1.0784 | 1.0806 | -0.0022075 | 0.0015678 | 0.055827
P_POI_POIMV | -2.0956 | 0.02 | -2.0675 | -2.0977 | 0.030195 | 0.019938 | 0.21602
Q_POI_POIMV | 0.15808 | 0.0002 | 0.15839 | 0.15822 | 0.00016779 | 0.00015474 | 0.01349
U_POI | 0.99996 | 0.0025 | 1.0006 | 1.0004 | 0.00017978 | 0.0023965 | 0.0036773
I_POI_POIMV | 4.4169 | 0.042033 | 4.3943 | 4.4216 | -0.02729 | 0.041892 | 0.13624

## 14_15_pf_100pos
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.33879 | 0.002 | 0.33753 | 0.33893 | -0.0014033 | 0.0018331 | 0.032813
Q_LV0101 | -1.0825e-16 | 1e-05 | 2.6343e-06 | 3.4407e-06 | -8.0646e-07 | 5.6343e-07 | 0.0010745
U_LV0101 | 1.007 | 0.0025 | 1.0021 | 1.0054 | -0.003368 | 0.0023925 | 0.068947
I_LV0101_MV0101 | 0.11318 | 0.00067286 | 0.11404 | 0.11364 | 0.0004059 | 0.00043596 | 0.01945
P_LV0102 | 0.35292 | 0.002 | 0.3512 | 0.35196 | -0.00076248 | 0.0018326 | 0.017831
Q_LV0102 | 6.5687e-16 | 1e-05 | -1.2301e-05 | -1.148e-05 | -8.2116e-07 | 5.6354e-07 | 0.001094
U_LV0102 | 1.0077 | 0.0025 | 1.009 | 1.0061 | 0.0028469 | 0.0023925 | 0.058278
I_LV0102_MV0102 | 0.12265 | 0.00070042 | 0.12269 | 0.12237 | 0.0003192 | 0.00045774 | 0.014928
P_LV0103 | 0.31398 | 0.002 | 0.31224 | 0.31261 | -0.00036554 | 0.0018327 | 0.0085479
Q_LV0103 | 8.8033e-16 | 1e-05 | 1.3066e-05 | 1.3878e-05 | -8.121e-07 | 5.6327e-07 | 0.0010822
U_LV0103 | 1.0071 | 0.0025 | 1.0042 | 1.0055 | -0.001323 | 0.0023926 | 0.027084
I_LV0103_MV0103 | 0.097191 | 0.00062351 | 0.096831 | 0.096654 | 0.00017691 | 0.00040204 | 0.0088274
P_LV0201 | 0.34615 | 0.002 | 0.34298 | 0.34448 | -0.0014998 | 0.0018318 | 0.035081
Q_LV0201 | 2.2802e-16 | 1e-05 | 1.7373e-05 | 1.5953e-05 | 1.4198e-06 | 5.6062e-07 | 0.0018964
U_LV0201 | 1.0078 | 0.0025 | 1.0093 | 1.0062 | 0.0030664 | 0.0023925 | 0.062772
I_LV0201_MV0201 | 0.11796 | 0.00068691 | 0.11697 | 0.1172 | -0.00022882 | 0.00044727 | 0.010825
P_LV0202 | 0.32555 | 0.002 | 0.32655 | 0.32571 | 0.0008409 | 0.0018329 | 0.019663
Q_LV0202 | 1.8085e-16 | 1e-05 | -6.1315e-06 | -7.5564e-06 | 1.425e-06 | 5.6051e-07 | 0.0019035
U_LV0202 | 1.0079 | 0.0025 | 1.0057 | 1.0063 | -0.0005464 | 0.0023926 | 0.011185
I_LV0202_MV0202 | 0.10434 | 0.00064602 | 0.10422 | 0.10477 | -0.00054653 | 0.00041655 | 0.026792
P_LV0203 | 0.35014 | 0.002 | 0.3462 | 0.35069 | -0.0044871 | 0.0018327 | 0.10493
Q_LV0203 | -4.89e-16 | 1e-05 | 1.8783e-06 | 4.5144e-07 | 1.4269e-06 | 5.6069e-07 | 0.0019058
U_LV0203 | 1.0086 | 0.0025 | 1.0086 | 1.007 | 0.0015568 | 0.0023925 | 0.031869
I_LV0203_MV0203 | 0.12051 | 0.00069429 | 0.12154 | 0.12127 | 0.00027277 | 0.00045193 | 0.012838
P_POIMV_MV0101 | -0.99571 | 0.002 | -0.99747 | -0.99354 | -0.0039316 | 0.0017746 | 0.093435
Q_POIMV_MV0101 | 0.04547 | 0.0002 | 0.04519 | 0.045276 | -8.6426e-05 | 0.00018952 | 0.0062787
U_POIMV | 0.99842 | 0.0025 | 0.99602 | 0.99682 | -0.00079935 | 0.0023927 | 0.016363
I_POIMV_MV0101 | 0.99666 | 0.0019967 | 0.99549 | 0.99549 | -7.6499e-06 | 0.0014918 | 0.00019833
P_POIMV_MV0201 | -1.0108 | 0.002 | -1.0092 | -1.0099 | 0.00068999 | 0.0017718 | 0.016411
Q_POIMV_MV0201 | 0.047053 | 0.0002 | 0.047497 | 0.04669 | 0.00080754 | 0.00018911 | 0.058729
I_POIMV_MV0201 | 1.0273 | 0.0020271 | 1.0284 | 1.0285 | -0.00011077 | 0.0015213 | 0.002844
P_POI_POIMV | -2.0065 | 0.02 | -1.9981 | -2.0034 | 0.0053635 | 0.01994 | 0.038369
Q_POI_POIMV | 0.14466 | 0.0002 | 0.14443 | 0.14467 | -0.00023786 | 0.00015707 | 0.018981
U_POI | 0.99996 | 0.0025 | 0.99642 | 0.99837 | -0.0019467 | 0.0023931 | 0.039846
I_POI_POIMV | 4.0475 | 0.040237 | 3.9987 | 4.0478 | -0.049079 | 0.040096 | 0.2502

## 14_30_pf_100pos
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.32367 | 0.002 | 0.32498 | 0.32325 | 0.0017237 | 0.001839 | 0.040239
Q_LV0101 | -1.6315e-17 | 1e-05 | 1.1236e-05 | 1.1222e-05 | 1.4615e-08 | 5.6799e-07 | 1.9393e-05
U_LV0101 | 1.0067 | 0.0025 | 1.0061 | 1.0064 | -0.00021274 | 0.0024214 | 0.0043289
I_LV0101_MV0101 | 0.10337 | 0.00064303 | 0.10253 | 0.10318 | -0.00064221 | 0.00041535 | 0.031527
P_LV0102 | 0.32945 | 0.002 | 0.33097 | 0.32886 | 0.0021156 | 0.0018388 | 0.049391
Q_LV0102 | -1.1608e-17 | 1e-05 | -1.1213e-06 | -1.1383e-06 | 1.7004e-08 | 5.6805e-07 | 2.2563e-05
U_LV0102 | 1.0073 | 0.0025 | 1.0054 | 1.0069 | -0.0015163 | 0.0024214 | 0.030855
I_LV0102_MV0102 | 0.10697 | 0.00065413 | 0.10595 | 0.10666 | -0.00071595 | 0.00042377 | 0.034796
P_LV0103 | 0.36296 | 0.002 | 0.35929 | 0.3628 | -0.0035147 | 0.001839 | 0.082048
Q_LV0103 | -1.1358e-15 | 1e-05 | 1.504e-05 | 1.5018e-05 | 2.2106e-08 | 5.6829e-07 | 2.9326e-05
U_LV0103 | 1.0082 | 0.0025 | 1.007 | 1.0079 | -0.00085945 | 0.0024213 | 0.017488
I_LV0103_MV0103 | 0.1296 | 0.00072 | 0.12981 | 0.12957 | 0.00023914 | 0.0004726 | 0.011006
P_LV0201 | 0.34031 | 0.002 | 0.34127 | 0.34043 | 0.00084712 | 0.0018392 | 0.019774
Q_LV0201 | 3.8627e-16 | 1e-05 | 8.7698e-06 | 7.9157e-06 | 8.5409e-07 | 5.6864e-07 | 0.0011327
U_LV0201 | 1.0077 | 0.0025 | 1.0133 | 1.0074 | 0.0058635 | 0.0024214 | 0.11931
I_LV0201_MV0201 | 0.11405 | 0.00067541 | 0.11392 | 0.1142 | -0.00027282 | 0.00043934 | 0.013023
P_LV0202 | 0.34163 | 0.002 | 0.34401 | 0.34213 | 0.0018769 | 0.0018394 | 0.043812
Q_LV0202 | 5.8986e-16 | 1e-05 | -8.701e-06 | -9.5743e-06 | 8.7326e-07 | 5.6867e-07 | 0.0011581
U_LV0202 | 1.0082 | 0.0025 | 1.0046 | 1.0079 | -0.0032581 | 0.0024214 | 0.066297
I_LV0202_MV0202 | 0.11482 | 0.00067771 | 0.1148 | 0.11524 | -0.00043509 | 0.00044117 | 0.020725
P_LV0203 | 0.3206 | 0.002 | 0.31668 | 0.32031 | -0.0036384 | 0.001839 | 0.084935
Q_LV0203 | 8.4034e-16 | 1e-05 | -1.5271e-05 | -1.6146e-05 | 8.7567e-07 | 5.6853e-07 | 0.0011615
U_LV0203 | 1.008 | 0.0025 | 1.006 | 1.0076 | -0.001606 | 0.0024214 | 0.032679
I_LV0203_MV0203 | 0.10117 | 0.00063615 | 0.10157 | 0.10106 | 0.00050938 | 0.00041172 | 0.025116
P_POIMV_MV0101 | -1.0059 | 0.002 | -1.0063 | -1.0047 | -0.0016227 | 0.0018334 | 0.037938
Q_POIMV_MV0101 | 0.046467 | 0.0002 | 0.046109 | 0.046227 | -0.00011795 | 0.00018947 | 0.0085699
U_POIMV | 0.99843 | 0.0025 | 0.99833 | 0.99809 | 0.00023947 | 0.0024213 | 0.0048729
I_POIMV_MV0101 | 1.0171 | 0.002017 | 1.0159 | 1.0155 | 0.00047278 | 0.0015213 | 0.012138
P_POIMV_MV0201 | -0.99197 | 0.002 | -0.99303 | -0.99229 | -0.00074424 | 0.001835 | 0.017393
Q_POIMV_MV0201 | 0.045235 | 0.0002 | 0.045117 | 0.044895 | 0.00022244 | 0.00018956 | 0.016158
I_POIMV_MV0201 | 0.98916 | 0.0019891 | 0.98892 | 0.99042 | -0.0014944 | 0.0014999 | 0.038637
P_POI_POIMV | -1.9978 | 0.002 | -1.9963 | -1.997 | 0.00068863 | 0.0015832 | 0.017328
Q_POI_POIMV | 0.14338 | 0.0002 | 0.14348 | 0.14336 | 0.00012475 | 0.00015917 | 0.0098889
U_POI | 0.99996 | 0.0025 | 1 | 0.99962 | 0.00040791 | 0.0024217 | 0.0082997
I_POI_POIMV | 4.0122 | 0.040061 | 3.9785 | 4.0116 | -0.033085 | 0.039927 | 0.16901

## 14_45_pf_100pos
Nombre | Medidas | Std medidas | Medidas ruidosas | Estimación | Residuos | Std solucion | Residuos normalizados
P_LV0101 | 0.29992 | 0.002 | 0.29678 | 0.29777 | -0.00099552 | 0.0018386 | 0.023243
Q_LV0101 | 4.2315e-16 | 1e-05 | 1.8958e-05 | 1.8472e-05 | 4.8571e-07 | 5.7824e-07 | 0.0006388
U_LV0101 | 1.0063 | 0.0025 | 1.0101 | 1.006 | 0.0040802 | 0.0024174 | 0.083093
I_LV0101_MV0101 | 0.088827 | 0.00059608 | 0.08781 | 0.087614 | 0.00019611 | 0.00038547 | 0.0099934
P_LV0102 | 0.32485 | 0.002 | 0.3256 | 0.32504 | 0.00055648 | 0.0018396 | 0.012989
Q_LV0102 | 4.2975e-16 | 1e-05 | 3.9437e-06 | 3.4515e-06 | 4.9217e-07 | 5.7843e-07 | 0.00064718
U_LV0102 | 1.0073 | 0.0025 | 1.0075 | 1.007 | 0.00052793 | 0.0024174 | 0.010751
I_LV0102_MV0102 | 0.10401 | 0.00064501 | 0.10412 | 0.10418 | -6.0396e-05 | 0.00041901 | 0.0029519
P_LV0103 | 0.33011 | 0.002 | 0.32928 | 0.33065 | -0.0013633 | 0.0018397 | 0.03182
Q_LV0103 | -4.5908e-16 | 1e-05 | 1.4237e-05 | 1.3744e-05 | 4.931e-07 | 5.7847e-07 | 0.00064838
U_LV0103 | 1.0076 | 0.0025 | 1.0085 | 1.0074 | 0.0011087 | 0.0024173 | 0.022579
I_LV0103_MV0103 | 0.10733 | 0.00065523 | 0.10799 | 0.10774 | 0.00024985 | 0.00042651 | 0.012104
P_LV0201 | 0.33127 | 0.002 | 0.33183 | 0.33198 | -0.00015082 | 0.0018394 | 0.0035204
Q_LV0201 | -5.2789e-16 | 1e-05 | 1.9584e-06 | 1.4928e-06 | 4.6561e-07 | 5.7507e-07 | 0.00061405
U_LV0201 | 1.0076 | 0.0025 | 1.0065 | 1.0074 | -0.00087436 | 0.0024174 | 0.017807
I_LV0201_MV0201 | 0.10808 | 0.00065752 | 0.10888 | 0.1086 | 0.00027227 | 0.00042685 | 0.013185
P_LV0202 | 0.30848 | 0.002 | 0.30481 | 0.30754 | -0.0027287 | 0.0018387 | 0.063704
Q_LV0202 | 4.2977e-16 | 1e-05 | 1.3632e-05 | 1.3165e-05 | 4.6673e-07 | 5.7492e-07 | 0.0006156
U_LV0202 | 1.0076 | 0.0025 | 1.007 | 1.0073 | -0.00024969 | 0.0024174 | 0.005085
I_LV0202_MV0202 | 0.093731 | 0.00061231 | 0.093888 | 0.093215 | 0.00067255 | 0.00039589 | 0.033817
P_LV0203 | 0.33588 | 0.002 | 0.33482 | 0.33562 | -0.00079889 | 0.0018389 | 0.01865
Q_LV0203 | 2.9894e-16 | 1e-05 | -1.8235e-05 | -1.8704e-05 | 4.6903e-07 | 5.7512e-07 | 0.00061852
U_LV0203 | 1.0084 | 0.0025 | 1.0061 | 1.0081 | -0.0020128 | 0.0024174 | 0.040991
I_LV0203_MV0203 | 0.11095 | 0.00066618 | 0.11122 | 0.11084 | 0.0003836 | 0.00043456 | 0.018411
P_POIMV_MV0101 | -0.94587 | 0.002 | -0.94678 | -0.94446 | -0.0023257 | 0.0018368 | 0.054325
Q_POIMV_MV0101 | 0.040881 | 0.0002 | 0.040977 | 0.040617 | 0.00035964 | 0.00019043 | 0.026064
U_POIMV | 0.99857 | 0.0025 | 0.99635 | 0.9983 | -0.0019461 | 0.0024173 | 0.039633
I_POIMV_MV0101 | 0.8989 | 0.0018962 | 0.89552 | 0.8967 | -0.0011731 | 0.001417 | 0.031204
P_POIMV_MV0201 | -0.9656 | 0.002 | -0.96588 | -0.96512 | -0.00076312 | 0.0018347 | 0.017836
Q_POIMV_MV0201 | 0.042792 | 0.0002 | 0.042705 | 0.042358 | 0.00034669 | 0.00018995 | 0.025158
I_POIMV_MV0201 | 0.9369 | 0.0019359 | 0.9354 | 0.93643 | -0.0010329 | 0.0014534 | 0.027129
P_POI_POIMV | -1.9115 | 0.002 | -1.9086 | -1.9096 | 0.00097375 | 0.0015944 | 0.024417
Q_POI_POIMV | 0.13091 | 0.0002 | 0.13055 | 0.13071 | -0.00016155 | 0.00016161 | 0.01271
U_POI | 0.99996 | 0.0025 | 1.0003 | 0.99969 | 0.00056012 | 0.0024176 | 0.011406
I_POI_POIMV | 3.6711 | 0.03832 | 3.6596 | 3.6658 | -0.0061867 | 0.038188 | 0.032285